**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**

**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**No. LA-50-GYR-050GYR002-N-84-2024**

REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL OOAD EN JALISCO PARA EL EJERCICIO DE 2024.

**PARTIDA 1:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO.

**PARTIDA 2:** ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS.

**PARTIDA 3:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA BANDAS Y BALEROS.

**CUCOP:**

**24201-0007**

**(ELECTRÓNICA)**

**CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 BIS FRACCION II EL ENVÍO DE PROPOSICIONES, SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRANET. LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE COMPRANET.**

**P R E S E N T A C I Ó N:**

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis Fracción II 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar Cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse en el procedimiento de:REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL OOAD EN JALISCO PARA EL EJERCICIO DE 2024.

PARTIDA 1: ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO.

PARTIDA 2: ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS.

PARTIDA 3: ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA BANDAS Y BALEROS

**CONVOCATORIA**

Glosario de Términos.

Para los efectos de estas Bases, se entenderá por:

1. **Administrador del Contrato:** Es el servidor público en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.
2. **Área Requirente:** la que, en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes, o bien aquélla que los utilizará;
3. **Área Contratante: l**a facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes que requiera la dependencia o entidad de que se trate;
4. **Área Técnica:** La responsable de evaluar las características o especificaciones técnicas de los bienes ofertados al **Instituto**.
5. **Bienes de Consumo:** Son aquellos bienes muebles que por su utilización en el desarrollo de las actividades que se realizan tienen un desgaste parcial o total por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, son controlados a través de un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en éste, en el IMSS se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico (insumos para la salud) y No Terapéutico.
6. **Canje:** Actividad que realiza el IMSS con los Proveedores, para cambiar bienes nuevos del mismo tipo con defectos de calidad, caducos o próximos a caducar o suspendidos por la Secretaría de Salud o alguna autoridad institucional que dictamine que no pueden ser utilizados.
7. **CABCS:** Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
8. **CECOBAN:** Centro de Compensación Bancaria.
9. **CompraNet:** El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de Proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de Proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación **con dirección electrónica** https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
10. **Contrato o pedido:** El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes.
11. **Devolución:** Es el acto de regresar al Proveedor aquellos bienes que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.
12. **Defecto de calidad:** Diferencia que presentan los bienes con relación a los requisitos de calidad, detectados en la recepción, suministro o uso de los mismos; así como en el resultado de la evaluación por parte de las áreas técnicas o de las evaluaciones que realice la COCTI.
13. **EMA:** Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
14. **Instituto o IMSS:** **Instituto** Mexicano del Seguro Social.
15. **Inspecciones de calidad:** Son las acciones encaminadas a evaluar, medir, contrastar o ensayar las características de calidad de un producto para determinar su conformidad con los requisitos establecidos en los procedimientos de contratación
16. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.
17. **Investigación de mercado**: la verificación de la existencia de bienes, de Proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;
18. **Ley o LAASSP:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
19. **Licitante:** la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.
20. **Medio de Identificación Electrónica:** Conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley.
21. **Medios Remotos de Comunicación Electrónica:** Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
22. **MIPYMES**: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
23. **NMX**: Norma mexicana.
24. **NOM:** Norma Oficial Mexicana
25. **OICE:** Órgano Interno de Control Especifico en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
26. **OOAD:** Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.
27. **Partida, renglón, concepto o posición:** La división o desglose de los bienes, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato o pedido, para diferenciarlos unos de otros o clasificarlos.
28. **POBALINES**: Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
29. **Precio no aceptable**: es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y
30. **Precio conveniente**: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.
31. **PREI Millenium**: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales que provee información integral y en línea a las principales Áreas del IMSS.
32. **Programa Informático:** El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los Licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.
33. **Proposición:** La documentación que conforma las secciones técnicas y económicas y documentación complementaria presentadas por los Licitantes**.**
34. **Proveedor:** La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
35. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
36. **SAT:** Servicio de Administración Tributaria.
37. **SAI:** Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.
38. **Secretaría:** la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
39. **SE:** Secretaría de Economía
40. **SFP:** Secretaría de la Función Pública
41. **Sobre Cerrado:** Cualquier medio que contenga la proposición, cuyo contenido puede ser consultado hasta el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.
42. **INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**

REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL OOAD EN JALISCO PARA EL EJERCICIO DE 2024.

**PARTIDA 1:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO.

**PARTIDA 2:** ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS.

**PARTIDA 3:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA BANDAS Y BALEROS.

NOMBRE Y DOMICILIO DEL ÁREA CONTRATANTE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, C.P. 45600, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

* 1. **IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.**

Las proposiciones en su caso deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa; solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que el bien requiera de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos deberán presentarse en idioma español.

* 1. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:**

# “El presupuesto definitivo a ejercer fue aprobado por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2024 se aprobó, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la presente licitación, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos bajo certificados número 0000049610-2024, 0000049611-2024, 0000049612-2024.

# 2. DESCRIPCIÓN DE SERVICIO, UNIDAD Y CANTIDAD.

**2.1. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO SOLICITADO**

“EL INSTITUTO” REQUIERE Y “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL OOAD EN JALISCO PARA EL EJERCICIO DE 2024.

**PARTIDA 1:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO.

**PARTIDA 2:** ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS.

**PARTIDA 3:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA BANDAS Y BALEROS.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el **Anexo Número 2 (DOS)** de acuerdo a cada partida,el cual forma parte integrante de estas bases que rigen la presente convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el bien que estén ofertando, tomando en cuenta las especificaciones contenidas en el **Anexo Número 2 (DOS) y 2 (DOS) A.** de acuerdo a cada partida.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la LAASSP.

**2.2 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA**

• Licencia municipal vigente, o permiso de funcionamiento vigente del uso de suelo, expedida(s) por el gobierno federal, estatal y/o municipal del lugar donde se encuentre localizada la ubicación del licitante. Esto para contar con la certeza de que el participante licitante se encuentre debidamente establecido y realice el cumplimiento de sus obligaciones municipales.

• Carta bajo protesta de decir verdad, que de resultar ganador contara con el servicio del número telefónico 01 800 y/o si el servicio es dentro de la zona metropolitana de Guadalajara proporcionara el número telefónico para reportar las fallas, y será proporcionado a la firma del contrato, en virtud de la naturaleza de los servicios solicitados por el IMSS para garantizar la continuidad ante cualquier eventualidad.

• Escrito “bajo protesta de decir verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio nacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

• escrito libre y bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar el suministro, en forma continua y permanente.

• Escrito libre y bajo protesta en el que el licitante proporcione un correo donde se harán llegar las órdenes de compra que emita el instituto.

**LUGAR Y ENTREGA DE LOS BIENES**

“El proveedor” deberá de entregar los bienes dentro de los 3 (tres días) hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra (se anexa orden de compra) ANEXO 15 (QUINCE), considerándose este plazo como entrega oportuna, a partir del 4 día se considera entrega con atraso y se aplicara la penalización correspondiente al 1%, hasta un máximo de 10 días.

“el instituto” generara órdenes de compra las cuales hará del conocimiento a los proveedores, vía correo electrónico.

“el proveedor” se obliga a proporcionar un correo electrónico para la recepción de las órdenes de compra que genere el instituto, y en caso de que por algún motivo se requiera de sustituir el correo original, deberá de hacer del conocimiento al administrador del contrato del nuevo correo electrónico; quedando el proveedor como responsable por las órdenes de compra que no se le hagan llegar debido a la problemática que presente su correo”.

“el proveedor” se obliga a entregar directamente en cada uno de los sub-almacenes de conservación y en caso de no existir sub almacén deberá de entregar en la unidad sede de la jefatura de conservación tanto en unidades de la zona metropolitana como en la sede de las unidades foráneas, descritas en el directorio de unidades.

**CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL BIEN.**

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la descripción ofrecida en su propuesta, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación.

“el proveedor” que resulte adjudicado, será responsable civilmente por la negligencia, impericia o dolo en que incurra personalmente o por los trabajadores a su servicio, por lo que se obliga a indemnizar a “el instituto” de los daños y perjuicios que le ocasione.

Las partes convienen en que “el instituto” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “el proveedor”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la distribución de los bienes objeto de la presente licitación, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “el proveedor”, siendo por tanto a cargo de éste todas las responsabilidades provenientes de los bienes del personal que le auxilie, y que no sea puesto a su disposición por “el instituto”.

Por lo anterior, no se le considerará a “el instituto” como patrón, ni un sustituto, y “el proveedor” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“El proveedor” será responsable en caso de que al suministrar los bienes objeto de este instrumento infrinja patentes y/o marcas registradas, quedando obligado a liberar de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole a “el instituto”.

“El proveedor” deberá mantener a sus trabajadores inscritos en el régimen obligatorio del seguro social, deberá encontrarse al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la ley del seguro social. Para tal efecto, el licitante que resulte adjudicado deberá de exhibir previo a la firma del contrato las constancias correspondientes, debidamente emitidas por el “instituto”.

Por necesidades del instituto y sin obligación adicional para éste, al mismo precio pactado inicialmente y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar de la entrega de los bienes, sin que esto signifique incremento en los precios.

“El proveedor” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al instituto y/o terceros.

“El proveedor” será responsable en caso de que al suministrar los bienes, objeto de este instrumento infrinja patentes y/o marcas registradas, quedando obligado a liberar de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole a “el instituto”.

“El proveedor” adjudicado deberá presentar orden de compra, factura y copia simple de la misma al jefe de conservación de cada unidad, en la que se identifique los bienes suministrados, la cual deberá será devuelta de conformidad con firma y sello de la unidad para su trámite de pago.

Las órdenes de compra se le harán llegar al “proveedor” en un horario de 08:00 a.m. A 05:00 p.m. De lunes a viernes al correo que para ese fin el “proveedor” proporcione.

**3.** **TIPO DE CONTRATACIÓN.**

“El instituto” celebrara con el licitante ganador un contrato abierto por monto mínimo como compromiso a ejercer y monto máximo susceptible de ejercer. Las partes convienen que el contrato se celebrara bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del contrato.

**3.1. TIPO DE ABASTECIMIENTO**

Para efectos de contratar los bienes objeto de esta convocatoria, se tendrá una sola fuente de abasto por partida.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. **DESCRIPCIÓN** | 1. **PRESUPUESTO MINIMO A EJERCER SIN IVA** | 1. **PRESUPUESTO MAXIMO A EJERCER SIN IVA** |
| PARTIDA 1: ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO. | 1. $137,651.38 | 1. $ 344,128.45 |
| **PARTIDA2:** ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS. | $2, 199,701.72 | $ 5, 499,254.31 |
| **PARTIDA 3:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA BANDAS Y BALEROS. | $1, 877,986.21 | $ 4, 694,965.52 |

## 3.2. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| **E V E N T O S** | **F E C H A** | **H O R A** | **L U G A R** |
| --- | --- | --- | --- |
| **PUBLICACIÓN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN** | | 02 DE ABRIL DEL 2024 | |
| **Junta de Aclaración de la convocatoria a la Licitación.** | 10 de Abril 2024 | 08:00 hrs. | Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica. |
| **Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.** | 17 de Abril 2024 | 13:00 hrs. |  |
| **Fallo** | 23 de Abril 2024 | 14:00 hrs. |  |
| Firma del contrato | Dentro de los quince días posteriores a la fecha de fallo | A partir de las 9:00 horas. | Oficina de Contratos del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 8000, Colonia Santa Maria Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600. |
| Reducción de Plazo | NO | | |
| Tipo de Licitación | Internacional electrónica (Artículo 26 Bis fracción II Y Artículo 28 fracción II, de la LAASSP) | | |
| Forma de Presentación de las Proposiciones | Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley. | | |
| La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos. | | |

**LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE COMPRANET.**<https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>

# 4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la LAASSP y 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollara el evento de Junta de Aclaraciones, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere el Sistema CompraNet

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de CompraNet 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por CompraNet, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 46, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta.

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en CompraNet, en la dirección electrónica https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

# 

# 5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora indicada en el programa de actos y únicamente podrá participar, con ese carácter, un representante por cada licitante y se desarrollará conforme a lo previsto en los artículos 34, 35 de la LAASSP y 47 de su Reglamento, se desarrollará como a continuación se detalla:

1. Los licitantes enviarán a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET 5.0) sus proposiciones técnica y económica, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, enviar su proposición en **Word, Excel y PDF (editable)**.
2. Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos (COMPRANET), se procederá a la apertura de los archivos recibidos en forma electrónica, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.
3. Para el envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el sistema COMPRANET 5.0.
4. En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica y que, durante el acto por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

* En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.
* No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas **Word, Excel y PDF (editable)**, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

1. Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.
2. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán enviar documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter. **Anexo Número 12 (DOCE)**, de la presente Convocatoria

## 5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Conforme al artículo 34 de la LAASSP, serán aceptadas las proposiciones conjuntas, siempre y cuando estas cumplan con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un **Modelo de Convenio de Participación Conjunta**, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el **Anexo Número 10 (DIEZ)** de la presente convocatoria.

Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas, de conformidad con el **Anexo Numero 5 (CINCO)**.

1. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
2. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública.
3. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
4. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo
5. Cada uno de los participantes o integrantes del convenio de participación conjunta deberán presentar de manera individual su acreditación conforme al **Anexo Numero 5 (CINCO)**

# 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET.

## 6.1 PROPUESTA TÉCNICA:

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple legible los documentos solicitados en el punto **2.2 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA.**

* 1. Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes **acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica** para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el **Anexo Número 5 (CINCO)** el cual forma parte de la presente Convocatoria.
  2. Escrito en el cual el licitante o su representante legal por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los **artículos 50 y 60**, de la LAASSP. **Anexo Número 6 (SEIS)**, de las presentes bases.
  3. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, **se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto**, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al **Anexo Número 6 (SEIS),** de las presentes bases.
  4. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana de conformidad con el **artículo 35** del Reglamento de la Ley, conforme al **Anexo Número 6 (SEIS),** de las presentes bases.
  5. Los licitantes con carácter de **MIPYMES**, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al **Anexo Número 12 (DOCE),** de las presentes bases. (Los Licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizar el formato anexo).
  6. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a **liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa** que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al **Anexo Número 7 (SIETE),** de las presentes bases.
  7. Escrito en el que manifiestebajo protesta de decir verdad que **cuenta con la infraestructura material, humana, técnica y financiera** que garantice la prestación eficiente del servicio objeto de esta licitación. **Anexo Número 7 (SIETE)**
  8. Escrito bajo protesta de decir verdad que **conoce el contenido de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público**, su reglamento, de la presente convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones, conforme al **Anexo Número 7 (SIETE)**, de la presente convocatoria.
  9. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica **no se cotizan en condiciones de prácticas desleales** de comercio en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP, **conforme al Anexo Número 8 (OCHO)**
  10. Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes registros, **además de las opiniones de cumplimiento positivas y vigentes**:

Registro Federal de Contribuyentes

Registro Patronal IMSS

Registro INFONAVIT

* 1. En el caso de que el participante **no cuente con registro patronal propio**, deberá presentar convenio de **participación conjunta** con la empresa que le proporciona el Recurso Humano de acuerdo con el **Anexo Numero 10 (DIEZ)**
  2. Escrito bajo protesta de decir verdad, que **cuenta con facultades suficientes** para comprometerse por sí o por su representada, conforme al **Anexo Número 11 (ONCE)**, el cual forma parte de la presente Convocatoria.
  3. Los participantes, deberán presentar como requisito de participación la entrega de la “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” (IMSS) así como la “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales” (SAT) ambas, vigentes y positivas. Si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.
  4. Constancia de situación fiscal vigente y positiva, emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF el 25 de enero del 2017. Si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.
  5. **Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados**, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el **Anexo Número 2 (DOS),** el cual forma parte de estas bases, requisitado para el efecto el **Anexo 13. (TRECE)**
  6. Escrito donde manifieste que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional.

**En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en el presente numeral.**

**6.2 PROPUESTA ECONOMICA:**

“El proveedor” deberá formular su cotización de acuerdo al anexo 02 “propuesta económica”, los precios serán sin incluir el IVA, a dos decimales y deberá estar en pesos mexicanos. Generará un subtotal, más IVA, concluyendo importe total.

# En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del importe. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

# La adquisición objeto de esta licitación, deberá cotizar en pesos mexicanos, deberá ser fijo durante la vigencia del contrato.

**Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales**

**Además de considerar los aspectos siguientes:**

Los licitantes que deseen participar sólo podrán enviar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Las proposiciones que envíen los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

Las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica (firma digital y/o electrónica) que establezca la SFP.

Cada uno de los **documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, en su caso, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que la conforman** **de conformidad con lo previsto en el Artículo 50 del reglamento de la ley**. Para tal efecto, se numerarán en forma consecutiva iniciando con la propuesta técnica-económica.

**6.3 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:**

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante es la siguiente:

1. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cedula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
2. **Anexo Número 1 (UNO)**, el cual forma parte del presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación.
3. **Acta Constitutiva** (en caso de que la situación Fiscal se Moral)

# 7. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

## 

## 7.1. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

## Los licitantes para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán enviar un escrito, conforme al Anexo Numero 11 (ONCE), en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

## 

## 7.2. EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica enviando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir proposiciones, por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

1. Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.
2. Del representante legal del Licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como **Anexo Número 5 (CINCO)**, el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el **Anexo Número 5 (CINCO)** de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

## 

## 7.3. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar para su cotejo de los siguientes documentos:

* Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.
* Tratándose de personas físicas, copia simple del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

**Además de los siguientes documentos:**

* Registro Federal de Contribuyentes
* Registro Patronal IMSS
* Opinión positiva y vigente de cumplimiento de sus obligaciones Fiscales ante el SAT así como en Materia de Seguridad Social IMSS e INFONAVIT.
* Acta Constitutiva de la Empresa
* Poder Notarial
* Identificación Oficial con fotografía vigente.
* Comprobante de domicilio vigente.
* Manifiesto bajo protesta de decir de no encontrarse en ninguno de los supuestos del Artículo 50 y 60 de la Ley.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los Licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en el Artículo 34 Párrafo tercero de la Ley y Fracción II del Artículo 44 del Reglamento de la Ley y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Dicha documentación deberá ser entregada en la Oficina de Contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Periférico Sur No. 8000, Colonia Santa María Tequepexpan, C.P. 45600 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

**8.** **ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.**

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**:

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III y IV, V, VI, VII y VIII del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los participantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta

La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales deberá presentarla en la presentación de propuestas y a la firma de contrato.

En caso de que el participante que no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP, Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al participante adjudicado.

**8.1 Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de seguridad social:**

El Instituto no contratará la prestación de servicios con los particulares que no se encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de septiembre de 2022, y en complemento con acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicado en el DOF el 04 de Mayo de 2023.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” citada en este numeral, deberá entregarse en el acto de presentación y apertura de proposiciones y a la firma del contrato, misma que deberá entregarse ante la oficina de contratos de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Periférico Sur No. 8000, C.P. 45600, Santa Maria Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP, los Participantes que deseen participar en el procedimiento de contratación, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en el evento de presentación de propuestas y en la firma del contrato. En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, el Participante deberá celebrar convenio de Participación conjunta con la prestadora del Servicio.

Solo podrán obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, los particulares que se encuentren registrados ante el Instituto y que tengan trabajadores inscritos y activos.

No se podrá obtener la opinión de cumplimiento multicitada, los particulares que se encuentren en los siguientes supuestos:

a) No se encuentra registrado ante el Instituto, por no tener personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social,

b) Se encuentra registrado por no tiene trabajadores activos, o

c) Su registro patronal se encuentra dado de baja.

Sin embargo en el procedimiento señalado en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR y en complemento ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR el particular podrá obtener un documento emitido por el Instituto, en el que consta, que no se puede emitir la opinión de cumplimiento y se especifica el supuesto en el que se ubica el participante.

Para considerarse que se encuentra al corriente de sus obligaciones en Materia de Seguridad Social, el participante deberá presentar.

a) Escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que no le es posible obtener la opinión, multicitada, y justifique el motivo.

b) El documento emitido por este Instituto, en el que conste que no se les puede emitir la referida opinión

En caso de que el particular manifieste que prestará su servicio a través de trabajadores subcontratados con un tercero, dicho particular también deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, positiva y vigente del tercero.

Se considerará que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social cuando, el participante, sea persona física o moral, que tenga dos o más Registros Patronales, y al menos en uno de ellos tenga créditos fiscales firmes, se considera que esta persona NO se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando el registro utilizado para el proceso de contratación NO tenga créditos fiscales firmes.

En caso de que proceda, el participante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 04 de mayo de 2023, y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al participante adjudicado.

La opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir del día de su emisión por lo cual la Opinión que presente deberá ser vigente a la fecha del acto de Apertura y Presentación de Propuestas.

**Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos.**

**Primera**. - los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquellos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

**Segunda**. - EL INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisara que:

I.- La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

III.- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.- Las garantías que se hayan otorgado.

V.- Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.

**Tercera.**- Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y reflejaran la situación que ente el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

**Cuarta.** - EL INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

1. **Sin adeudo o con garantía**. - cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo este se encuentre garantizado.
2. **Con adeudo**. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.
3. **Con adeudo pero con convenio celebrado**. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisara esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
4. Sin antecedentes Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal Institucional del INFONAVIT en el internet: [www.infonavit.org.mx](http://www.infonavit.org.mx).

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del participante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

**Quinta. -** La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la misma.

# CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 2 (DOS), el cual forma parte de la presente convocatoria, observando que conforme al Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la justificación obra en el expediente de contratación, en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el Artículo 39, antepenúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

**EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:**

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

* Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la convocatoria.
* Se verificará documentalmente que los servicios ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.
* Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica.
* En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

## 9.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO - ECONOMICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos señalados en los numerales 2.1, 2.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3 y 7.1, y sus anexos, así como los que se deriven del acto de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

* Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.
* Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.
* Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.
* Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el anexo número uno de las bases de esta Convocatoria.
* Se analizarán los **precios ofertados** por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el **importe total** de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica **Anexo Numero 13 (TRECE)**, de las presentes bases.

### 9.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

***NOTA: En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a la Micro Empresas, a continuación, se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.***

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre Licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP.

# 

# 9.3. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los Licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

1. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria o los contenidos en los numerales 2.1, 2.2, 5, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3 y 7.1, sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.
2. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
3. Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos.
4. Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad” u omita la leyenda requerida.
5. Cuando los bienes ofertados no se apeguen justa, exacta y cabalmente, a las especificaciones, descripciones, características y presentaciones solicitadas por la convocante.
6. Cuando proporcionen información o documentación falsa y/o alterada
7. Cuando el licitante este inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública.
8. Cuando presenten la documentación solicitada en archivos con extensión. p7m
9. Que no capture correctamente la partida económica en la que participa, en el expediente electrónico de la Plataforma Integral Compranet.

## LUGAR, CONDICIONES DE LA ENTREGA DEL BIEN.

El bien deberá ser entregado de acuerdo a las especificaciones de cada uno, a que hace referencia el anexo número 02 (dos) y 02(dos) A, correspondiente a su partida.

**10.1** **RESPONSABILIDAD**

“El proveedor” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “el instituto” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes suministrados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 penúltimo párrafo, de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

“el proveedor” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la secretaría de la función pública y el órgano interno de control, debe proporcionar la información que en su momento requiera relativa al presente contrato, conforme a lo previsto en el artículo 107 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

**10.2 PATENTES Y/O MARCAS**

“El proveedor” se obliga para con “el instituto”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “el instituto” y/o a terceros, si con motivo del suministro de los bienes viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

“el proveedor” por lo anterior, manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley federal de derechos de autor, ni a la ley de protección a la propiedad industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01/07/2020.

“el instituto” en caso de que sobreviniera alguna reclamación en su contra, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será de dar aviso en el domicilio previsto en éste instrumento a “el proveedor”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “el instituto” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

1. **CONDICIONES Y/O CANJE O DEVOLUCION.**

“El instituto” por conducto del área solicitante, así como por el administrador del contrato, podrá solicitar directamente al proveedor el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las señaladas en la convocatoria y sus anexos, así como vicios ocultos, debiendo notificar vía correo electrónico al proveedor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción de los bienes.

“el área solicitante” deberá de entregar los bienes sujetos a canje con documento impreso debidamente requisitado (orden de canje, anexo 16) que avale el movimiento, el cual podrá ser enviado vía correo electrónico.

“el proveedor” deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución en un plazo que no excederá de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de su notificación, en caso de que exceda el tiempo para canje se tomara como bien no suministrado y se procederá a las penas convencionales.

“el proveedor” deberá de asumir los gastos que se generen con motivo del canje o devolución, previa notificación del instituto.

1. **CONDICIONES DE PAGO:**

En el supuesto que el monto máximo adjudicado sea igual o superior a $300,000 pesos, deberá presentar junto con cada factura para cobro, opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva. Tendrá una vigencia de 15 días naturales a partir del día de su emisión.

El proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación en la que se indique: número de proveedor; número de contrato; o número de orden de servicio; número de ID Pedido-recepción y numero de fianza y denominación social de la afianzadora; en su caso. Dicho CFDI deberá contener el nombre, cargo y firma de autorización del Administrador del contrato. Habrá anexar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente, mismo que deberá ser entregado para su pago en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, del OOAD Jalisco, ubicado en calle Belisario Domínguez No. 1000, colonia independencia, C.P. 44340, en Guadalajara, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes y en horario de 8:00 a 13:00 horas.

El pago de los consumos se efectuará **a través del esquema electrónico**, en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de los CFDI por parte de **“EL PROVEEDOR”**, de los siguientes documentos:

1. Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que reúna los requisitos fiscales respectivos, firmada por el administrador del contrato, nombre cargo y firma del administrador del contrato, en la que se notifique los bienes entregados, deberá indicar número de ID de Pedido-Recepción, número de proveedor, el número de contrato, numero de fianza y nombre de la afianzadora, orden de servicio debidamente requisitada, que deberán ser entregados para su pago en el departamento de presupuesto contabilidad y erogaciones del órgano de operación administrativa desconcentrada Jalisco, ubicado en Belisario Domínguez no. 1000, colonia independencia, en Guadalajara, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 13:00 horas

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** presente su CFDI con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los Artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

* El proveedor expedirá CFDI en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente válidas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.
* El Instituto efectuará invariablemente el pago de los bienes a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar escrito dirigido al Titular del Departamento de Tesorería, ubicado en Belisario Domínguez No. 1000, en Guadalajara, Jalisco, en horarios de 9:00 a 15:00 horas. en el cual indicará: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS, además de anexar en original y copia los siguientes documentos:
  + - * 1. Estado de cuenta no mayor a tres meses de antigüedad

B) Comprobante de domicilio

C) Identificación Oficial (Credencial de Elector o pasaporte vigente)

D) Cedula de identificación Fiscal (R.F.C.)

* En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.
* Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.
* El licitante cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social así como con el pago de las cuotas obrero patronal a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. El Instituto podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.
* Así mismo el Proveedor podrá solicitar al Instituto, por escrito y previo al cobro de cualquier CFDI, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de El Instituto, le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.
* Los proveedores que presten el servicio al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago del bien quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

**12.1 MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.**

Las propuestas y el pago de los bienes se realizarán en pesos mexicanos a dos decimales.

**12.2 IMPUESTOS Y DERECHOS:**

Los impuestos y derechos que procedan con motivo del suministro de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “el proveedor” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“el instituto” sólo cubrirá el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

# 13. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

1. Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a través de COMPRANET.
2. Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el Programa de Actos de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los servidores públicos que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, así mismo la Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y Fallo, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los Licitantes, una copia en el tablero de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, por un término de **cinco días hábiles**.

Así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

# 14. MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como **Anexo Número 14 (CATORCE)**, el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el Licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del Licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

**14.1. PERÍODO DE CONTRATACIÓN.**

La vigencia del contrato será un día después del fallo hasta el 31 de diciembre del 2024.

## 14.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, El contrato se firmará dentro de los 15 días posteriores a la fecha del fallo, en la oficina de contratos de la Coordinación de Abastecimientos y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, C.P. 45600 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente

**14.3. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:**

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, en el supuesto de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

El Instituto podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

El Instituto en cualquier momento dentro de la vigencia podrá verificar el cumplimiento de calidad de los componente adquiridos con su representada, haciendo de su conocimiento que en caso de que se realice se le avisara al licitante ganador y será con costo a este en caso de negativa se procederá a la recisión del contrato.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el Instituto procederá conforme a lo previsto en el Artículo 99 del Reglamento de la Ley.

# 15. GARANTÍAS

## 15.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El Licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del **Instituto** Mexicano del Seguro Social, conforme al **Anexo Número 9 (NUEVE)**. El porcentaje de la garantía será sobre el ***monto máximo del contrato con I.V.A. incluido.***

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

## “El Administrador del Contrato solicitara en un término no mayor a treinta días naturales posteriores a la verificación del cumplimiento o terminación de vigencia del contrato la cancelación de la garantía al Área Contratante.”

## 15.2 PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

**PENAS CONVENCIONALES.-**

“el instituto” de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, y servicios del sector público, aplicara penas convencionales a “el proveedor” cuando existan incumplimientos en la fecha convenida para la entrega de bienes o para el canje de los mismos en un 1% (uno por ciento) por cada día de atraso, calculando las sobre el valor del bien no entregado en el tiempo, sin considerar el impuesto al valor agregado.

La pena convencional cuando “el proveedor” no entregue el bien que se haya requerido dentro del plazo señalado 3 (tres días) hábiles, considerándose este plazo como entrega oportuna, se calculara por hasta un máximo de 10 días de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes no suministrados de manera oportuna y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Cuando “el proveedor” no reponga los bienes que “el instituto” haya solicitado para su canje, una vez concluido el plazo señalado en la presente convocatoria; el administrador del contrato aplicara una pena convencional del 1% (uno por ciento) la aplicación de la pena se calculara por cada día de atraso. la suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a “el proveedor” las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI MILLENIUM la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos.

“El instituto” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “el proveedor”. por lo tanto “el proveedor” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle a “el instituto” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes suministrados, previamente “el proveedor” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. el administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos conforme a lo previsto en el artículo 96 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “el instituto”.

## 15.3 CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS PARTIDAS DEL CONTRATO.

El Instituto podrá deducir al pago de bienes, por cualquier incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto del bien contratado o conceptos que integran el contrato, cuyo límite será del 10% (diez por ciento), del monto total o total máximo de este.

En estos casos aplicará en los términos del artículo 53 Bis de la Ley, lo siguiente:

* La cancelación total o parcial de las partidas o conceptos no entregadas, o
* La rescisión del contrato

## 15.4 CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

**“EL INSTITUTO”** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **“EL PROVEEDOR”** haya entregado el bien con alcances o características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **“EL INSTITUTO”**.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **“EL PROVEEDOR”**
7. Si transcurrido el tiempo señalado para la entrega, no se hubiere efectuado
8. En caso de que el proveedor no corrija los bienes reclamados por problemas de calidad, conforme a las condiciones establecidas.
9. Cuando incurra en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o cualquier otro ordenamiento en la metería

## 

## 15.5 PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

1. Si **“EL INSTITUTO”** considera que **“EL PROVEEDOR”** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **“EL PROVEEDOR”** de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
3. La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **“EL PROVEEDOR”**, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato por **“EL INSTITUTO”,** no procederá la aplicación de penas convencionales ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de que **“EL INSTITUTO”** determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **“EL INSTITUTO”** por concepto del bien entregados por **“EL PROVEEDOR”** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, **“EL PROVEEDOR”** entrega el bien, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **“EL INSTITUTO”** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el bien y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**“EL INSTITUTO”** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **“EL INSTITUTO**” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, **“EL INSTITUTO”** establecerá, de conformidad con **“EL PROVEEDOR**” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **“EL PROVEEDOR”** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**TERMINACIÓN ANTICIPADA.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, “el instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “el instituto” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaría de la función pública.

En estos casos “el instituto” reembolsará a “el proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el objetivo del contrato.

**16. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN**

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los licitantes por escrito.

**17. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).**

La Convocante podrá cancelar una licitación, servicio(s) o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen laextinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

La determinación de dar por cancelada la licitación, servicio(s) o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes.

**18. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN.**

De conformidad a lo establecido en los artículos 38 de la LAASSP y 58 de su Reglamento, la Convocante, procederá a declarar desierta la licitación, cuando:

No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria a la Licitación.

Los precios no fueran aceptables, conforme a la investigación de mercado realizada por el Instituto.

**19. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.**

Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes

**20. INCONFORMIDADES.**

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: [cnet\_inconformidades@hacienda.gob.mx](mailto:cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx), por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Av. Revolución número 1586,

Colonia San Angel,

Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000,

Ciudad de México, C.P. 01000,

**21. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.**

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 113, 115, 116 y 120 de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo del 2016 y 38 del Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato **Anexo Número 04 (CUATRO).**

**22. MANIFIESTO DE VÍNCULOS Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.**

Esta Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en cumplimiento con dispuesto en el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2016, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en la ventanilla única nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp informa a los interesados en participar en los procedimientos de contratación que se lleven a través de esta Coordinación que los servidores públicos en el contacto con los particulares deberán observar lo siguiente:

Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos.

Los servidores públicos involucrados en los procedimientos de contratación deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos, por lo que el participante deberá otorgar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos.

Todos los licitantes que participen en el procedimiento de contratación podrán presentar un manifiesto de sus vínculos y relaciones con servidores públicos de alto nivel y con los que intervienen en el procedimiento de compra.

Para estar en posibilidad de realizar el manifiesto deberá de acceder de manera directa al sistema del manifiesto de los particulares, en la siguiente dirección electrónica:

<https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/xhtml/loginPage.jsf>

En la ventana del navegador en donde encontraran la página de inicio del Sistema del Manifiesto de los Particulares.

**ANEXO NUMERO 1 (UNO)**

**RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.**

**DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA**

| **DOCUMENTO SOLICITADO** | **PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA** | **PRESENTADO**  **SI NO** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA**  • El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple legible la Licencia Municipal vigente además de los documentos solicitados en el punto numero 2.2 | 2.2 |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes **acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica** para efecto de la suscripción de las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el **Anexo 5** | 6.1. inciso A) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los **artículos 50 y 60** de la Ley. **(Anexo 6)** | 6.1 inciso B) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se **abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos** del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(Anexo 6)** | 6.1 inciso C) |  |  |
| Conforme al **artículo 35** del Reglamento de la Ley, escrito a través del cual el Participante manifieste que es de nacionalidad mexicana. **(Anexo 6)** | 6.1 inciso D) |  |  |
| Manifestación que acredite la estratificación como **MIPYMES** **(Anexo 12)** | 6.1 inciso E) |  |  |
| Escrito Bajo protesta de decir verdad, que me obligo, en caso de resultar adjudicado, a **liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa** que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional, conforme al **(Anexo 7)** | 6.1 inciso F) |  |  |
| Escrito en el que manifieste que cuenta con la **infraestructura material, humana, técnica y financiera** que garantice la prestación eficiente del servicio objeto de esta licitación **(Anexo 7)** | 6.1 inciso G) |  |  |
| Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que conoce la **ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Publico**, su reglamente y la convocatoria. **(Anexo 7)** | 6.1 inciso H) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica **no se cotizan en condiciones de prácticas desleales** de comercio en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP. **(Anexo 8)** | 6.1. inciso I) |  |  |
| Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes registros:  Registro Federal de Contribuyentes  Registro Patronal IMSS  Registro Infonavit. | 6.1 Inciso J) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen **presentar en forma conjunta** sus proposiciones **(Anexo 10)** | 5.1. II y 6.1 inciso K) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, que **cuenta con facultades suficientes** para comprometerse por sí o por su representada. **(Anexo 11)** | 6.1. inciso L) |  |  |
| Los participantes, deberán presentar como requisito de participación la entrega de la “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social **IMSS**” así como la “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el **SAT**” ambas, vigentes y positivas. | 6.1. inciso M) |  |  |
| Constancia de situación fiscal vigente y positiva, emitida por el **INFONAVIT**, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. | 6.1. inciso N) |  |  |
| **Descripción amplia y detallada de servicio a ofertar** cumpliendo con el requerimiento **(Anexo 2)** | 6.1. inciso O) |  |  |
| Escrito donde manifieste que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional número LA-50-GYR-050GYR002-N-XXX-2024 | 6.1. inciso P) |  |  |
| Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 113, 115, 116 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 38 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo Número **04 (CUATRO)** | 21 |  |  |

**DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO SOLICITADO** | **PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA** | **PRESENTADO**  **SI NO** | |
| La proposición económica **Anexo 13**, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando partida, precio unitario, importe e IVA. | 6.2 |  |  |

**DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO SOLICITADO** | **PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA** | **PRESENTADO**  **SI NO** | |
| Copia simple por ambos lados de su **identificación oficial vigente** con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición | 6.3 frac. I |  |  |
| **Anexo 1** el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación. | 6.3 frac. II |  |  |
| **Acta Constitutiva** (en caso de que la situación Fiscal se Moral)  **Acta De Nacimiento** (en caso de que sea persona física) | 6.3 frac. III |  |  |

ANEXO NÚMERO 02 (DOS)

PARTIDA 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO** | | | | | |
| **RENGLON** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **MARCA** | **PRECIO UNITARIO** | **SOLICITUD DE FOLLETO** |
| 1 | ADHESIVO DE CONTACTO SOLVENTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA MATERIALES LAMINADOS O PLÁSTICOS, QUE SE PUEDA APLICAR CON UNA BROCHA O RODILLO. | LITRO |  |  |  |
| 2 | ADHESIVO PARA LOZETA CON CARACTERISTICAS SINTÉTICO A BASE DE LATEX ALTAMENTE ADHERENTE. ‐ NO INFLAMABLE Y ESTABLE A LAS VARIANTES DE LA TEMPERATURA. ‐ LÍQUIDO Y SENSITIVO A LA PRESIÓN. ‐ COLOR BLANCO (FRESCO) / ÁMBAR (SECO). ‐ CON DENSIDAD G/CC DE 1.13. | LITRO |  |  | SI |
| 3 | CEMENTO BLANCO | KILO |  |  |  |
| 4 | CEMENTO GRIS | KILO |  |  |  |
| 5 | CEMENTO PEGA AZULEJO EN POLVO BASE CEMENTO, DE COLOR BLANCO, DE ELEVADO PODER ADHESIVO. | KILO |  |  |  |
| 6 | CEMENTO PEGA PISO CERAMICO | KILO |  |  |  |
| 7 | HOJA DE TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR POR 1.22 X 2.44 METROS DE ANCHO, FABRICADA CON CEMENTO EN SU NUCLEO Y LAMINADO CON UNA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO POLIMERIZADA EN AMBAS CARAS. | PIEZA |  |  |  |
| 8 | MARMOLINA FINA BLANCA | KILO |  |  |  |

ANEXO NÚMERO 02 (DOS)

PARTIDA 2

| **ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENGLON** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **MARCA** | **PRECIO UNITARIO** | **FOLLETO** |
| 1 | AGUARRAS CON UNA DENSIDAD; 0.770 - 0.780 NO MISCIBLE CON EL AGUA EN RECIPIENTE DE GALON | PIEZA |  |  | SI |
| 2 | BARNIZ TRANSPARENTE ELABORADO CON RESINAS ALQUIDICAS PARA MADERA EN PRESENTACION DE 1 LITRO | PIEZA |  |  | SI |
| 3 | BROCHA DE PELO DE 2 ½” CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 4 | BROCHA DE PELO DE ½” CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 5 | BROCHA DE PELO DE 1 ½” CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 6 | BROCHA DE PELO DE 1" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 7 | BROCHA DE PELO DE 2" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 8 | BROCHA DE PELO DE 3" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 9 | BROCHA DE PELO DE 4" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 10 | BROCHA DE PELO DE 5" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 11 | BROCHA DE PELO DE 6" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 12 | CEPILLO ESTÁNDAR PARA TALLAR TERRAZAS - 10" | PIEZA |  |  |  |
| 13 | CEPILLO PARA PINTAR 5 X 14 PINCELES, CERDAS 60/40 SUPERFICIES EXTRARUGOSAS | PIEZA |  |  |  |
| 14 | CHAROLA DE PLÁSTICO PARA RODILLO, 14" | PIEZA |  |  |  |
| 15 | CINTA MASKING TAPE 1" FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 16 | CINTA MASKING TAPE 3/4" FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 17 | CINTA MASKING TAPE ½” FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 18 | CINTA MASKING TAPE 2" FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 19 | DILUYENTE 800 U GALON 3KG | PIEZA |  |  |  |
| 20 | ELIMINADOR DE SALITRE DENSIDAD; 1.25 - 1.30 Kg/L PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  | SI |
| 21 | ESCOBA PARA CONTRATISTAS - 24", CERDAS FINAS | PIEZA |  |  |  |
| 22 | ESMALTE ACRILICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA REDUCTOR; AGUA LIMPIA, VOC; 86.20 g/ PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN PPRESENTACION DE GALON. | PIEZA |  |  | SI |
| 23 | ESMALTE ACRILICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA REDUCTOR; AGUA LIMPIA, VOC; 86.20 g/ PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN PRESENTACION DE 19 LT | PIEZA |  |  |  |
| 24 | ESMALTE ASPECTO CERAMICO COMPONENTES; POLIOL DE BASE ACRIKICA CON ALTO GRADO DE CURA Y ALIFATICO DE ISOCIANAT PRESENTACION 750 ml. | PIEZA |  |  |  |
| 25 | ESMALTE AZULEJOS AL AGUA BAÑOS Y COCINAS NATURALEZA ALQUIDICA MODIFICADA, DENSIDAD; 1.22 - 1.38 Kg/L PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 26 | ESTOPA BOLSA | KILO |  |  |  |
| 27 | REDIMIX CAJA 21.8 KG. | PIEZA |  |  |  |
| 28 | PLASTICO PROTECTOR USO RUDO 10m2(5mx2m) | PIEZA |  |  |  |
| 29 | PISTOLA CAFATEADIRA BYP | PIEZA |  |  |  |
| 30 | ESMALTE EPOXICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA ACABADO SEMIBRILLANTE PARA INTERIORES REDUCCION DE MEZCLA 4:1, REDUCTOR; AGUA LIMPIA, VOC 76.82 g/L EN PRESENTACION DE 19 LT. | PIEZA |  |  | SI |
| 31 | ESMALTE METALICO ALQUIDALICO MATE LIBRE DE METALES PESADOS; MERCURIO Y PLOMO, V.O.C. MENOR A 450 g/L. | LITRO |  |  |  |
| 32 | EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 1.5 A 3 MTS. | PIEZA |  |  |  |
| 33 | FELPA DE MICROFIBRA PARA SUPERFICIES SEMI RUGOSAS DE 3/4 X 9 PULGADAS BYP | PIEZA |  |  |  |
| 34 | FELPA PARA RODILLO DE SUPERFICIE EXTRA RUGOSA DE 1 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 35 | FELPA PARA RODILLO DE SUPERFICIE LISA DE 9"X 3/8 | PIEZA |  |  |  |
| 36 | IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS DE GARANTIA SECADO RAPIDO PARA TECHOS EN PRESENTACION DE 19 LT. | PIEZA |  |  | SI |
| 37 | IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR ROJO TERRACOTA SECADO RAPIDO PARA TECHOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 38 | IMPERMEABILIZANTE IAFSACRIL 5 AÑOS TIPO STIREN - ACRILICO, DENSIDAD 1.30 +- 1.33 KG/LT., TENSION DE 2-221.3 KG/CM2 EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 39 | IMPERMEABILIZANTES BASE POLIURETANO 612 GRIS CUBETA 25 KG (17.5 L) | PIEZA |  |  |  |
| 40 | LACA TRANSPARENTE P/MADERA EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 41 | LIMPIADOR DE GRAFFITI LATA 1 L | PIEZA |  |  |  |
| 42 | PASTA TEXTURIZADA ACRILICA SECADO LIBRE AL TACTO; MAX 4 HORAS, DENSIDAD; I.75 - 1.78 Kg/L EN PRESENTACION DE 19 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 43 | PINTURA ACRILICA CON ACABADO TIPO PALADIUM ADHERENCIASOBRE LAS SUPERFICIES Y ENTRE CAPAS, LAVABLE, ASEPTICO, CONTENIDO FUNGICIDAS, EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LT | PIEZA |  |  |  |
| 44 | PINTURA ACRILICA SEMIBRILLANTE RESISTENTE AL DESARROLLO DE HONGOS FORMULADA CON RESINA ACRILICA, ALTA RETENCION DE BRILLO, RESISTENCIA AL LAVADO,ENSUCIAMIENTO Y CRECIMIENTO DE HONGOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 45 | PINTURA ALUMINIO ALTA TEMPERATURA PARA EXTERIORES BUENA ADHERENCIA, ALTAMENTE REFLECTIVO A LA LUZ SOLAR, OPTIMAPROTECCION A SUPERFICIES METALICAS (500 GRADOS ) EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 46 | BARNIZ MARINO DE POLIURETANO | PIEZA |  |  |  |
| 47 | LIJAS | PIEZA |  |  | SI |
| 48 | PINTURA ELASTOMERICA PARA CUBRIR GRIETAS DE CONCRETO, ACRILICA, ELASTICA PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 49 | PINTURA ESMALTE ACRILICA COLOR SILVER GRING METALICO AUTOMOTRIZ RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE COLOR A LA INTERPERIE, BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y DUREZA, EN PRESENTACION DE GALON. | PIEZA |  |  |  |
| 50 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO DE SECADO RAPIDO 5 AÑOS DE GARANTIA RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES PASTEL EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 51 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO DE SECADO RAPIDO 5 AÑOS DE GARANTIA ACABADO SEMI-BRILLANTE, RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLOR BLANCO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 52 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO DE SECADO RAPIDO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 53 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 54 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 55 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 56 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 57 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLOR BLANCO CON 19 LITROS. | PIEZA |  |  |  |
| 58 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 59 | PINTURA ESMALTE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, LIBRE DE PLOMO Y DE SOLVENTES, SECADO RÁPIDO COLORES PASTEL CON 19 LITROS. | PIEZA |  |  | SI |
| 60 | PINTURA ESMALTE EPOXICO CATALIZADO ACABADO MATE O BRILANTE 5 AÑOS DE GARANTIA RELACION DE MEZCLA 1:1 A BASE DE RESINA EPOXICA ALTA PROTECCION A LA CORROCION, USO INDUSTRIAL VARIOS COLORES EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 61 | PINTURA ESMALTE EPOXICO CATALIZADO ACABADO MATE O BRILANTE 5 AÑOS DE GARANTIA RELACION DE MEZCLA 1:1 A BASE DE RESINA EPOXICA ALTA PROTECCION A LA CORROCION, USO INDUSTRIAL VARIOS COLORES CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 62 | PINTURA SPRAY ALUMINIO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML, | PIEZA |  |  |  |
| 63 | PINTURA SPRAY BLANCO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML, | PIEZA |  |  |  |
| 64 | PINTURA SPRAY CROMO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 65 | PINTURA SPRAY GRIS MAQUINARIA SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 66 | PINTURA SPRAY MARFIL SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 67 | PINTURA SPRAY NEGRO MATE SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 68 | PINTURA SPRAY NEGRO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN BRILLANTE EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 69 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE, CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 70 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO, RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE, EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 71 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS , RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE, EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 72 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE CON 19 LITROS. | PIEZA |  |  |  |
| 73 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE CON 19 LITROS . | PIEZA |  |  |  |
| 74 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL, RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 75 | EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 5.4mts | PIEZA |  |  | SI |
| 76 | PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL MATE GARANTIA DE 5 AÑOS EVITE LA FORMACIÓN BACTERIAS PATÓGENAS. ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TYPHI, PSEUDOMONAS AERUGINY STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ELIMINE EL 99.99% DE LAS BACTERIAS, RECUBRIMIENTO NO TÓXICO CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 77 | PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL MATE GARANTIA DE 5 AÑOS EVITE LA FORMACIÓN BACTERIAS PATÓGENAS. ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TYPHI, PSEUDOMONAS AERUGINY STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ELIMINE EL 99.99% DE LAS BACTERIAS, RECUBRIMIENTO NO TÓXICO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 78 | PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL SATINADA GARANTIA DE 5 AÑOS EVITE LA FORMACIÓN BACTERIAS PATÓGENAS. ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TYPHI, PSEUDOMONAS AERUGINY STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ELIMINE EL 99.99% DE LAS BACTERIAS, RECUBRIMIENTO NO TÓXICO CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 79 | RESANADOR PARA GRIETAS EN PRESENTACION DE GALON COMPATIBLE CON IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS QUE FUNCIONE EN SUPERFICIES HUMEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 80 | REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS H23 ACRILICA MODIFICADA, SEMI MATE, DENSIDAD; 1.28 - 1.33Kg7L PRESENTACION CUBETA DE 15 LTS. | PIEZA |  |  |  |
| 81 | RODILLO 9 BYP CON FELPA DE 3/4 MEDIA DENSIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 82 | RODILLO DE ACRÍLICO DE 4 PULGADAS BYP | PIEZA |  |  |  |
| 83 | RODILLO PARA PINTAR CENTRO POL. 15 MM. FELPA 9" 7/16 QUE PERMITA INSERTAR UNA EXTENSION. | PIEZA |  |  |  |
| 84 | RODILLO PARA PINTAR FELPA 7 X 5/8' LISA | PIEZA |  |  |  |
| 85 | SELLADOR ACOSIL RECUBRIMIENTO EMULSIONADO ASFALTICO BASE AGUA, ANTICORROSIVO Y REDUCTOR DE RUIDO EN CUBETA DE 19 LTS.. O IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO. | PIEZA |  |  |  |
| 86 | SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO SECADO RAPIDO MONOCOMPONENTE DE CONSISTENCIA PASTOSA. | PIEZA |  |  |  |
| 87 | SELLADOR PARA MADERA BASE DE RESINAS DE NITROCELULOSA, EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  | SI |
| 88 | SELLADOR VINILICO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 89 | TELA REFORZADA PARA IMPERMEABILIZAR 100 M X 1.10 M | PIEZA |  |  |  |
| 90 | THINNER AMERICANO EN PRESENTACIÓN DE GALON | PIEZA |  |  |  |

ANEXO NÚMERO 02 (DOS)

**PARTIDA 3**

| **ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA BANDAS Y BALEROS.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENGLON** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **MARCA** | **PRECIO UNITARIO** | **SOLICITUD DE FOLLETOS Y FICHA TECNICA** |
| 1 | ABRAZADERA SINFIN DE ACERO INOXIDABLE #24 1-1/4" A 2" | PIEZA |  |  |  |
| 2 | ABRAZADERA SIN FIN 1 ½” A 2 ¼’’ No. 28 INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 3 | ABRAZADERA SIN FIN 1 13/16 A 2 3/4" No. 36 INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 4 | ABRAZADERA SIN FIN NO 10 DIAMETRO MIN 3/4" (19 MM) - MAX 1"1/16 (27 MM) | PIEZA |  |  |  |
| 5 | ABRAZADERA SINFIN DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" A 1-1/2" ACERO INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 6 | ABRAZADERA SIN FIN 5/8" X 7/8" ACERO INOXIDABLE CLAVE AB-8 | PIEZA |  |  |  |
| 7 | ABRAZADERA SIN FIN DE ½”- 3/4" CLAVE. M-44231 | PIEZA |  |  |  |
| 8 | ABRAZADERA SIN FIN DE ½” X 3/4" ACERO INOXIDABLE CLAVE AB-6 | PIEZA |  |  |  |
| 9 | ABRAZADERA SIN FIN DE 1 13/16 X 2 3/4" ACERO INOXIDABLE CLAVE AB-36 | PIEZA |  |  |  |
| 10 | ABRAZADERA SIN FIN DE 2 ¼’’ A 3" CODIGO 44243 | PIEZA |  |  |  |
| 11 | ABRAZADERA SIN FIN DE 2 ½” CODIGO 44241 | PIEZA |  |  |  |
| 12 | ABRAZADERA SIN FIN DE 2 3/16 A 3 3/4" CODIGO 44246 o 2 9/16 A 3 1/2" CODIGO 44245 | PIEZA |  |  |  |
| 13 | ABRAZADERA SIN FIN DE 3 1/16 A 4" CODIGO 44247 | PIEZA |  |  |  |
| 14 | ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4 A 1 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 15 | ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4 A 1 3/4" CODIGO 44238 | PIEZA |  |  |  |
| 16 | ABRAZADERA SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE DE 2 5/8 X 3 1/4 CLAVE AB-44 | PIEZA |  |  |  |
| 17 | ABRAZADERA SIN FIN No 04 DE 3/8 A 5/8" CODIGO 44230 ACERO INOXIDABLE CLAVE. MINI-4 | PIEZA |  |  |  |
| 18 | ABRAZADERA SIN FIN No 06 DE ½” A 3/4" CODIGO 44233 ACERO INOXIDABLE CLAVE. M-8 | PIEZA |  |  |  |
| 19 | ABRAZADERA SIN FIN No 16 DE 3/4 A 1 ½” ACERO INOXIDABLE CLAVE. M-16 | PIEZA |  |  |  |
| 20 | ABRAZADERA SIN FIN No 24 DE 1 ¼’’ X 2" ACERO INOXIDABLE CODIGO 44239 | PIEZA |  |  |  |
| 21 | ABRAZADERA SIN FIN No 28 DE 1 ½” X 2 ¼’’ ACERO INOXIDABLE CODIGO 44240 | PIEZA |  |  |  |
| 22 | ACEITE LUBRICANTE 3 EN 1 PRESENTACION DE 90 ML | PIEZA |  |  |  |
| 23 | ACEITE WD 40 11 OZ | PIEZA |  |  |  |
| 24 | ACEITE WD 40 6 OZ | PIEZA |  |  |  |
| 25 | ACEITE WD 40 8 OZ | PIEZA |  |  |  |
| 26 | ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS DE 16 OZ | PIEZA |  |  | SI |
| 27 | ACEITE SINTETICO 5W-30 DE 4.73 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 28 | AISLANTE PARA TUBERIAS DE VAPOR DE 2" DIAMETRO DE FIBRA VIDRIO | METRO |  |  |  |
| 29 | AISLANTE PARA TUBERIA DE VAPOR DE 3/4" DIAMETRO DE FIBRA VIDRIO | METRO |  |  |  |
| 30 | ANTICONGELANTE REFRIGERANTE CONCENTRADO EN PRESENTACION DE GALON (3.785 L) | PIEZA |  |  | SI |
| 31 | ASIENTO BICI ANCHO G B RESORTES NEGRO COMODO TIPO CRUISIER | PIEZA |  |  |  |
| 32 | ASIENTO Y RESPALDO PARA SILLA DE RUEDAS ECHO DE POLIESTER, RESPALDO 46 X 40 CM, ASIENTO 47 X 43.5 CM | JUEGO |  |  |  |
| 33 | ASPAS PARA LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE MODELO BLSTAA4961-011, COMPATIBLE PARA LICUADORA OSTER CASERA. SIN EMPAQUE PARA BASE. | PIEZA |  |  |  |
| 34 | ASPERSOR MAXI BIRD MODELO 2045 PJ | PIEZA |  |  |  |
| 35 | ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 250 ML | PIEZA |  |  |  |
| 36 | BALERO 6005 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 37 | BALERO 6000 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 38 | BALERO 6001 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 39 | BALERO 6002 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 40 | BALERO 6002 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 41 | BALERO 6004Z JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 42 | BALERO 6005 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 43 | BALERO 6006 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 44 | BALERO 6009 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 45 | BALERO 608 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 46 | BALERO 6200 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 47 | BALERO 6201 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 48 | BALERO 6202 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 49 | BALERO 6203 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 50 | BALERO 6204 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 51 | BALERO 6205 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 52 | BALERO 6205 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 53 | BALERO 6206 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 54 | BALERO 6207 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 55 | BALERO 6207 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 56 | BALERO 6208 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 57 | BALERO 6209 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 58 | BALERO 6212 2RSC3 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 59 | BALERO 6312 2RSC3 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 60 | BALERO 6210 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 61 | BALERO 6211 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 62 | BALERO 6213 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 63 | BALERO 6215 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 64 | BALERO 6218 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 65 | BALERO 62304 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 66 | BALERO 6301 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 67 | BALERO 6302 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 68 | BALERO 6303 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 69 | BALERO 6304 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 70 | BALERO 6305 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 71 | BALERO 6306 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 72 | BALERO 6307 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 73 | BALERO 6309 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 74 | BALERO 6310 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 75 | BALERO 6311 ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 76 | BALERO 6410 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 77 | BALERO 7308 JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 78 | BALERO 7309ZZ JAULA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 79 | BANDA B103 | PIEZA |  |  |  |
| 80 | BANDA C43 | PIEZA |  |  |  |
| 81 | BANDA C74 | PIEZA |  |  |  |
| 82 | BANDA C90 | PIEZA |  |  |  |
| 83 | BANDA 3V630 | PIEZA |  |  |  |
| 84 | BANDA 3V710 | PIEZA |  |  |  |
| 85 | BANDA 3V900 | PIEZA |  |  |  |
| 86 | BANDA A 105 | PZA |  |  |  |
| 87 | BANDA A100 | PIEZA |  |  |  |
| 88 | BANDA A102 | PIEZA |  |  |  |
| 89 | BANDA A120 | PIEZA |  |  |  |
| 90 | BANDA A124 | PIEZA |  |  |  |
| 91 | BANDA A129 | PIEZA |  |  |  |
| 92 | BANDA A21 | PIEZA |  |  |  |
| 93 | BANDA A22 | PIEZA |  |  |  |
| 94 | BANDA A23 | PIEZA |  |  |  |
| 95 | BANDA A24 | PIEZA |  |  |  |
| 96 | BANDA A25 | PIEZA |  |  |  |
| 97 | BANDA A26 | PIEZA |  |  |  |
| 98 | BANDA A27 | PIEZA |  |  |  |
| 99 | BANDA A28 | PIEZA |  |  |  |
| 100 | BANDA A29 | PIEZA |  |  |  |
| 101 | BANDA A30 | PIEZA |  |  |  |
| 102 | BANDA A31 | PIEZA |  |  |  |
| 103 | BANDA A32 | PIEZA |  |  |  |
| 104 | BANDA A33 | PIEZA |  |  |  |
| 105 | BANDA A34 | PIEZA |  |  |  |
| 106 | BANDA A35 | PIEZA |  |  |  |
| 107 | BANDA A36 | PIEZA |  |  |  |
| 108 | BANDA A37 | PIEZA |  |  |  |
| 109 | BANDA A38 | PIEZA |  |  |  |
| 110 | BANDA A39 | PIEZA |  |  |  |
| 111 | BANDA A40 | PIEZA |  |  |  |
| 112 | BANDA A41 | PIEZA |  |  |  |
| 113 | BANDA A42 | PIEZA |  |  |  |
| 114 | BANDA A43 | PIEZA |  |  |  |
| 115 | BANDA A44 | PIEZA |  |  |  |
| 116 | BANDA A45 | PIEZA |  |  |  |
| 117 | BANDA A46 | PIEZA |  |  |  |
| 118 | BANDA A46 | PIEZA |  |  |  |
| 119 | BANDA A47 | PIEZA |  |  |  |
| 120 | BANDA A48 | PIEZA |  |  |  |
| 121 | BANDA A49 | PIEZA |  |  |  |
| 122 | BANDA A50 | PIEZA |  |  |  |
| 123 | BANDA A51 | PIEZA |  |  |  |
| 124 | BANDA A52 | PIEZA |  |  |  |
| 125 | BANDA A53 | PIEZA |  |  |  |
| 126 | BANDA A54 | PIEZA |  |  |  |
| 127 | BANDA A55 | PIEZA |  |  |  |
| 128 | BANDA A56 | PIEZA |  |  |  |
| 129 | BANDA A57 | PIEZA |  |  |  |
| 130 | BANDA A58 | PIEZA |  |  |  |
| 131 | BANDA A60 | PIEZA |  |  |  |
| 132 | BANDA A61 | PIEZA |  |  |  |
| 133 | BANDA A62 | PIEZA |  |  |  |
| 134 | BANDA A63 | PIEZA |  |  |  |
| 135 | BANDA A65 | PIEZA |  |  |  |
| 136 | BANDA A68 | PIEZA |  |  |  |
| 137 | BANDA A69 | PIEZA |  |  |  |
| 138 | BANDA A70 | PIEZA |  |  |  |
| 139 | BANDA A71 | PIEZA |  |  |  |
| 140 | BANDA A72 | PIEZA |  |  |  |
| 141 | BANDA A73 | PIEZA |  |  |  |
| 142 | BANDA A80 | PIEZA |  |  |  |
| 143 | BANDA A83 | PIEZA |  |  |  |
| 144 | BANDA A86 | PIEZA |  |  |  |
| 145 | BANDA A88 | PIEZA |  |  |  |
| 146 | BANDA A91 | PIEZA |  |  |  |
| 147 | BANDA A94 | PIEZA |  |  |  |
| 148 | BANDA B100 | PIEZA |  |  |  |
| 149 | BANDA B104 | PIEZA |  |  |  |
| 150 | BANDA B108 | PIEZA |  |  |  |
| 151 | BANDA B112 | PIEZA |  |  |  |
| 152 | BANDA B116 | PIEZA |  |  |  |
| 153 | BANDA B28 | PIEZA |  |  |  |
| 154 | BANDA B29 | PIEZA |  |  |  |
| 155 | BANDA B30 | PIEZA |  |  |  |
| 156 | BANDA B32 | PIEZA |  |  |  |
| 157 | BANDA B34 | PIEZA |  |  |  |
| 158 | BANDA B35 | PIEZA |  |  |  |
| 159 | BANDA B36 | PIEZA |  |  |  |
| 160 | BANDA B38 | PIEZA |  |  |  |
| 161 | BANDA B40 | PIEZA |  |  |  |
| 162 | BANDA B42 | PIEZA |  |  |  |
| 163 | BANDA B44 | PIEZA |  |  |  |
| 164 | BANDA B46 | PIEZA |  |  |  |
| 165 | BANDA B46 | PIEZA |  |  |  |
| 166 | BANDA B48 | PIEZA |  |  |  |
| 167 | BANDA B48 | PIEZA |  |  |  |
| 168 | BANDA B50 | PIEZA |  |  |  |
| 169 | BANDA B51 | PIEZA |  |  |  |
| 170 | BANDA B53 | PIEZA |  |  |  |
| 171 | BANDA B54 | PIEZA |  |  |  |
| 172 | BANDA B55 | PIEZA |  |  |  |
| 173 | BANDA B56 | PIEZA |  |  |  |
| 174 | BANDA B57 | PIEZA |  |  |  |
| 175 | BANDA B60 | PIEZA |  |  |  |
| 176 | BANDA B61 | PIEZA |  |  |  |
| 177 | BANDA B62 | PIEZA |  |  |  |
| 178 | BANDA B63 | PIEZA |  |  |  |
| 179 | BANDA B64 | PIEZA |  |  |  |
| 180 | BANDA B66 | PIEZA |  |  |  |
| 181 | BANDA B68 | PIEZA |  |  |  |
| 182 | BANDA B71 | PIEZA |  |  |  |
| 183 | BANDA B72 | PIEZA |  |  |  |
| 184 | BANDA B73 | PIEZA |  |  |  |
| 185 | BANDA B74 | PIEZA |  |  |  |
| 186 | BANDA B75 | PIEZA |  |  |  |
| 187 | BANDA B76 | PIEZA |  |  |  |
| 188 | BANDA B78 | PIEZA |  |  |  |
| 189 | BANDA B80 | PIEZA |  |  |  |
| 190 | BANDA B83 | PIEZA |  |  |  |
| 191 | BANDA B84 | PIEZA |  |  |  |
| 192 | BANDA B90 | PIEZA |  |  |  |
| 193 | BANDA B93 | PIEZA |  |  |  |
| 194 | BANDA HC5V1800 | PIEZA |  |  |  |
| 195 | BANDA HCS5V1800 | PIEZA |  |  |  |
| 196 | BARANDALES PARA CAMA DE HOSPITAL CROMADOS JUEGO CON 2 PIEZAS | PIEZA |  |  |  |
| 197 | BARANDALES PLEGABLE PARA CAMILLA DE HOSPITAL CROMADOS JUEGO CON 2 PIEZAS | PIEZA |  |  |  |
| 198 | BARRIL PARA COMPRESIÓN DE 1/4 HECHO DE LATON PARA MANGUERA POLYFLOW | PIEZA |  |  |  |
| 199 | BARRIL PARA COMPRESIÓN DE 5/16 HECHO DE LATON PARA MANGUERA POLYFLOW | PIEZA |  |  |  |
| 200 | BASE DE PLASTICO DE REPUESTO DE 24" PARA SILLA DE OFICINA PARA 5 RUEDAS. SIN RUEDAS. | PIEZA |  |  |  |
| 201 | BASE DE ALUMINIO DE REPUESTO DE 28" PARA SILLA DE OFICINA PARA 5 RUEDAS. | PIEZA |  |  |  |
| 202 | BATERIA DE 11 CELDAS 12V L-42-400 | PIEZA |  |  |  |
| 203 | BATERIA DE 12 CELDAS 12V L-24-530 | PIEZA |  |  |  |
| 204 | BATERIA DE 18 CELDAS 12V L-99-400 | PIEZA |  |  |  |
| 205 | BATERIA DE 27 CELDAS 12V TIPO L-27-700 | PIEZA |  |  |  |
| 206 | BATERIA DE LITIO MOD. Cr-2P2 DE 6 VOLTS | PIEZA |  |  |  |
| 207 | BOMBA GRANDE DESTAPACAÑOS DOBLE SIFON | PIEZA |  |  |  |
| 208 | BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS MOELO 2SE-SS DESCARGA 2" DE 1 H.P.TRIFASICA A 230 VOLTS | PIEZA |  |  |  |
| 209 | BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS MOELO 2SE-SS DESCARGA 3" DE 2 H.P.TRIFASICA A 230 VOLTS | PIEZA |  |  | SI |
| 210 | BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS MOELO 2BWSE-DS DESCARGA 3" DE 3 H.P.TRIFASICA A 230 VOLTS | PIEZA |  |  |  |
| 211 | BOQUILLAS PARA RIEGO DE ARCO VARIABLE DE ALTA EFICIENCIA, RADIO AJUSTABLE. PARA SISTEMA DE RIEGO CERRADO, CON PRESION DE 15-30 PSI. | PIEZA |  |  |  |
| 212 | BUJES PARA LICUADORA OSTER INDUSTRIAL JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 213 | BUJIA UNIVERSAL DE DOS TIEMPOS PARA CORTACESPED TIPO L7T | PIEZA |  |  |  |
| 214 | BUJIA RJ19LM | PIEZA |  |  |  |
| 215 | CABLE DE ACERO CON FORRO PLASTICO DE 1/16" | METRO |  |  |  |
| 216 | CABLE DE ACERO CON FORRO PLASTICO DE 1/8 | METRO |  |  |  |
| 217 | CABLE DE ACERO CON FORRO PLASTICO DE 3/16 | METRO |  |  |  |
| 218 | CADENA GALVANIZADA DE ¼’’ CLAVE CAPU-1/4-25 | METRO |  |  |  |
| 219 | CADENA GALVANIZADA DE 3/16 CLAVE CAGA-3/16-25 | METRO |  |  |  |
| 220 | CADENA GALVANIZADA DE 5/16 CLAVE CAPU-5/16-25 | METRO |  |  |  |
| 221 | CADENA SOLDADA TORCIDA CROMADA 2,5 MM PARA RIEL PORTA SUERO | METRO |  |  |  |
| 222 | CALENTADOR DE PASO 3 SERVICIOS 15 LITRO POR MINUTO GAS LP | PIEZA |  |  |  |
| 223 | CAMARA LLANTA CARRETILLA 16'' PULGADAS MODELO 11866 | PIEZA |  |  |  |
| 224 | CARBON PARA MOTOR DE LICUADORA INDUSTRIAL HOBART | PIEZA |  |  |  |
| 225 | CARGADOR DE 9.6 A DE 18 V. MODELO DW9116 | PIEZA |  |  | SI |
| 226 | CARTUCHO PARA MASCARILLA TRUPER, CLAVE CF-GA-P | PIEZA |  |  |  |
| 227 | CARTUCHO PARA RESPIRADOR DE PINTURA EN SPRAY CODIGO 23394 | PIEZA |  |  |  |
| 228 | CARRO RECOLECTOR DE BASURA CON LLANTAS DE 50 GALONES, CON TAPA DE PLASTICO CON BISAGRAS CON LLANTAS DE 8" . | PIEZA |  |  |  |
| 229 | CEBADERA TRAP1 CON BEBEDERO, RATAS ROEDOR ESTACIÓN DE CEBO, MEDIDAS: LARGO 22.5 X ANCHO 19 X ALTO 9.5 CM, DIÁMETRO DE ENTRADA ES DE 5.5 (CM) | PIEZA |  |  |  |
| 230 | CEPILLO PARA LIMPIEZA DE FLUXES EN ESPIRAL DE 1" DE DIAMETRO (VASTAGO CON O SIN ROSCA) | PIEZA |  |  |  |
| 231 | CHIFLON DE POLICARBONATO DE 1 1/2" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 232 | CHUMACERA MODELO SF 16 DE PARED DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 233 | CHUMACERA MODELO SNL 520-617 DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 234 | CHUMACERA FY 1.15/16 TF | PIEZA |  |  |  |
| 235 | CHUMACERA FY 1.3/16 TF | PIEZA |  |  |  |
| 236 | DESCANSABRAZOS ACOJINADO PARA SILLA DE RUEDAS, JUEGO DE DOS PIEZAS | PIEZA |  |  |  |
| 237 | CONECTORES DE LATÓN PARA MANGUERA DE ½” CLAVE CFM-1/2B | JUEGO |  |  |  |
| 238 | CONECTOR DE LATÓN PARA MANGUERA DE 3/4" CLAVE CFM-3/4B | JUEGO |  |  |  |
| 239 | COPLE DE REPARACION O COMPRESION AJUSTABLE DE PVC 1" | PIEZA |  |  |  |
| 240 | COPLE DE REPARACION O COMPRESION AJUSTABLE DE PVC 2" | PIEZA |  |  |  |
| 241 | CORDON DE ASBESTO DE 1" | METRO |  |  |  |
| 242 | CORDON GRAFITADO DE ¼’’ | METRO |  |  |  |
| 243 | CORDON GRAFITADO DE ½” | METRO |  |  |  |
| 244 | CORDON GRAFITADO DE 3/8 | METRO |  |  |  |
| 245 | CORDON PARA ORIN'G DE ¼’’ | METRO |  |  |  |
| 246 | CORDON PARA ORIN'G DE 1/8 | METRO |  |  |  |
| 247 | COSMÉTICO EN AEROSOL PARA BANDAS DE 250 Gr | PIEZA |  |  |  |
| 248 | COSMÉTICO PARA BANDA SÓLIDO DE 120 Gr | PIEZA |  |  |  |
| 249 | CUADRO REPUESTO LICUADORA INDUSTRAIL MARCA HOBAR O OSTER | PIEZA |  |  |  |
| 250 | EMPAQUE DE ASBESTO TIPO GARLOCK 1/16 | METRO |  |  |  |
| 251 | EMPAQUE DE ASBESTO TIPO GARLOCK 1/8 | METRO |  |  |  |
| 252 | EMPAQUE DE ASBESTO TIPO GARLOCK 3/16 | METRO |  |  |  |
| 253 | EMPAQUE DE NEOPRENO 1/8 TEXTURA LISA POR AMBAS CARAS | METRO |  |  |  |
| 254 | EMPAQUE DE NEOPRENO 3/32 TEXTURA LISA POR AMBAS CARAS | METRO |  |  |  |
| 255 | EMPAQUE DE TEFLON PLANO LAMINADO DE 1/16" | METRO 2 |  |  |  |
| 256 | EMPAQUE DE TEFLON PLANO LAMINADO DE 1/8" | METRO 2 |  |  |  |
| 257 | EMPAQUE TAD POLE DE ASBESTO AHULADO CON INSERCIÓN DE 5/8 X 2 X 1/8 DE PULGADA. | METRO |  |  |  |
| 258 | EMPAQUE SENCILLO PARA VASO DE LICUADORA OSTER | PIEZA |  |  |  |
| 259 | EMPAQUE VELOMOY PARA TUBERIAS Y VALVULAS DE 3/8" | METRO |  |  |  |
| 260 | EMPAQUES O'RING STANDAR MODELO NBR 70 CON 422 PIEZAS | KIT |  |  |  |
| 261 | KIT DE O-RING MILIMETRICO MODELO ORK-PK-N70M CON 282 PIEZAS | PIEZA |  |  |  |
| 262 | ESFERA PRISMATICA DE 20" PARA LAMPARA DE PUNTA DE POSTE | PIEZA |  |  |  |
| 263 | ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO EN SPRAY 300 ml | PIEZA |  |  |  |
| 264 | EXTENSION FLEXIBLE PARA GRASERA CODIGO 14862 | PIEZA |  |  |  |
| 265 | EXTINTOR DE 4.5 KILOS DE CO2 | PIEZA |  |  |  |
| 266 | EXTINTOR DE 4.5 KILOS DE PQS. | PIEZA |  |  |  |
| 267 | EXTINTOR DE 6 KILOS DE PQS | PIEZA |  |  |  |
| 268 | FABRICACION DE UN CEPILLO PARA MAQUINA LAVADORA DE BIBERONES ESTANDAR SEGÚN LA MUESTRA QUE SE PROPORCIONE (VASTAGO CON O SIN ROSCA) EN LOS DIVERSOS HOSPITALES Y UMF DEL AMBITO DELEGACIONAL | PIEZA |  |  |  |
| 269 | FUNDENTE AMARILLO SOLDADURA PLATA DE 200 gr | BOTE |  |  |  |
| 270 | FUNDETE PARA SOLDADURA DE BRONCE DE 200 gr | BOTE |  |  |  |
| 271 | FUNDETE P/SOLDADURA DE PLATA FLUX 4 DE 114 gr | BOTE |  |  |  |
| 272 | SOPORTE ESTANDAR PARA EXTINTOR | PIEZA |  |  |  |
| 273 | GASOLINA BLANCA | LITRO |  |  |  |
| 274 | GASOLINA VERDE SIN PLOMO | LITRO |  |  |  |
| 275 | GRASA GRAFITADA PARA ALTA TEMPERATURA DE 5 Kg | PIEZA |  |  |  |
| 276 | GRASA DE ALTO RENDIMIENTO LGHP 2 PARA ALTAS TEMPERATURAS, A BASE DE ACEITE MINERAL COLOR AZUL EN PRESENTACION DE 1 Kg. | PIEZA |  |  |  |
| 277 | GUIAS CORREDERAS PARA SILLA DE RUEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 278 | GUSANO PARA HUSILLO DE CAMA HOSPITAL | PIEZA |  |  |  |
| 279 | HILO REDONDO PARA DESBROZADORA EN CARRETE DE 224 m DE 2.7 mm ROJO | PIEZA |  |  |  |
| 280 | HILO REDONDO PARA DESBROZADORA EN CARRETE DE 262 m DE 2.4 mm NARANJA | PIEZA |  |  |  |
| 281 | HILO REDONDO PARA DESBROZADORA EN CARRETE DE 142 m DE 3.3. mm AMARILLO | PIEZA |  |  |  |
| 282 | HORQUILLA PARA RUEDA DELANTERA DE SILLA DE RUEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 283 | HULE DE NEOPRENO 1/8" TEXTURA LISA AMBAS CARAS | METRO |  |  |  |
| 284 | HULE DE NEOPRENO ¼’’ TEXTURA LISA AMBAS CARAS | METRO |  |  |  |
| 285 | JUEGO DE ASIENTO Y RESPALDO PARA SILLA DE RUEDAS DE VINIL | PIEZA |  |  |  |
| 286 | LLANTA DE 6" RIN DE LAMINA CAL. 12 CON BUJE ACERO CON HORQUILLA | PIEZA |  |  |  |
| 287 | LLANTA DE 6" RIN DE LAMINA CAL. 12 CON BUJE ACERO SIN HORQUILLA | PIEZA |  |  |  |
| 288 | MANGUERA CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIÉSTER DE 15 METROS DE LARGO X 1 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO CON CHIFON DE PLATICO. | PIEZA |  |  | SI |
| 289 | MANGUERA CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIÉSTER DE 15 METROS DE LARGO X 2" PULGADAS DE DIAMETRO CON CHIFON DE PLATICO. | PIEZA |  |  |  |
| 290 | MANGUERA CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIÉSTER DE 15 METROS DE LARGO X 1 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO CON CHIFON DE BRONCE. | PIEZA |  |  | SI |
| 291 | MANGUERA CONTRA INCENDIO CONSTRUIDA CON TUBO INTERIOR DE NEOPRENO Y UNA CAPA DE TEJIDO EXTERIOR TIPO SARGA 100% FIBRA DE POLIÉSTER DE 30 METROS DE LARGO X 1 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO CON CHIFON DE BRONCE. | PIEZA |  |  | SI |
| 292 | MANGUERA DE 1/2" REFORZADA 3 CAPAS | METRO |  |  |  |
| 293 | MANGUERA DE 3/4" REFORZADA 3 CAPAS | METRO |  |  |  |
| 294 | MANGUERA PARA ALTA PRESION PARA EQUIPO DE PINTAR DE 3/4" DE DIAMETRO. | METRO |  |  |  |
| 295 | MANGUERA AIRLESS PRESIÓN DE TRABAJO 6500 PSI, 3/8 DE DIAMETRO, LONGITUD 15 m, CONEXIÓN HEMBRA EN AMBOS EXTREMOS. | PIEZA |  |  |  |
| 296 | MANIVELA PARA SIN FIN DE CAMA DE HOSPITAL | PIEZA |  |  |  |
| 297 | MECANISMO DE INCLINACION CONTROL ASIENTO 15.2 X 25.9 cm CON AGUJERO DE MONTAJE. | PIEZA |  |  |  |
| 298 | MECHUDO TRATADO SACUDIDOR DE POLVO | PIEZA |  |  |  |
| 299 | PASTA SOLDERING PARA ELECTRONICA CON 60 gr | PIEZA |  |  |  |
| 300 | SOLDADURA SIN PLOMO PARA SOLDADURA ELECTRICA PRESENTACION 1 Lb | PIEZA |  |  |  |
| 301 | SOPORTE CHUMACERA SNL 507 DE 1-3/16 | PIEZA |  |  |  |
| 302 | PEDALES CON ESTRELLA PARA BICICLETA FIJA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 303 | PEDALES PARA BICICLETA FIJA JUEGO CON CORREAS | PIEZA |  |  |  |
| 304 | PERILLA PARA VALVULA SAN SON DE ESTUFA | PIEZA |  |  |  |
| 305 | PERROS PARA CABLE DE ACERO DE ¼’’ | PIEZA |  |  |  |
| 306 | PERROS PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 307 | PLASTIACERO EN JERINGA CATALOGO R5-45 CON 25 ml. | PIEZA |  |  |  |
| 308 | POLEA DE 12" 6 RANURAS TIPO B PARA FLECHA AUXILIAR JACKSHFAT DE LAVADORA MILNOR INCLUYE BUJE | PIEZA |  |  |  |
| 309 | POLEA DE 3 CANALES DE 1 5/8 x 5 ½” PARA BANDA TIPO "B" | PIEZA |  |  |  |
| 310 | POLEA DE 3" x 5/8 CUÑERO 3/16 FIERRO FUNDIDO | PIEZA |  |  |  |
| 311 | POLEA PARA MOTOR DE 3"X.5" CON OPRESOR Y CUÑERO PARA BANDA B EN FIERRO | PIEZA |  |  |  |
| 312 | POLEA DE ALUMINIO 3 X 5/8 1R RANURA SENCILLA PARA BANDA A DIAMETRO EXTERIOR 3 " | PIEZA |  |  |  |
| 313 | PRESSURETROL DE AMPOLLETA DE 10 A 150 PSI CON CONEXIÓN DE 1/4" MODELO L404f-1102 | PIEZA |  |  |  |
| 314 | PUÑO ANTIDERRAPANTE PARA MANUBRIO DE BICICLETA FIJA. JUEGO DE DOS PIEZAS. | PIEZA |  |  |  |
| 315 | PUÑOS PARA FRENO DE SILLA DE RUEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 316 | RACOR RAPIDO ROSCADOS QS SERIE G 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 317 | REGISTRO RECTANGULAR PARA VALVULA DE12 PULGADAS MODELO PVBSTD CUERPO NEGRO, TAPA VERDE. | PIEZA |  |  |  |
| 318 | REPUESTO (FILTRO) PARA MASCARILLA PARA POLVO MARCA TRUPER | PIEZA |  |  |  |
| 319 | REPUESTO (FILTRO) PARA MASCARILLAS VAPORES MARCA TRUPER 13735 | PIEZA |  |  |  |
| 320 | RODAJA 3" CON PLACA 765 RUEDA Y FRENO POLIETILENO | PIEZA |  |  |  |
| 321 | RUEDA DE POLIURETANO CON VÁSTAGO GIRATORIA CON FRENO, 4 X 1 1⁄4" | PIEZA |  |  |  |
| 322 | RODAJA DE 4” PLANA DE NAYLAMID PARACAMA HOSPITALARIA | PIEZA |  |  |  |
| 323 | RODAJAS SERIE HOSPITALARIA FABRICADAS EN ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO RECUBIERTAS POR PIEZAS INYECTADAS DE TERMOPLASTICO PARA DISMINUIR LA ENTRADA DEL POLVO DE 5" CON ESPIGA DE SUJECION E 28 | PIEZA |  |  |  |
| 324 | RODAJA 4″ HULE TERMOPLÁSTICO VÁSTAGO 1/2″ CON FRENO TOTAL BASE LÁMINA GALVANIZADA | PIEZA |  |  |  |
| 325 | RODAJA DE 5" POLIURETANO FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 326 | RODAJA DE 5" POLIURETANO MOVIL | PIEZA |  |  |  |
| 327 | RODAJA DE BOLA 2" HE516 PERNO ROSCADO | PIEZA |  |  |  |
| 328 | RODAJA DE BOLA 2" HE512 PARA CASQUILLO | PIEZA |  |  |  |
| 329 | RODAJA DE PLASTICO TIPO YOYO CON VASTAGO | PIEZA |  |  |  |
| 330 | RODAJA DE PLASTICO TIPO YOYO CON ESPIGA CON ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 331 | RODAJA FIJA DE POLIAMIDA DE 4” PARA 200 KGS | PIEZA |  |  |  |
| 332 | RODAJA P / PLATAFORMA DE 8" FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 333 | RODAJA P / PLATAFORMA DE 8" GIRATORIA | PIEZA |  |  |  |
| 334 | RODAJA PARA PLATAFORMA DE 4" FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 335 | RODAJA PARA PLATAFORMA DE 4" MOVIL | PIEZA |  |  |  |
| 336 | RODAJA PARA PLATAFORMA DE 6” FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 337 | RODAJA PARA PLATAFORMA DE 6” GIRATORIA | PIEZA |  |  |  |
| 338 | RODAJA PLANA DE 1 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 339 | RODAJA PLANA DE 2 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 340 | RODAJA PLANA DE 2” | PIEZA |  |  |  |
| 341 | ROTOR PARA LICUADORA | PIEZA |  |  |  |
| 342 | RUEDA DE 24" PARA SILLA DE RUEDAS EN PLASTICO | PIEZA |  |  |  |
| 343 | RUEDA DE 24” METALICA PARA SILLA DE RUEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 344 | RUEDA DELANTERA DE 8" PARA SILLA DE RUEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 345 | RUEDA DELANTERA DE 6" PARA SILLA DE RUEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 346 | RUEDA PARA CAMILLA Y CAMA DE HOSPITAL ESPESOR 41 mm DE 8" DE DIAMETRO SIN FRENO | PIEZA |  |  |  |
| 347 | RUEDA PARA CAMILLA DE HOSPITAL DE 20 cms 08" CON FRENO | PIEZA |  |  |  |
| 348 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 10” FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 349 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 10” GIRATORIA | PIEZA |  |  |  |
| 350 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 4” FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 351 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 4” GIRATORIA | PIEZA |  |  |  |
| 352 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 6” FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 353 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 6” GIRATORIA | PIEZA |  |  |  |
| 354 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 8” FIJA | PIEZA |  |  |  |
| 355 | RUEDA PARA CARRETA DE ROPERIA RIN DE ACERO DE 8” GIRATORIA | PIEZA |  |  |  |
| 356 | RUEDA PARA CARRETILLA TRUPER DE 16" | PIEZA |  |  |  |
| 357 | SELLO MECANICO CORTO DIAMETRO 1/2 PULGADA MODELO PT-0104 | PIEZA |  |  |  |
| 358 | SELLO MECANICO LARGO DIAMETRO 1/2 PULGADA MODELO PT-0125 | PIEZA |  |  |  |
| 359 | SELLO MECANICO LARGO DIAMETRO 1 1/2 PULGADA MODELO PT-0133 | PIEZA |  |  |  |
| 360 | SELLO MECANICO DIAMETRO 1 1/4 PULGADA MODELO PT-0131 | PIEZA |  |  |  |
| 361 | SELLO MECANICO LARGO DIAMETRO 1" MODELO PT-1020 | PIEZA |  |  |  |
| 362 | SELLO MECANICO LARGO DIAMETRO 3/4 PULGADA MODELO PT-0127 | PIEZA |  |  |  |
| 363 | SELLO MECANICO CORTO DIAMETRO 3/4 PULGADA MODELO PT-0106 | PIEZA |  |  |  |
| 364 | SELLO MECANICO CORTO DIAMETRO 5/8 PULGADA MODELO PT-0105 | PIEZA |  |  |  |
| 365 | SINFÍN COMPLETO CURVO PARA CAMA DE HOSPITAL | PIEZA |  |  |  |
| 366 | SINFÍN COMPLETO RECTO PARA CAMA DE HOSPITAL | PIEZA |  |  |  |
| 367 | SOLDADURA 6011 DE 1/8 | KILO |  |  |  |
| 368 | SOLDADURA 6013 DE 1/8 | KILO |  |  |  |
| 369 | SOLDADURA 6013 DE 3/32 | KILO |  |  |  |
| 370 | SOLDADURA 6310 1/8 | KILO |  |  |  |
| 371 | SOLDADURA 7010 | KILO |  |  |  |
| 372 | SOLDADURA 7018 1/8 | KILO |  |  |  |
| 373 | SOLDADURA DE BRONCE CON FUNDENTE DE 1/8" DE 36" DE LARGO DE 3mm DE DIAMETRO | KILO |  |  |  |
| 374 | SOLDADURA DE BRONCE SIN FUNDENTE DE 1/8" | KILO |  |  |  |
| 375 | SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 60/40, PARA ELECTRÓNICA DE 450 gr, 1 mm DE DIAMETRO. | PIEZA |  |  |  |
| 376 | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AW 880 E312-16 DE 1/8" | KILO |  |  |  |
| 377 | ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AW 880 E312-16 DE 3/32" | KILO |  |  |  |
| 378 | TAMBO DE 200 LITROS DE FIERRO CON TAPA | PIEZA |  |  |  |
| 379 | TAPON PARA RADIADOR PLANTA EMERGENCIA (7 LBS) | PIEZA |  |  |  |
| 380 | TAPONES AUDITIVOS TIPO DIADEMA (CON BANDA) FABRICADOS DE ESPUMA DE POLIURETANO. | PIEZA |  |  |  |
| 381 | TAQUETE DE PLASTICO PARA TABLAROCA TIPO PIJA DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 382 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE ½” | METRO |  |  |  |
| 383 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 1/16" | METRO |  |  |  |
| 384 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 1/4" | METRO |  |  |  |
| 385 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 1/8" | METRO |  |  |  |
| 386 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 3/16" | METRO |  |  |  |
| 387 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 3/4" | METRO |  |  |  |
| 388 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 3/8 " | METRO |  |  |  |
| 389 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 5/16" | METRO |  |  |  |
| 390 | TUBO TERMO RETRACTIL THERMOFIT MEDIDA DE 7/16" | METRO |  |  |  |
| 391 | TOPE DE HULE PARA ESTACIONAMIENTO CON CINTAS REFLEJANTES EN COLOR AMARILLO DE 1.80 m | PIEZA |  |  |  |
| 392 | TUBO PARA HUSILLO CURVO DE CAMA HOSPITAL | PIEZA |  |  |  |
| 393 | TUBO PARA HUSILLO RECTO DE CAMA HOSPITAL | PIEZA |  |  |  |
| 394 | VÁLVULA DE ESTUFA TIPO SAN SON BAJA PRESIÓN, CON VASTAGO DE MEDIA CAÑA, CONEXIÓN DE ENTRADA 1/8” NTP ROSCA MACHO INCLUYE PERILLA | PIEZA |  |  |  |
| 395 | VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA AL 30% DE 45 CM | PIEZA |  |  |  |
| 396 | VASO DE CRISTAL PARA LICUADORA OSTER CLASICO INCLUYE TAPA. | PIEZA |  |  |  |
| 397 | VASO DE PLASTICO PARA LICUADORA OSTER CLASICO INCLUYE TAPA | PIEZA |  |  |  |
| 398 | VENTILADOR AXIAL, 115 VOLTIOS MODELO 4606X EBM-PAPST | PIEZA |  |  |  |

ANEXO NÚMERO 02 (DOS) A

**DIRECTORIO DE UNIDADES**

| **PARTIDA 1:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO.  **PARTIDA 2:** ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS.  **PARTIDA 3:** ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA BANDAS Y BALEROS. | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **UNIDADES DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA** | | |
| **1** | **U M F No 01 "Agua Azul"** | **Calzada Del Campesino No.1000 Col.Guadalajara Centro C.P. 44100** | Guadalajara |
| **2** | **U M F No 02 "Alfredo Avelar Jáuregui"** | **Jesús García No.1480 Col. Villaseñor C.P. 44600** | Guadalajara |
| **3** | **U M F No 03 "Centro Medico"** | **Belisario Domínguez No.815 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **4** | **U M F No 04 "Atemajac"** | **Fidel Velazquez No.1531 Col. Atemajac Del Valle C.P. 44220** | Zapopan |
| **5** | **U M F/H No 05 "El Salto"** | **calle 700 No.788 Col. Centro C.P. 45680** | El Salto |
| **6** | **H G Z No 06 "Ocotlan"** | **Dr. Delgadillo Araujo No.60 Col. Florida C.P. 47820** | OCOTLÁN |
| **7** | **H G Z No 07 "Lagos de Moreno"** | **Fray Bernardo Cossin No.768 Col. Tepeyac C.P. 47410** | Lagos de Moreno |
| **8** | **U M F No 08 "La Experiencia"** | **Av. Imperio Sur No.18 Col. La Experiencia C.P. 45198** | Guadalajara |
| **9** | **H G Z No 09 "Cd Guzmán"** | **Colon No.699 Col. Centro C.P. 49000** | Cd Guzmán |
| **10** | **U M F No 10 "Tequila"** | **Av. Sixto Gorjón No.223 Col. CENTRO C.P. 46400** | Tequila |
| **11** | **U M F No 11 "Amatitán"** | **NEBULOSA No.10 Col. PUERTA DEL SOL C.P. 45380** | Amatitan |
| **12** | **U M F No 12 "Arenal"** | **Hidalgo No.45 Col. CENTRO C.P. 45350** | Arenal |
| **13** | **U M F No.13 "Pihuamo"** | **Prolongacion Alvaro Obregon No.141 Col. Centro C.P .49870** | Pihuamo |
| **14** | **H G Z No 14 "La Paz"** | **Av. Revolución No.2735 Col. Jardines de la Paz C.P. 44860** | Guadalajara |
| **15** | **H G S Z No 15 "Tamazula"** | **Av. Jose Maria Mertinez Rodriguez No.1463 Col. Centro C.P. 49650** | Tamazula |
| **16** | **U M F No 16 "Tecalitlán"** | **Benito Juárez No.258 Col. Centro C.P. 49900** | Tecalitlan |
| **17** | **U M F No 17 "Atenquique"** | **Hidalgo No.10 Col. CENTRO C.P. 49820** | Atenquique |
| **18** | **U M F No 18 "Zapotiltic"** | **Mariano Escobedo No.134-a Col. Centro C.P. 49600** | Zapotiltic |
| **19** | **U M F No 19 "Tuxpan"** | **Anselmo Villalobos No.422 Col. La Floresta C.P. 49800** | Tuxpan |
| **20** | **H G Z No 20 "Autlán"** | **Jaime Llamas No.295 Col. Frac. Puerta de la Costa C.P. 48900** | Autlán |
| **21** | **H G Z No 21 "Tepatitlán"** | **Circuito Interior S.S Juan Pablo II No.100 Col. Predio Rustico los Sauces C.P. 47600** | Tepatitlan de Morelos |
| **22** | **U M F No 22 "Atotonilco el Alto"** | **Ruiz Cortínez No.150 Col. Centro C.P. 47750** | Atotonilco el Alto |
| **23** | **U M F No 23 "La Barca"** | **Guillermo Prieto No.97 Col. Centro C.P. 47910** | La Barca |
| **24** | **U M F/H No 24 "Ameca"** | **Calz Flavio Romero de Velazco No.178 Col. CENTRO C.P. 46600** | Ameca |
| **25** | **U M F No 25 "La Sauceda"** | **Francisco Villa No.67 Col. Centro C.P. 48520** | La Sauceda |
| **26** | **H G Z No 26 "Tala"** | **Simon Bolívar Esq. L Mateos No.200 Col. EL ROSAL C.P. 45300** | Tala |
| **27** | **H G S Z No 27 "Villacorona"** | **Hidalgo No.187 Col. Centro C.P. 45730** | Villa Corona |
| **28** | **H G S Z No 28 "Casimiro Castillo"** | **Álvaro Obregón No.125 Col .CENTRO C.P. 48930** | Casimiro Castillo |
| **29** | **U M F No 29 "Estipac"** | **Hidalgo No.344 Col. Centro C.P. 45740** | Estipac |
| **30** | **U M F No 30 "Bellavista"** | **Blvd. Israel Villanueva No.38 Col. Centro C.P. 45720** | Bellavista |
| **31** | **U M F No 31 "Ahualulco"** | **Jose Maria Mercado No.262 Col. CENTRO C.P. 46730** | Ahualulco del Mercado |
| **33** | **U M F No. 33 "San Marcos"** | **Jose Maria Morelos y Pavón No.1 Col. Centro C.P. 49850** | San Marco |
| **34** | **U M F No 34 "18 de Marzo"** | **Av. Colon y Lopez De Legazpi No.1937 Col. Fracc 18 Marzo C.P. 44960** | Guadalajara |
| **35** | **U M F No 35 "Vista Hermosa"** | **Francisco y Madero No.19 Col. Centro C.P .49657** | Vista Hermosa |
| **36** | **U M F No 36 "La Garita"** | **Av. Libertad No.35 Col. Centro C.P. 49667** | La Garita |
| **38** | **U M F No 38 "Buenavista"** | **Av. Libertad No.69 Col. CENTRO C.P. 46775** | Buena Vista |
| **37** | **U M F No 37 "Melchor Ocampo"** | **Hidalgo No. 86 Col. Centro C.P. 48900** | El Limon |
| **39** | **U M F No 39 "El Álamo"** | **DR. R. MICHEL Y LAZARO CARDENAS No.3340 Col. El Alamo C.P. 45500** | Tlaquepaque |
| **40** | **U M F No 40     "Chapala"** | **Av. Gonzalez Gallo No.23 Col. la purisima C.P. 45900** | Chapala |
| **41** | **U M F No 41 "San Juan de los Lagos"·** | **Moreno Valley No.156 Col. Centro C.P. 47000** | San Juan de los Lagos |
| **42** | **H G Z No 42 " Pto. Vallarta"** | **Av. Francisco Medina Ascencio No.2066 Col. Diaz Ordaz C.P. 48310** | Pto Vallarta |
| **43** | **U M F No 43 "Tomatlán"** | **1° de Mayo Entre Av. Del campesino y Juan Escutia No.695 Col. Las Delicias C.P .48450** | Tomatlan |
| **44** | **U M F No 44 "Arandas"** | **Álvaro Obregón No.405 Col. Centro C.P .47180** | Arandas |
| **45** | **H G Z No 45 "Ayala"** | **San Felipe No.1014 Col. VILLASEÑOR C.P .44290** | Guadalajara |
| **46** | **H G R No 46 "Lázaro Cárdenas"** | **Av. Lázaro Cárdenas No.2063 Col. Morelos C.P. 44910** | Guadalajara |
| **47** | **U M F No 47 " Zapotlanejo"** | **Av. Juárez No.330 Col. JARDINES DEL PARAISO C.P. 45430** | Zapotlanejo |
| **48** | **U M F No 48 "Dr. Roberto Mendiola Orta"** | **Circunvalación Oblatos No.2208 Col. Oblatos C.P. 44700** | Guadalajara |
| **49** | **U M F No 49 "Electricistas"** | **Cuitlahuac No.769 Col. ANALCO C.P. 44450** | Guadalajara |
| **50** | **U M F No 50    "Atotonilquillo"** | **Hidalgo No.432 Col. Centro C.P. 45930** | Atotonilquillo |
| **51** | **U M F No 51 "Alcalde"** | **Magisterio No.1425 Col. Miraflores C.P. 44260** | Guadalajara |
| **52** | **U M F No 52 "Marcelino Garcìa Barragan"** | **Av. Marcelino García Barragán No.1596 Col.OLIMPICA C.P. 44430** | Guadalajara |
| **53** | **U M F No 53 "Zapopan"** | **Av. Laureles No.150 Col. Centro C.P. 45100** | Zapopan |
| **54** | **U M F No 54 "Tlaquepaque"** | **Vicente Guerrero No.875 Col. La Asuncion C.P. 45527** | Tlaquepaque |
| **55** | **U M F No 55 "Niños Heroes"** | **AV PURISIMA No.3131. Col. Chapalita C.P. 44520** | Guadalajara |
| **56** | **U M F No 56 "Acatlán de Juárez"** | **Ramón Corona No.55 Col. Centro C.P. 45700** | Acatlan de Juarez |
| **57** | **U M F No 57    "Ixtlahuacán del Río"** | **Francisco Sarabia No.314 Col. san jose C.P. 45260** | Ixtlahuacan del Rio |
| **58** | **U M F No 58    "Jocotepec"** | **Donato Guerra No.97 Col. Centro C.P. 45800** | Jocotepec |
| **59** | **U M F No 59    "Tlajomulco de Zúñiga"** | **Lerdo de Tejada y Primavera No.57a Col. Centro C.P. 45640** | Tlajomulco |
| **60** | **U M F No 60    "Colotlán"** | **Ignacio Zaragoza No.73 Col. Centro C.P. 46200** | Colotlan |
| **61** | **U M F No 61 "Mazamitla"** | **Xicotencatl No.1 Col. Centro C.P. 49500** | Mazamitla |
| **62** | **U M F No 62 "Sayula"** | **Calzada del Ejercito No.312 Col. Centro C.P. 49300** | Sayula |
| **63** | **U M F No 63 "Venustiano Carranza"** | **Juárez No.69 Col. Centro C.P. 49700** | San Gabriel (V Carranza) |
| **64** | **U M F No 64 "Tapalpa"** | **Federico Gálvez No.19 Col. Centro C.P. 49340** | Tapalpa |
| **65** | **U M F No 65 "Techaluta"** | **Carretera a Cd. Guzman No. km 45 Col. Centro C.P. 49301** | Techaluta |
| **66** | **U M F No 66 "Ayotlán"** | **Jesús Jiménez No.3 Col. Centro C.P. 47930** | Ayotlan |
| **67** | **U M F No 67 "Tototlán"** | **Degollado Sur No.24 Col. Centro C.P. 47730** | Tototlan |
| **68** | **U M F No 68    "Bolaños"** | **Calle Morelos No. s/n Col. Centro C.P. 46130** | Bolaños |
| **69** | **U M F No 69 "Etzatlan"** | **Ocampo y Puebla No. s/n Col. CENTRO C.P. 46500** | Etzatlan |
| **70** | **U M F No 70 "Careyes"** | **ROSA MORADA No.1 Col. FRACC. LAS GAVIOTAS C.P. 48850** | Careyes |
| **71** | **U M F No 71 "Ayutla"** | **Prolongación 5 de Mayo No.201 Col. Pueblo Viejo C.P. 48050** | Ayutla |
| **72** | **U M F No 72 "Cocula"** | **Dr. Elías Nandino No.83 Col. CENTRO C.P. 48500** | Cocula |
| **73** | **U M F No 73 "San Martín Hidalgo"** | **Moctezuma No.20 Col. Centro C.P. 46770** | San Martin Hidalgo |
| **74** | **U M F No 74 "Talpa de Allende"** | **Independencia No.118-A Col. CENTRO C.P. 48200** | Talpa |
| **75** | **U M F No 75 "Tecolotán"** | **Juárez No.496 Col. Centro C.P. 48540** | Tecolotlan |
| **76** | **U M F No 76 "Teocuitatlan"** | **Guerrero No.100 Col. Centro C.P. 49250** | Teocuitatlan |
| **77** | **U M F No 77 "Zacoalco de Torres"** | **Lopez Mateos No.20 Col. Centro C.P. 45750** | Zacoalco de Torres |
| **78** | **U M F No 78 "San Rafael"** | **Av. San Jacinto No.588 Col. San Rafael C.P. 44810** | Guadalajara |
| **79** | **U M F No 79 "Parque Alcalde"** | **Privada Veracruz No.1215 Col. Artesanos C.P. 44270** | Guadalajara |
| **80** | **U M F No 80 "Cihuatlán"** | **1ra de mayo y Constitución No. s/n Col. BARRIO NUEVO C.P. 48970** | Cihuatlan |
| **81** | **U M F No 81 "El Grullo"** | **Marcelino Hernández No.700 Col. SANTA CECILIA C.P. 48740** | El Grullo |
| **82** | **U M F No 82 "Unión de Tula"** | **Av. México Norte No.323 Col. CENTRO C.P. 48000** | Union de Tula |
| **83** | **U M F No 83 "La Huerta"** | **Flores Magón No.60 Col. EL MAGUEY C.P. 48850** | La Huerta |
| **84** | **U M F No 84 "Encarnación de Díaz"** | **Jose de Bazarte No.226 Col. La Villita C.P. 47270** | Encarnacion de Diaz |
| **85** | **U M F No 85 "Jalostotitlán"** | **Río Soto la Marina No.42 Col. Fracc Lagos del Sol C.P. 47120** | Jalostotitlan |
| **86** | **U M F No 86 "San Miguel el Alto"** | **Dr. J Trinidad Martínez No. 287 Col. Agua Caliente C.P. 47140** | San Miguel el Alto |
| **87** | **U M F No 87 "Teocaltiche"** | **Loma Bonita No.12 Col. Las Lomas C.P. 47200** | Teocaltiche |
| **88** | **U M F No 88 "El Sauz"** | **Av. Torres Bodet esq. Isla Zanzibar No.3060 Col. El Zauz C.P. 44981** | Guadalajara |
| **89** | **H G Z No 89 "Chapultepec"** | **Av. Circ. Agustín Yáñez No.1988 Col. Moderna C.P. 44150** | Guadalajara |
| **91** | **U M F No 91 "El Fresno"** | **Cerezo No.1476 Col. Del Fresno C.P.44900** | Guadalajara |
| **92** | **U M F No 92 "Miravalle"** | **Gobernador Curiel No.4218 Col. Miravalle C.P. 44990** | Guadalajara |
| **93** | **U M F No 93 "Tonalá"** | **Av. Tonala No. 121 Col. CENTRO C.P. 45400** | Tonala |
| **94** | **U M F No 94 "Yahualica"** | **Allende No. 97 Col. Centro C.P. 47300** | Yahualica |
| **95** | **U M F No 95 "Poncitlán"** | **Calle San Marías No. 210 Col. Poncitlan C.P. 45950** | Poncitlan |
| **96** | **U M F No 96 "Mascota"** | **Porfirio Díaz No.62 Col. CENTRO C.P. 46900** | Mascota |
| **97** | **U M F No 97 "Magdalena"** | **IGNACIO ZARAGOZA No.29 Col. PIEDRAS GRANDES C.P. 46470** | Magdalena |
| **98** | **U M F No 98 "Teuchitlán"** | **JAZMIN No.10Col.CENTROC.P.46760** | Teuchitlan |
| **100** | **U M F No 100 "Jamay"** | **Negrete No.129 Col. Centro C.P. 17901** | Jamay |
| **106** | **U M F No 106  "San Martín de Bolaños"** | **Emeterio Jiménez No.9 Col. Centro C.P. 46350** | San Martin de Bolaños |
| **110** | **H G R No 110 "Oblatos"** | **Av. Circunvalación Oblatos No.2208 Col. Oblatos C.P. 44700** | Guadalajara |
| **114** | **U M F No 114 "Gómez Farías"** | **Zaragoza No.29-c Col. Centro C.P. 49120** | Gomez farias |
| **117** | **U A F S No 117 "Quitupán"** | **Independencia No.21 Col. Centro C.P. 49570** | Quitupan |
| **119** | **U A F S No 119 "Tuxcacuesco"** | **Juárez No.48 Col. Centro C.P. 47380** | Valle de Guadalupe |
| **120** | **U A F S No 120 "Valle de Juárez"** | **Zacatecas No.4 Col .Centro C.P. 49540** | Valle de Juarez |
| **122** | **UNIDAD DE FOMENTO A LA SALUD 122** | **HIDALGO NO.14 COL. CENTRO. C.P.48950** | CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN |
| **127** | **U A F S No 127 "Tonaya"** | **Pedro Moreno No.60 Col. Centro C.P. 48760** | Tonaya |
| **128** | **U M F No 128 "Acatic"** | **Gral. Pablo Rodriguez No.1309 Col. Centro C.P. 45470** | Acatic |
| **130** | **U M F No 130 "Ojuelos"** | **Guadalupe Victoria No.38 Col. Centro C.P. 47540** | Ojuelos |
| **131** | **U A F S No 131 "San Diego de Alejandría"** | **5 de mayo No.103 Col. Centro C.P. 47590** | San Diego de Alejandria |
| **132** | **U A F S No 132 "San Julián"** | **Zaragoza No.721 Col. Centro C.P. 47140** | San Julian |
| **133** | **U A F S No 133 "Unión de San Antonio"** | **Prolongacion 5 de Mayo No.2 Col. El Tepeyac C.P. 47410** | Union de San Antonio |
| **134** | **U.M.F. No 134 "Valle de Gudalaupe"** | **Florentino Martin No.177 Col. San Juan Bosco C.P. 47380** | Valle de Guadalupe |
| **135** | **U A F S No 135 "Villa hidalgo"** | **Allende No.36 Col. Centro C.P. 47250** | Villa Hidalgo |
| **136** | **U A F S No 136 "Cañadas de Villa Obregón"** | **Priv. J Isabel Valdivia No.15 Col. Centro C.P. 47360** | Villa Obregon |
| **137** | **U M F No 137 "Antonio Escobedo"** | **Hidalgo No.73 Col. CENTRO C.P. 45650** | Antonio escobedo |
| **154** | **U A F S No 154 "Tenamaxtlán"** | **Lopez Cotilla No.12 b Col. Centro C.P. 48570** | Tenamaxtlan |
| **155** | **U M F No 155  "Tizapan el Alto"** | **Ramón Corona No.363 Col. Centro C.P. 49400** | Tizapan el Alto |
| **156** | **UMF No. 156** | **ramon corona No.58 Col. Centro C.P. 45870** | tuxcueca |
| **159** | **U M F No 159 "Jesús María"** | **Av. Jesus Maria No.80 Col.Los Ladrillos C.P. 47950** | Jesus Maria |
| **160** | **U M F No 160 "Capilla de Guadalupe"** | **Morelos No.430 Col. Centro C.P. 47700** | Capilla de Guadalupe |
| **162** | **U M F No 162 "Melaque"** | **Camino Antiguo Barra de Navidad No. s/n Col. Fracc Brisas de Navidad C.P. 48980** | Cihuatlan |
| **165** | **U A F S No 165 "Degollado"** | **Reforma No.160 Col. Centro C.P. 47980** | Degollado |
| **166** | **U A F S No 166 "Sta María del Valle"** | **La Paz No.13 Col. Centro C.P. 47196** | Arandas |
| **167** | **U M F No 167 "Hermosa Provincia Dr. Juan Salazar Moncayo"** | **San Lorenzo No.360 Col. Hermosa Provincia C.P. 44790** | Guadalajara |
| **168** | **U M F No 168 "Tepatitlán"** | **Hidalgo No.360 Col. Centro C.P. 47600** | Tepatitlan de Morelos |
| **169** | **U M F No 169 "Ocotlán"** | **Manuel Martinez No.- 611 COL. Mascota C.P. 47860** | Ocotlan |
| **170** | **U M F No 170 "El Pitillal"** | **Oceano Pacifico y Mar de Cortes No.526 Col. Palmar de Aramara C.P. 48314** | Puerto Vallarta |
| **171** | **U M F No 171 "Dr. Francisco García Ruiz"** | **Av Lopez Mateos Sur No.3436 Col. Arboledas C.P. 45070** | Zapopan |
| **177** | **U M F No 177 "Lagos de Moreno"** | **Hernando Martel No.65 Col. Centro C.P. 47400** | Lagos de Moreno |
| **178** | **U M F No 178 "Guadalupe"** | **Av Guadalupe No.6215 Col. Residencial Guadalupe C.P. 45070** | Guadalajara |
| **179** | **U M F No 179 "Las Parotas"** | **Sagitario No.206 Col. Palamar del progreso C.P. 48220** | Pto Vallarta |
| **180** | **H G R No 180 "Tlajomulco"** | **Carretera San Sebastián el Grande Santa Fe No.1000 Col. Cumbres II C.P. 45655** | Tlajomulco de Zuñiga |
| **181** | **U M F   181   "Los Sabinos"** | **Av.Paseo de los Sabinos No.1 Col. Fraccionamiento valle de los sabinos C.P. 45870** | Ixtlahuacaán de los Membrillos |
| **182** | **UMF No. 182 "Tesistan"** | **Capulin No.1498 Col. Fraccionamiento Real Palomas C.P. 45200** | ZAPOPAN |
| **183** | **UMF 183 "San Ignacio Cerro Gordo"** | **Niños Heroes No.182 Col. C.P.** | San Ignacio Cerro Gordo |
| **184** | **UMF 184 " Coyula, Tonala "** | **AV. JAUREZ No.663 Col.FRACC. PRADOS DE COYULA C.P. 45410** | TONALA |
| **185** | **H.G.S.Z. No. 185 ARANDAS** | **Calle Primera Poniente No. 34, Col. Hacienda Palomino, C.P. 47185, Arandas, Jalisco** | ARANDAS |
| **186** | **C I E F D (Centro de Investigación Educativa y Formación Docente)** | **Sierra Mojada No.825 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **187** | **Casa del Jubilado** | **San Felipe No.1087 Col.Centro Sector Hidalgo C.P. 44200** | Guadalajara |
| **188** | **Catalogo de Avisos Originales (Oficinas del CAO)** | **manuel doblado No.692 Col.La Perla Sector Libertad C.P. 44340** | Guadalajara |
| **189** | **CEDECYC SNTSS** | **Rio Nilo No.470 Col. San Carlos C.P .44700** | Guadalajara |
| **190** | **Central de Servicios** | **Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **191** | **Central de Transportes** | **Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **192** | **Centro Comunitario Salud Mental** | **Av Laureles No.55 Col. El Capullo C.P. 45130** | Zopopan |
| **193** | **Centro de Canje CMNO** | **BELISARIO DOMINGUEZ No.1000 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **194** | **CIBO Centro Invetigación Biomédica Occte** | **Sierra Mojada No.800 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **195** | **Clínica de Mama** | **BELISARIO DOMINGUEZ No.3035 Col. JARDINES DE STA. ISABEL C.P. 44300** | Guadalajara |
| **196** | **Comunicaciones Electricas** | **Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **197** | **Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento** | **Periférico Sur No.8000 Col. Sta María Tequepexpan C.P. 45600** | Tlaquepaque |
| **198** | **CRESTCAP** | **Calzada Independencia Nte.No. 580 Col. La perla Sector Libertad C.P. 44340** | Guadalajara |
| **199** | **Centro De Seg. Social Cd. Guzmán** | **Colon No.699 Col. Colonia Centro C.P. 49000** | Ciudad Guzman |
| **200** | **Centro De Seg. Social Guadalajara Agua Azul** | **Av 16 de Septiembre No.868 Col. Colonia Centro C.P. 44100** | Guadalajara |
| **201** | **Centro De Seg. Social Lagos de Moreno** | **Hernando de martell No.65 Col. Colonia Centro C.P. 47400** | Lagos de Moreno |
| **202** | **Centro De Seg. Social Ocotlán** | **Manuel Enrrique No.265 Col. Colonia Florida C.P. 4782** | Ocotlan |
| **203** | **Depto. de Conservacion y Servicios Generales** | **Sierra morena No.530 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **204** | **DREAC** | **Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **205** | **Escuela de Enfermeria** | **Calzada Independencia Nte. No.580 Col.La perla Sector Libertad C.P. 44340** | Guadalajara |
| **206** | **Farmacia Clinica No. 3** | **Belisario Dominuez No.1000 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **G1** | **Guarderia No 01** | **Santa Monica No.1050 Col. Colonia Centro C.P. 44420** | Guadalajara |
| **G2** | **Guarderia No 02** | **Calle 54 No.677 Col. Colonia la Huerta C.P. 44370** | Guadalajara |
| **G3** | **Guarderia No 03** | **Calle 78 No.709 Col. Colonia Blanco y Cuellar C.P. 44730** | Guadalajara |
| **G4** | **Guarderia No 04** | **Del Sol No.2909 Col. Colonia Jardines del Sol C.P. 44520** | Guadalajara |
| **G5** | **Guarderia No 05 "Telmex"** | **Alejandro No.3132 Col. Vallarta San Jorge C.P. 44100** | Guadalajara |
| **207** | **Hospital Juan I Menchaca** | **GENERAL CORONADO No.423 Col. VILLASEÑOR C.P. 44600** | GUADALAJARA |
| **208** | **Laboratorio de Citologia Exfoliativa** | **Av. Magisterio No.1425 Col. Miraflores C.P. 44280** | Guadalajara |
| **209** | **Laboratorio Salud en el Trabajo** | **Sierra Mojada No.800 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **210** | **Medicina del Trabajo** | **SAN FELIPE No.1066 Col. VILLASEÑOR C.P. 44290** | Guadalajara |
| **211** | **Apoyo Tecnico** |  | Guadalajara |
| **212** | **Obras Exteriores** | **Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **213** | **Oficina Administrativa Villa Corona** | **Hidalgo No.187 Col. Centro C.P. 45730** | Villa Corona |
| **214** | **Oficina Adminsitrativa de Ameca** | **Calz Flavio Romero de Velazco No.178 Col. CENTRO C.P. 46600** | Ameca |
| **215** | **Oficina Administrativa Autlán** | **jaime llamas No.295 Col.Frac. Puerta de la Costa C.P. 48900** | Autlán |
| **216** | **Oficina Administrativa de El Salto** | **Hidalgo No.68 Col.CENTRO C.P.** | El Salto |
| **217** | **Oficina Administrativa Lagos de Moreno** | **Hernando de martell No.65 Col. Centro C.P. 47400** | Lagos de Moreno |
| **218** | **Oficina Administrativa de Tala** | **LOPEZ MATEOS No.6 Col. EL ROSAL C.P. 45300** | TALA |
| **219** | **Oficina Administrativa de Tlajomulco** | **Lerdo de Tejada y Primavera No.57 a Col. Centro C.P. 45640** | Tlajomulco |
| **220** | **Oficina Admiistrativa de Casimiro Castillo** | **Álvaro Obregón No.125 Col. CENTRO C.P. 48930** | Casimiro Castillo |
| **221** | **Oficina Administrativa de Tequila** | **Av. Sixto Gorjón No.223 Col. CENTRO C.P. 46400** | Tequila |
| **222** | **Oficinas Delegacionales** | **Belisario Dominguez No.1000 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **223** | **Planta Central de Lavado** | **Dr. S. Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **224** | **Sub Delegacion Cd. Guzman** | **Colon No.750 Col. Centro C.P. 49000** | CD Guzman |
| **225** | **Sub Delegacion Hidalgo** | **Av Avila Camacho No.1696 Col. Niños Heroes C.P. 44260** | Guadalajara |
| **226** | **Sub Delegacion Juarez** | **Av 16 De Septiembre No.868 Col. Guadalajara Centro C.P. 44100** | Guadalajara |
| **227** | **Sub Delegacion Ocotlan** | **Moctezuma No.655 Col. Florida C.P. 47820** | Ocotlan |
| **228** | **Sub Delegacion Pto. Vallarta** | **Blvd Fco Medina Ascencio No.2066 Col. Pto. Vallarta Centro C.P. 48310** | Pto Vallarta |
| **229** | **Sub Delegacion Reforma Libertad** | **Calzada Independencia Nte. No.580 Col.La perla Sector Libertad C.P. 44340** | Guadalajara |
| **230** | **Sub Delegacion Tepatitlan** | **CARRETERA LIBRE TEPATITLAN - YAHUALICA No.325 Col. FRACC. PUNTO ANDALUZ C.P. 47675** | Tepatitlan |
| **231** | **Teatro "Ignacio Gomez Tarzo"** | **16 de Septiembre No.868 Col. Centro C.P. 44100** | Guadalajara |
| **232** | **Tienda 25 IMSS "Cd. Guzman"** | **Colon No.750 A Col. Centro C.P. 49000** | Cd Guzman |
| **233** | **Tienda 75 IMSS "El Campesino"** | **Av. Del Campesino No.1069 Col. Moderna C.P. 44190** | Guadalajara |
| **234** | **Tienda 23 IMSS CMNO** | **Dr. S. Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **235** | **U I E S S A (Unidad de Investigación Epidemiológica y Servicios de Salud del Adolescente) en la UMF 93** | **Av Tonala No.121 Col. Centro C.P. 45400** | Tonala |
| **236** | **U I S E S S (Unidad de Investigación Social, Epidemiológica y en Servicios de Salud) en la UMF 03** | **Belisario Dominguez No.1000 Col. Independencia C.P. 44340** | Guadalajara |
| **237** | **Unidad Deportiva del S. N. T. S. S.** | **Av. Mateo del Regil No.1501 Col. Santa Ana Tepetitlan C.P. 45230** | Zapopan |
| **238** | **Unidad Deportiva Ocotlan** | **Av. 20 de Noviembre No.1650 Col. El Raicero C.P. 47892** | Ocotlan |
| **239** | **Velatorio IMSS No. 8** | **Av La Paz No.1788 Col. Americana C.P. 44160** | Guadalajara |
| **240** | **Extension CSS Agua Azul.** | **Calle Cartero No.1088 Col. Moderna** | Guadalajara |
| **241** | **CESIECQ CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA, CLINICA Y QUIRURGICA** | **Sierra Mojada S/N, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco.** | Guadalajara |
| **242** | **CECEM -Zapopan** | **Sin domicilio conocido** | Zapopan |
| **243** | **Bodega Sub Alamacen de Autlan** | **Hidalgo No.199 Col. Centro C.P. 48900** | Autlán |

**ANEXO NUMERO 3 (TRES)**

|  |
| --- |
| **Escrito de Manifestación de interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero** |

**Fecha (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(2)**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**

**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**

**PRESENTE:**

El suscrito \_\_\_(3)\_\_\_ a nombre y representación de \_\_\_(4)\_\_\_, manifestamos nuestro interés en participar en la Licitación Pública Nacional No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Para la adjudicación del contrato de Bienes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.**

Por lo cual, se proporciona la información siguiente:

1. **Datos Generales Del Licitante:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Nota: en caso de aplicarse el primer supuesto, suprimir el segundo o viceversa.**

1. **Del Representante:**

Datos de la escritura pública en las que le fueron otorgadas las facultades de representación,

Identificación oficial del representante legal.

**A t e n t a m e n t e**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nombre, cargo y firma. (5)**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Dato** | **Anotar** |
| 1 | Fecha | Día, mes y año en que se elabora el documento. |
| 2 | Nombre | El nombre y cargo del titular del área convocante |
| 3 | Nombre | El nombre del representante del licitante que suscribe la proposición. |
| 4 | Denominación o Razón Social | La denominación o razón social del licitante. |
| 5 | Nombre | Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante. |

**ANEXO NUMERO 4 (CUATRO)**

**INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL**

Lugar \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 2024.

Instituto Mexicano del Seguro Social

P r e s e n t e

\_\_\_(Nombre)\_\_\_\_\_\_, en mi carácter de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de la \_\_\_(Persona Moral)\_\_\_, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR002-N-XX-2024**  que contiene a su vez información de carácter Confidencial y Comercial Reservada con fundamento en los artículos 113, 115, 116 y 120 de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y 38 del Reglamento de la LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

(El licitante deberá de señalar y fundamentar los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información confidencial y/o comercial reservada.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nombre y firma del Representante Legal)

**ANEXO NUMERO 5 (CINCO)**

**ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA,**

**PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES**

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**

**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**

**PRESENTE:**

\_\_\_\_\_\_\_\_(nombre) , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional Numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a nombre y representación de: \_\_\_(persona física o moral)\_\_\_.**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No.**

|  |
| --- |
| Registro Federal de Contribuyentes:  Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de bienes)  Calle y número:  Colonia: Delegación o Municipio:  Código Postal: Entidad federativa:  Teléfonos: Fax:  Correo electrónico:  No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración  Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:  Relación de socios o asociados.-  Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):  Descripción del objeto social:  Reformas al acta constitutiva:  Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. |
| **Nombre del apoderado o representante:**  Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-  Escritura pública número: Fecha:  Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente  Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: |

Así mismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

**ANEXO NUMERO 6 (SEIS)**

LUGAR Y FECHA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**

**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**

**PRESENTE:**

**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRE\_\_\_\_\_\_\_\_)** EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA\_\_\_\_\_\_\_\_)**, Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6.1 INCISO B), C) Y D) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL DE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE**

1. QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO **50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO**, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
2. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE **ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS** DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE), DE LAS PRESENTES BASES.

D) ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA DE CONFORMIDAD CON EL **ARTÍCULO 35** DEL REGLAMENTO DE LA LEY

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

**ANEXO NUMERO 7 (SIETE)**

**(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)**

LUGAR Y FECHA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**

**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**

**PRESENTE:**

**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRE\_\_\_\_\_\_\_\_)** EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA\_\_\_\_\_\_\_\_)**, Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6.1 INCISO F),G) Y H) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

F) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SE OBLIGA, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, **A LIBERAR AL INSTITUTO DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA** QUE, EN SU CASO, SE OCASÍONE CON MOTIVO DE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, MARCAS U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 7 (SIETE), DE LAS PRESENTES BASES.

G) ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE CUENTO CON LA **INFRAESTRUCTURA MATERIAL, HUMANA, TÉCNICA Y FINANCIERA** QUE GARANTICE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

H) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **CONOZCO EL CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**, SU REGLAMENTO, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

**ANEXO NUMERO 8**

**(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)**

LUGAR Y FECHA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**

**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**

**PRESENTE:**

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DECLARO LO SIGUIENTE:

1. MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS QUE SE PRESENTAN EN MI PROPUESTA ECONÓMICA **NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES** DE COMERCIO EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP,

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

**MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)**

**(Afianzadora o Aseguradora)**

**Denominación social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

**Domicilio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Autorización del Gobierno Federal para operar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** (Número de oficio y fecha)

**Beneficiaria:**

Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

**Domicilio:** Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, Sector Libertad, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": [mayra.gaucin@imss.gob.mx](mailto:mayra.gaucin@imss.gob.mx); [adrian.hermosillo@imss.gob.mx](mailto:adrian.hermosillo@imss.gob.mx); [norma.garciaca@imss.gob.mx](mailto:norma.garciaca@imss.gob.mx)

**Fiado (s):** (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

**Nombre o denominación social: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**RFC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Domicilio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** (El mismo que aparezca en el contrato principal)

**Datos de la póliza:**

**Número: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

**Monto Afianzado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.** (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

**Moneda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Fecha de expedición: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Obligación garantizada**: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

**Naturaleza de las Obligaciones**: \_\_\_\_ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es **Divisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es **Indivisible** aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

**Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":**

**Número asignado por "la Contratante": \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Objeto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Monto del Contrato: (**Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

**Moneda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Fecha de suscripción: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Tipo:** (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

**Obligación contractual para la garantía de cumplimiento:** (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

**Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva:** El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

**Competencia y Jurisdicción:** Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

**CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.**

**PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.**

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

**SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado**) que representa el 10% (diez por ciento) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

**TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

**CUARTA. - VIGENCIA.**

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

“La Beneficiaria” podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**nombre del proveedor, prestador de servicio, etc**.), la rescisión del instrumento jurídico.

Asímismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

**QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.**

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

**SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.**

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

**SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

**OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.**

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

**NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

**DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.**

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

**DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN**

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

“La Beneficiaria” podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al\_\_\_\_\_\_\_ (**proveedor, prestador de servicio, etc**.), la rescisión del instrumento jurídico

**DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.**

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

**ANEXO NUMERO 10 (DIEZ)**

**PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE**

**MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA**

**CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE \_\_\_\_\_\_, REPRESENTADA POR \_\_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA \_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTADA POR \_\_\_\_\_\_, EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

**“EL PARTICIPANTE A”**, DECLARA QUE:

**1.1.1** ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA ***(PÓLIZA)*** NÚMERO \_\_\_\_, DE FECHA \_\_\_\_, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_ NOTARIO ***(CORREDOR)*** PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_, DEL \_\_\_\_, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE \_\_\_\_\_\_, EN EL FOLIO MERCANTIL \_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD \_\_\_\_ ***(SI/NO)*** HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

*Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.*

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**1.1.2** TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO \_\_\_\_\_.

**1.1.3** SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO \_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_\_ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_, DEL \_\_\_\_\_ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_, MANIFESTANDO **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”**, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**1.1.4** SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

**1.1.5** SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

**2.1 “EL PARTICIPANTE B”**, DECLARA QUE:

**2.1.1** ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO ***(PÓLIZA)*** DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO \_\_\_, DE FECHA \_\_\_, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_ NOTARIO ***(CORREDOR)*** PÚBLICO NÚMERO \_\_\_, DEL \_\_, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO \_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD \_\_ ***(SI/NO)*** HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

*Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.*

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES \_\_\_\_.

**2.1.2** TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO \_\_\_\_\_.

**2.1.3** SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO \_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_, DEL \_\_\_\_\_ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_, MANIFESTANDO **“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”** QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN \_\_\_\_\_.

**2.1.4** SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

**2.1.5** SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN* DE PROPOSICIONES).**

* 1. **“LAS PARTES”** DECLARAN QUE:
     1. CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3.1.2** MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. - OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.**

**“LAS PARTES”** CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

**PARTICIPANTE “A”:** ***(DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR)***.

*(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE* PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

**SEGUNDA. - REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.**

**“LAS PARTES “**ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASÍMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

**TERCERA. - DEL COBRO DE LOS CFDI.**

**“LAS PARTES”** CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE\_\_\_\_ ***(LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO)***, PARA EFECTUAR EL COBRO DE LOS CFDI RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_.

**CUARTA. - VIGENCIA.**

**“LAS PARTES “**CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

**QUINTA. - OBLIGACIONES.**

**“LAS PARTES”** CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA QUE COMPROMETA EL PATRIMONIO, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR **“LAS PARTES”** Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CUIDAD DE MEXICO FEDERAL, EL DÍA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 20\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “**EL PARTICIPANTE A”** |  | **“EL PARTICIPANTE B”** |
| **NOMBRE Y CARGO**  **DEL APODERADO LEGAL** |  | **NOMBRE Y CARGO**  **DEL APODERADO LEGAL** |

**(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)**

**ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)**

\_\_\_\_\_\_\_\_(nombre) , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con **facultades suficientes** para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para comprometerse por mi o por mi representada en la presente Licitación Pública Nacional No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, a nombre y representación de: \_\_\_(persona física o moral)\_\_\_.

(Lugar y fecha)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

**ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)**

**(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)**

**FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDÍANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O BIENES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.**

\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(1)

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

**DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**

**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.**

**PRESENTE:**

Me refiero al procedimiento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_\_No. \_\_\_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_en el que mi representada. la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los *"Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de bienes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal",* declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector \_\_\_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_\_\_, cuenta con \_\_\_\_\_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_empleados de planta registrados ante el IMSS y con \_\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_\_\_\_ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(9)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, *mi* representada se encuentra en el rango de una empresa \_\_\_\_\_\_\_(10)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ atendiendo a lo siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estratificación** | | | | |
| Tamaño  (10) | Sector  (6) | Rango de número de trabajadores  (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp)  (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
| Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
| Servicios | Desde 51 hasta 100 |
| Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

\*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asímismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: \_\_\_\_(11)\_\_\_\_\_\_\_y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes y/o servicios que integran mi oferta, es (son): \_\_\_\_\_\_( 12 )\_\_\_\_\_\_\_.

ATENTAMENTE

(13)

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDÍANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O BIENES QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2. | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3. | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a Licitación Nacional o adjudicación directa |
| 4. | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Medíana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y/o servicios y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes y/o servicios que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

**Atentamente**

**AdministradorANEXO NÚMERO 13 (TRECE)**

**PROPOSICIÓN ECONOMICA**

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FECHA:**

**NOMBRE DEL LICITANTE:**

**No. DE PROVEEDOR:**

**DOMICILIO: TELÉFONO:**

**CORREO ELECTRÓNICO:**

**R. F. C.:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENGLON** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **MARCA** | **PRECIO UNITARIO** | **SOLICITUD DE FOLLETO** |

**NOTAS:** LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA.

El PPRECIO UNITARIO PROPUESTO PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

**VIGENCIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** |  | **CARGO** |  | **FIRMA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO NUMERO 14 (CATORCE)**

**MODELO DE CONTRATO**

CONTRATO **(ABIERTO O CERRADO)** PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE **\_\_\_\_\_\_\_\_** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA (**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**, REPRESENTADA POR  **(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)**, EN SU CARÁCTER DE **(SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE)**, EN ADELANTE  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** Y, POR LA OTRA, (**NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL)**, EN LO SUCESIVO **“EL PROVEEDOR”**, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **“LAS PARTES”**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

**1. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** declara que:

**1.1** Es una **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de la Administración Pública Federal, de conformidad con \_\_\_\_\_\_ (ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en \_\_\_ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias) \_\_.

**1.2** Conforme a lo dispuesto por \_\_\_ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades o instrumento notarial en el que se le otorga las facultades), el C. (**NOMBRE DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**), (**SEÑALAR CARGO DEL O LA REPRESENTANTE**), es un servidor público adscrito a la misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

**1.3** De conformidad con \_\_\_\_(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)\_\_ suscribe el presente instrumento el C.(**NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)**, (**SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**), con R.F.C  **Colocar RFC)**, facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **“EL PROVEEDOR”** para los efectos del presente contrato.

**1.5** La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (**TIPO DE PROCEDIMIENTO**) (**COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO**) de carácter **(COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO)**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(**FUNDAMENTO**) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“LAASSP”**, y (ARTÍCULOS) de su Reglamento.

**1.6**  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante **(NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)** con folio de autorización (**FOLIO AUTORIZACIÓN SP)** **26**, de fecha **\_\_\_** de **\_\_\_\_\_\_\_** de **\_\_\_\_\_\_**, emitido por la **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**1.7** Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes **N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD)**.

**1.8** Tiene establecido su domicilio en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

**2.** **“EL PROVEEDOR”**, por conducto de su representante declara que:

**2.1** Es una persona **MORAL** legalmente constituida mediante **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (Describir el instrumento público que le dan origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada **(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL)**, cuyo objeto social es, entre otros, **(OBJETO SOCIAL)**.

**2.2** La o el C. **(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)**, en su carácter de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

**2.3** Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

**2.4** Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **(RFC PROVEEDOR).**

**2.5** Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

**2.6** Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en **(DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR)**.

**3. De “LAS PARTES”:**

**3.1** Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.**

**“EL PROVEEDOR”** acepta y se obliga a proporcionar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** la prestación del servicio de, **(**$**DescripciónCategoria)**, en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos (**NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS**) que forman parte integrante del mismo.

**SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** pagará a **“EL PROVEEDOR”** como adquisición de bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Indicar la cantidad en letra) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestosque asciende a $\_\_\_\_\_\_\_ (Indicar la cantidad en letra).

Los montos y precios se podrán indicar en moneda extranjera, cuando así se haya determinado en la convocatoria, invitación, o solicitud de cotización, de conformidad con el artículo 45, fracción XIII de la LAASSP.

Indicar el(los) precio(s) unitario(s):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

COLOCAR TABLA DE PRECIOS UNITARIOS

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (**Tipo Moneda**) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de, **(**$**DescripciónCategoria)**, por lo que **“EL PROVEEDOR”** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

**TERCERA. ANTICIPO.**

Para el presente contrato **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** no otorgará anticipo a **“EL PROVEEDOR”**

**CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente adquiridos y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO \_\_\_\_\_\_\_" que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la **“LAASSP”**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **“EL PROVEEDOR”** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **“EL PROVEEDOR”** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **“EL PROVEEDOR”** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la **“LAASSP”**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada **(señalar la forma y el medio por el cual se presentará)**

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

**“EL PROVEEDOR”** manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **“EL PROVEEDOR”** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,** para efectos del pago.

**“EL PROVEEDOR”** deberá presentar la información y documentación **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

El pago de los bienes, quedará condicionado proporcionalmente al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la **“LAASSP”**.

**QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES.**

La entrega de los bienes, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos, los cuales forman parte del presente contrato).

Los bienes entregados en los domicilios señalados en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran los domicilios, o en su defecto redactarlos) y fechas establecidas en el mismo;

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **“EL PROVEEDOR”** contará con un plazo de\_\_\_\_\_\_\_\_\_para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**SEXTA. VIGENCIA**

**“LAS PARTES”** convienen en que la vigencia del presente contrato será del **(COLOCAR FECHA DE INICIO)** al (**COLOCAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO)**.

**SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.**

**“LAS PARTES”** están de acuerdo que la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesaria que se obtenga el previo consentimiento de **“EL PROVEEDOR”**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **“LAS PARTES”.**

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **“EL PROVEEDOR”** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

**OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES**

**“EL PROVEEDOR”** se obliga con **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los bienes, por **(COLOCAR NUMERO DE MESES)** meses, la cual se constituirá (indicar la forma de garantizarla), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

**NOVENA. GARANTÍA(S)**

1. **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I, de la **“LAASSP”;** 85, fracción III, y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a constituir una garantía la cual podrá ser, **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la\_(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al **(COLOCAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO)** del monto total del contrato, sin incluir impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **“EL PROVEEDOR”**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo,  **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,** dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la **“LAASSP”**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **“EL PROVEEDOR”** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **“EL PROVEEDOR”.**

**DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.**

1. Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
3. Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
4. Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **“LAASSP”**.

**DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que **“EL PROVEEDOR”** lleve a cabo en los términos convenidos la entrega de los bienes objeto del contrato.
2. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

El siguiente párrafo aparecerá siempre que haya existido garantía de cumplimiento.

1. Extender a **“EL PROVEEDOR”,** por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

**DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** designa como Administrador(es) del presente contrato a (**COLOCAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (Colocar RFC)**, (**COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO)**, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a través del administrador del contrato, rechazará los bienes, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **“EL PROVEEDOR”** en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”,** sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del bien, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

**DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **“EL PROVEEDOR”** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los bienes, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **“EL PROVEEDOR”** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **“EL PROVEEDOR”** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, por escrito o vía correo electrónico, dentro de los \_(días)\_\_\_\_\_ posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

**DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES**

En caso que **“EL PROVEEDOR”** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la entrega de los bienes, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.\_\_\_) parte integral del presente contrato,  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)**%**, EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTEpor cada **(calcular periodicidad de pena)** de atraso sobre la parte de los bienes no entregados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato, notificará a **“EL PROVEEDOR”** por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena convencional, dentro de los \_(días)\_\_\_\_\_ posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **“EL PROVEEDOR”** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando **“EL PROVEEDOR”** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la **“LAASSP”**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el caso de contrataciones con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales, al amparo del artículo 41, fracción XI, de la LAASSP, el área contratante deberá considerar que el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 10% (diez por ciento), conforme lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP)

**DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS**

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

**DÉCIMA SEXTA. SEGUROS**

Para la adquisición de bienes materia del presente contrato, no se requiere que **“EL PROVEEDOR”** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

**“EL PROVEEDOR”** se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

**(DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO)**

**DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE**

**“EL PROVEEDOR”** se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran los domicilios, o en su defecto redactarlos) del presente contrato.

**DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS**

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **“EL PROVEEDOR”**, mismos que no serán repercutidos a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

**DÉCIMA NOVENA.** **PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**

**“EL PROVEEDOR”** no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS**

**“EL PROVEEDOR”** será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **“EL PROVEEDOR”**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

**VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

**"LAS PARTES"** acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **“LAS PARTES”** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **“EL PROVEEDOR”** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo **“EL PROVEEDOR”** deberáobservar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES.**

Con fundamento en el artículo 55 Bis dela Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoy102, fracción II, de su Reglamento, la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la adquisición de bienes , de manera temporal, quedando obligado a pagar a **“EL PROVEEDOR”**, aquellos bienes que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión,el contratopodrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

**VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerirlos bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contratosin responsabilidad alguna para  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **“EL PROVEEDOR”** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a **“EL PROVEEDOR”** la parte proporcional de los bienes adquiridos, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando **“EL PROVEEDOR”** incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

1. La contravención a los términos pactados para la adquisición de bienes, establecidos en el presente contrato**.**
2. Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
3. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.
4. Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la adquisición de bienes del presente contrato.
5. Si no se realiza la entrega de los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
6. Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
7. Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
8. Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
9. Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;
10. Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
11. Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
12. En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato y sus anexos o de las disposiciones de la **“LAASSP”** y su Reglamento.
13. Cuando **“EL PROVEEDOR”** y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**;

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** comunicará por escrito a **“EL PROVEEDOR”** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“EL PROVEEDOR”**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **“EL PROVEEDOR”** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **“EL PROVEEDOR”.**

Iniciado un procedimiento de conciliación **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la adquisición de bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de que continúa vigente la necesidad de la adquisición de bienes, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** establecerá con **“EL PROVEEDOR”**, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **“LAASSP”**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a  **“EL PROVEEDOR”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la **“LAASSP”**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**.

**VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL**

**“EL PROVEEDOR”** reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

**“EL PROVEEDOR”** asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, así como en la ejecución de los bienes.

Para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de **“EL PROVEEDOR”**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**, **“EL PROVEEDOR”** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

**VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS**

**“LAS PARTES”** convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la **“LAASSP”**.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.**

**“LAS PARTES”** acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

**VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS**

**“LAS PARTES”** señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

**VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE**

**“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para la adquisición de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

**TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN**

**“LAS PARTES”** convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

**FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.**

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo con firma electrónica, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos 1.2 y 2.2.

Por lo anterior expuesto,  **“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”** y  **“EL PROVEEDOR”**, manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

**POR:**

**“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **R.F.C.** |
| (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | (CARGO DEL FIRMANTE X) | (R.F.C. FIRMANTE X) |
|  |  |  |

**POR:**

**“EL PROVEEDOR”**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **R.F.C.** |
| **(**RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | **(**R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

.

**ANEXO NUMERO 15 (QUINCE)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | |
| **DESCONCENTRADA ESTATAL DEL IMSS JALISCO** | | | | | | | | | | | |
| **JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DELEGACIONAL.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ORDEN DE COMPRA No.** | | |  | |  |  |  |  | **DIA:** | **MES:** | **AÑO:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONTRATO No.** | | |  | | | | | **ESPECIALIDAD.** | |  | |
| **PROVEEDOR:** | | |  | | | | | **R.F.C.:** | |  | |
| **DOMICILIO:** | | |  | | | | | **TELEFONO.** | |  | |
| **UNIDAD SOLICITANTE:** | | |  | | | | | **CIUDAD.** | |  | |
| **DOMICILIO:** | | |  | | | | | **ESTADO** | |  | |
| **JCU** |  |  | **CUENTA** | |  | |
|  |  |  | **U.I.** | #¡REF! | **C.C.** | #¡REF! |  |  |  | ZONA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **CANT.** | **UNIDAD** | **DESCRIPCION DEL ARTICULO** | | | | | | **COSTO** | **IMPORTE** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | SUB TOTAL. | | $ - | |
| ( 00/100 M. N. ) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | 16% I.V.A. | $ - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  | **TOTAL.** | **$ -** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO NUMERO 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | |
| **DESCONCENTRADA ESTATAL DEL IMSS JALISCO** | | | | | | | | | | | |
| **JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.** | | | | | | | | | | | |
| **DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DELEGACIONAL.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ORDEN DE CANJE No.** | | |  | |  |  |  |  | **DIA:** | **MES:** | **AÑO:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONTRATO No.** | | |  | | | | | **ESPECIALIDAD.** | |  | |
| **PROVEEDOR:** | | |  | | | | | **R.F.C.:** | |  | |
| **DOMICILIO:** | | |  | | | | | **TELEFONO.** | |  | |
| **UNIDAD SOLICITANTE:** | | |  | | | | | **CIUDAD.** | |  | |
| **DOMICILIO:** | | |  | | | | | **ESTADO** | |  | |
| **JCU** |  |  | **CUENTA** | |  | |
|  |  |  | **U.I.** | #¡REF! | **C.C.** | #¡REF! |  |  |  | ZONA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **CANT.** | **UNIDAD** | **DESCRIPCION DEL ARTICULO** | | | | | | **COSTO** | **IMPORTE** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | SUB TOTAL. | | $ - | |
| ( 00/100 M. N. ) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | 16% I.V.A. | $ - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  | **TOTAL.** | **$ -** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |