	[image: image2.emf]CONTROL DE SERVICIOS

HOJA No. 

FECHA

REPORTE CORESPONDIENTE AL MES DE:

No. DE CONTRATO

PROVEEDOR

TELS.

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE LEGAL:

No. 

CONSECUTIVO

No.  DE 

FACTURA

UNIDAD MEDICA O 

ADMINISTRATIVA

FECHA DE 

FACTURA

IMPORTE DEL 

SERVICIO CON 

IVA

FECHA 

PROGRAMADA 

DEL SERVICIO

FECHA REAL DE 

SERVICIO


	CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
LA-50-GYR-050GYR013-N-82-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025. (SEGUNDA VUELTA)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(IMSS)

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT NO. 327,

C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-82-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025. (SEGUNDA VUELTA)
(MODALIDAD ELECTRÓNICA)

JUNIO  2025
P R E S E N T A C I O N:
En observancia al artículo 4 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 35 fracción I, 35 sexto párrafo, 36 segundo párrafo,  39, 43, 44, 45, 46, 49, 50 del Decreto por el cual se expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) de fecha dieciséis de abril de dos mil veinticinco en el Diario Oficial de la Federación, en correlación con los artículos 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación del:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA 
LA-50-GYR-050GYR013-N-82-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025. (SEGUNDA VUELTA)
De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA
INDICE:

	Numeral
	C O N T E N I D O:

	
	GLOSARIO

	1.
	Información específica de la Licitación

	1.1
	Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen.

	1.2
	Disponibilidad Presupuestaria

	2.
	Descripción, Unidad y Cantidad

	2.1
	Calidad

	2.2
	Licencias, Autorizaciones y Permisos

	3.
	Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones

	4.
	Junta de Aclaraciones

	5.
	Presentación y Apertura de Proposiciones

	5.1
	Proposiciones Conjuntas

	6.
	Documentos  que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, relativo a la proposición legal.

	6.1
	Documentación Complementaria

	6.2
	Proposición Técnica

	6.3
	Proposición Económica

	7.
	Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante.

	7.1
	En el acto de presentación y apertura de proposiciones.

	7.2
	En la suscripción de las Proposiciones

	7.3
	En la firma del Contrato.

	8
	Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales.

	8.1
	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social.

	8.2
	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales

	8.3
	Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

	9
	Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos.

	9.1
	Evaluación de las proposiciones Técnicas

	9.2
	Evaluación de las proposiciones Económicas

	9.3
	Criterios de Adjudicación de los Contratos

	10
	Causas de Desechamiento.

	11
	Comunicación de Fallo

	12
	Modelo de Contrato

	12.1
	Período de Contratación

	12.2
	Firma del Contrato

	13
	Garantía de cumplimiento de contrato

	14
	Inconformidades

	15
	Información reservada y confidencial


GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

7. PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://upcp-PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX.
8. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

9. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

10. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

11. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

13. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

14. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

15. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

16. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

17. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

18. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

19. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

26. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

27. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

28. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

29. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

30. SFP: Secretaría de la Función Pública.

31. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

1.1.
IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse en idioma español.
1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratación de los servicios requeridos.
2.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el Anexo 1 (uno), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

La cantidad máxima indicada en el Anexo No. 1-A “Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbo centrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 1, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total” es únicamente como referencia para efectos de cotización y no como compromiso para su adquisición.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

2.1. CALIDAD:

A falta de normas se establece la metodología de evaluación a emplear para cubrir el requisito que exigen las bases normativas para garantizar la calidad del servicio y son las siguientes:

a) Constancia de que cuenta con taller de servicios. (Escrito y reporte fotográfico).

b) Presentar constancias de capacitación que acrediten que el personal propuesto cuenta con la especialidad para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, objeto de la presente licitación.
c) Certificados vigentes de calibración de equipos de medición los cuales deben de estar expedidos a nombre del licitante, expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). Estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración, vigencia de calibración, además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora, como son, números de teléfonos, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por notario público, certificando su autenticidad.
d) Relación de equipos de medición a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo al formato del Anexo No. 5 (Cinco) “Relación de equipo de calibración, medición y herramienta que se empleará en el servicio y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”.

e) Presentar debidamente requisitado el Anexo No. 4 (cuatro) “Formato para garantizar la capacitación del personal técnico”, en el que especifique que conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo/correctivo a todos los equipos objeto de la presente licitación.

f) Guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de los equipos a los que se les brindará el servicio objeto de la presente licitación los cuales deben ser congruentes y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

g) Presentar currículum de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de la presente licitación. Los técnicos propuestos deberán contar con su constancia de capacitación, presentada conforme al inciso b) del presente numeral.
h) Relación de cuadrillas y vehículos a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades en el cual determine el número de personal técnico y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas que proponga deberá de contar como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se relacionan conforme al formato del Anexo No. 3 (tres) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. Estas cuadrillas deberán presentarse por cada una de las partidas en las que participe, las cuales deberán impactar en el programa calendarizado de realización de los servicios. El licitante podrá proponer la cantidad de cuadrillas que considere necesarias para cada una de las partidas en las que participe, en el entendido que cada una de estas cuadrillas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

i) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, el cual forma parte de esta licitación.

j) Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio, metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas. acreditándolo con la presentación como mínimo de 1 copia del contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.

k) Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo No. 6 (seis) “Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico” especificando dirección física, electrónica, números de teléfono fijo y celular en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de Orden de Servicio que le asignará a la unidad requirente. “EL PROVEEDOR” estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dicho reporte empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes. Así mismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. De igual manera en caso de extravío del teléfono o cambio de número, “EL PROVEEDOR” se compromete a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación y al administrador del contrato.

l) Relación de manuales de servicio presentados conforme al formato del Anexo No. 8 (ocho) “Relación de manuales y/o instructivos para prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo”.

m) Presentar archivo electrónico de los manuales de los equipos para las partidas en las que participe.
n) En los manuales presentados por el licitante, se deberá identificar y resaltar, así como hacer referencia en el párrafo que corresponda a aquellas refacciones que el fabricante recomiende sustituir como parte del mantenimiento correctivo. En caso de considerar refacciones del mantenimiento correctivo y no hacer la identificación y referencia en el manual, así como también el no considerar refacciones en su propuesta, cuando en el manual se recomiende la sustitución como parte del mantenimiento correctivo, será motivo de desechamiento de la partida que corresponda. En el caso de que el fabricante no recomiende la sustitución de refacciones como parte del mantenimiento correctivo, el licitante deberá considerar como parte del kit de mantenimiento los insumos básicos necesarios para realizar el servicio.
o) Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida número 6, clave AA04-000-005 del H.G.Z No. 2 Salina Cruz, conforme al Anexo No. 1-A “Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 6, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total”. En este formato se deberá de plasmar la partida, número de parte, las refacciones, unidad de medida, precio unitario, cantidad mínima, cantidad máxima, importe mínimo e importe máximo.

p) Relación del kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” el cual forma parte de estas bases, mismo que deberá estar considerado dentro del mismo precio unitario propuesto por el licitante. Las refacciones a incluir en el mantenimiento preventivo deben ser específicamente las recomendadas por el fabricante en base a los manuales de servicio de cada uno de los equipos y se deberán considerar también las relacionadas en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”. Esta relación se presentará en formato libre

q) Carta en hoja membretada en la que autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo No. 7 (siete) “Autorización de deducción”.
r) Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

s) Presentar programa calendarizado de realización del servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” este programa deberá realizarse respetando exactamente el formato del Anexo No. 13 (Trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
t) Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma. 

2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio ofertado cumple con lo solicitado.

2.3. FOLLETOS, CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOTOGRAFÍAS
Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio. Esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente licitación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio y áreas terminadas después de realizar el servicio, así como el equipo y herramienta a utilizar para la realización del servicio.

3.2.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
	E V E N T O S


	F E C HA
	H O R A
	L U G A R

	Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación.
	13/06/2025
	09:00 HRS.
	Los actos se realizarán en la PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX.

Al tratarse de una licitación pública electrónica, los licitantes únicamente podrán participar en los actos a través de ese medio.


	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	20/06/2025
	09:00 HRS.
	

	Fallo


	26/06/2025
	14:00 HRS.
	

	Firma del contrato


	10/07/2025
	

	Visitas a las instalaciones Institucionales del IMSS
	No se requieren visitas.


4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, a través de la plataforma integral de PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito  manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

a)
Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y 

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

b).
Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto no serán contestadas por resultar extemporáneas.

d)
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica a través de la (PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX), hasta el momento de su apertura pública.

b) Una vez recibidas las proposiciones se hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 

c) En el supuesto de las proposiciones presentadas, que por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, la proposición se tendrá por no presentada.

d) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

e) En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán la proposición técnico-económica. 

f)
Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

5.1. PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo 2 (dos), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN QUE SE GENERE EN PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, RELATIVO A LA PROPOSICION LEGAL.

A. Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, penúltimo párrafo, de la LAASSP, conforme al Anexo A de las presentes bases

B. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo A de las presentes bases.

C. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

D. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo B de las presentes bases

E. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo 2 de las presentes bases.

F. Acreditación de encontrarse al corriente de sus Obligaciones Fiscales, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los términos que establece la Regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal, mediante la opinión vigente y positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

G. Acreditación de encontrarse al corriente de sus Obligaciones en materia de Seguridad Social, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva.

H. Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante la constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Amortizaciones, vigente.
6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante es la siguiente:
I.   Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
II. Acta Constitutiva actualizada en caso de que el licitante sea persona Moral; y acta de Nacimiento, CURP y Alta ante el SAT, si es Personas Físicas.

  
En el caso de resultar adjudicado y No cuente con Número de Proveedor IMSS, deberá anexar los documentos siguientes:

    
· Registro Federal de Contribuyentes. (RFC).
· Comprobante de domicilio.
· Credencial de elector de representante legal.
· CURP
Además de considerar los aspectos siguientes:
a. Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

b. Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

c. Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

d. La propuesta técnica deberá foliarse de acuerdo a la siguiente nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo, si su propuesta técnica contiene 50 hojas la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50), así también lo correspondiente a la propuesta económica, debe foliarse de manera individual utilizando la misma nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo: si su propuesta económica contiene 50 hojas, la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50).

Se precisa que, para efectos de foliado, la propuesta técnica comprende además del formato que debe presentar el licitante como propuesta técnica y la demás documentación y requisitos que se establecen en estas bases.
6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1 el cual forma parte de estas bases.

II. Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

III. Documentos indicados en el numeral 2.2, de las presentes bases, según corresponda.

6.3.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, clave, descripción, cantidad máxima, precio unitario, subtotal y los importes mínimos y máximos de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 16 (dieciséis), el cual forma parte de las presentes bases. 
En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.
7.-  ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante deberá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo D “Acreditación de Personalidad”, el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo D de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de la PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte ganador, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

El licitante ganador tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, en los términos que establece la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato. 
8.1 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

(Previo a la formalización del contrato)

Presentar documento vigente expedido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva.

(Una vez formalizado el contrato)

Durante la vigencia del contrato el participante asignado queda obligado a entregar al instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva 

La vigencia de la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. 

La multicitada opinión, la pueden obtener ingresando a la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx). En el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (fiel) y esta se generará de manera automatizada, atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto  y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.

Negativa.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

Por lo que el Instituto no podrá emitir opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en los siguientes supuestos:

· No se cuente con Registro ante el IMSS

· Su registro patronal esté dado de baja

· No se cuente con trabajadores registrados

El procedimiento para obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”: Ingresar a escritorio virtual  Si usted ya se encuentra registrado en el portal de trámites digitales del IMSS, dar clic en ingresar. En caso de no estar registrado, será necesario seleccionar la opción crear una cuenta. Ingresar los datos de su fiel para la autenticación y dar en verificar, una vez verificados, dar clic en autenticar. Una vez dentro del “escritorio virtual”, dar clic al apartado “mis empresas representadas”. El sistema despliega el RFC y nombre o razón social, de las empresas que representa. Seleccionar el RFC de la empresa de la cual desea obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”. El sistema muestra una pantalla en la que aparece el RFC seleccionada y en el apartado del lado izquierdo, “datos fiscales”, dar clic en el recuadro denominado “acciones” y seleccionar “opinión de cumplimiento” para obtener el citado documento.

El sistema presenta el documento “opinión de cumplimiento”, el cual puede imprimirse o guardarse en la computadora o dispositivo magnético. Una vez concluido el trámite, dar clic en cerrar sesión.

8.2  ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx, para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación. 

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Primera.- Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda.-  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

I.  La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.  La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

III.  Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.  Las garantías que se hayan otorgado.

V.  Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

Tercera.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta.-    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

a) Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

b) Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c) Con adeudo pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.
d) Sin antecedente. - para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta.-    La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx, para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación. 

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

8.3 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

PRIMERA.-  Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

SEGUNDA.-  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

I. La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II. La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

III. Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV. Las garantías que se hayan otorgado.

V. Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

TERCERA.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

CUARTA.-    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

1. SIN ADEUDO O CON GARANTÍA.- Cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

2. CON ADEUDO.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

3. CON ADEUDO PERO CON CONVENIO CELEBRADO.- En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.

4. SIN ANTECEDENTE.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos A), B) Y D) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: WWW.INFONAVIT.ORG.MX.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

QUINTA.- La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

9.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme a lo solicitado en las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

9.1.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

· Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.1,2.2,2.3, 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

· La verificación será documental para todas las partidas. 

· Se verificará que cotice la totalidad de los bienes requeridos en cada partida que ofrezca el licitante.

· Los licitantes deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el Anexo 1 describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando indicando partida, clave, concepto, cantidad.

· Se verificará la congruencia de anexos técnicos, folletos y/o catálogos, instructivos y/o manuales, de cada una de las partidas que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

9.2.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo 16 (dieciséis) de las presentes bases.
9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP.
9.4   DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

 Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

I. Acta constitutiva para el caso que el participante sea Persona Moral o Acta de Nacimiento si es Persona Física.

Opiniones positivas y vigentes de SAT, IMSS E INFONAVIT.
10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2.1, 2.2,2.3, 6, 6.1, 6.2 y 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

D) Cuando no cotice la totalidad de cantidades por partida, conforme a lo establecido en las presentes bases.
E) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida. 

F) Si omite requisitar o no requisite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.
G) Si omite presentar la documentación de cualquiera de los incisos.

H) Si los informes de calibración de los equipos de medición no se encuentran completos con todos los datos de la unidad de verificación que sirvan para verificar la autenticidad de estos como son: nombre completo de la unidad verificadora, domicilio de esta, y número telefónico, así también si estos datos no se encuentran totalmente legibles y por lo cual no se pueda constatar su autenticidad.

I) Si los informes de calibración de los equipos de medición no presentan fecha de calibración y vigencia de estos.

J) Si las propuestas presentadas vía electrónica no presentan la certificación notarial de los certificados de calibración.

K) Si omite foliar cada una de las hojas y de los documentos que integren la proposición técnica y económica y aquellos distintos a esta.

L) Se verificará que cotice la totalidad de los servicios requeridos en la(s) partida(s) que participe, sino será causal de desechamiento de la partida.

M) Se verificará que cotice la totalidad de las refacciones requeridos en el Anexo Número 1-A (UNO “A”), sino será causa de desechamiento de la partida

N) Si no existe congruencia entre los documentos presentados.

O) Si omite identificar en los manuales del servicio las refacciones a considerar en el mantenimiento preventivo - correctivo o en caso de omitir considerar refacciones en su propuesta cuando el manual indique la necesidad de sustitución.

P) Si omite considerar y relacionar alguna refacción dentro del kit de refacciones y materiales para realizar el servicio de mantenimiento preventivo de las requeridas por la convocante y plasmada en cada uno de los conceptos descritos en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

Q) Si presenta algún manual de servicio cuya identificación no corresponda al equipo al que se le dará mantenimiento conforme a la descripción del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y/o si los manuales presentados no son identificados, o son identificados incorrectamente con la partida y clave que les corresponda conforme a la partida y clave estipulada en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, de la presente convocatoria.

R) Si presenta algún manual que no corresponda a los equipos al que se les dará mantenimiento, conforme a la descripción del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

S) Cuando no incluya en su propuesta el costo total de las refacciones a utilizar en cada servicio descrito en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

T) Si no cumple con las fechas de realización de los servicios estipulados por la convocante en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, omita programar alguna unidad y/o no realice o requisite adecuadamente el programa calendarizado conforme al formato del Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio” y/o si este programa no es congruente entre las fechas de realización de los servicios y la cuadrilla o cuadrillas propuestas para la realización de estas.

U) Cuando no presente el archivo electrónico de los manuales para las partidas en las que participe.

V) La captura de los precios en partida PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX deberá tener congruencia con la propuesta económica presentada en formato PDF, es decir, en caso de que el licitante en el sistema de PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX registre un precio distinto en la partida a la contenida en la propuesta en PDF, afecta la solvencia y motivará su desechamiento en la partida.
11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a)
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b)
Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

· Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

12.
 MODELO DE CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 14 (catorce), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas, objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases. 

12.1.
 PERÍODO DE CONTRATACIÓN. 

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) con una vigencia a partir la fecha de firma al 31 de diciembre del 2025.
12.2
FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 10 de Julio de 2025.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo 15 (quince).
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

14. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX@funcionpublica.gob.mxpor actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución Número 1586

Colonia San Ángel, 

Delegación Álvaro Obregón,  C.P. 01000, 

México D.F. 

15.
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el anexo C de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al Instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.
ANEXO NÚMERO 1 (UNO) 
REQUERIMIENTO.
	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	1
	AA01-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL  A TORRE DE ENFRIAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS A SATISFACCIÓN DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS, EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD.
	 
	 
	 

	1
	AA01-005-005
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 100 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN MARCA REYMSA MODELO HRFG 707110, DIMENSIONES DE 2.10 X 2.10 X 3.40 M. DE 400 GPM A 440 V DE 10 HP.  INCLUYE  EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN EL INTERIOR.
	SERVICIO
	3
	6

	
	
	1.- RETIRO PARA LIMPIEZA Y VOLVER A COLOCAR RELLENO DE PVC Y DESINCRUSTACION DE PISO Y PEREDES DE FIBRA DE VIDRIO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DEL INTERIOR DE LA TORRE, CON PINTURA EPOXICA.
	
	
	

	
	
	2.- MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P. INCLUYE ÚNICAMENTE EN EL PRIMER SERVICIO DESMONTARLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALEROS DEL MOTOR DE AMBOS LADOS, APLICACIÓN DE BARNIZ AL DEVANADO, PINTURA GENERAL DEL MOTOR, Y SI SE REQUIERE RECTIFICADO DE TAPAS.
	
	
	

	
	
	3..- REPOSICION DE VALVULA FLOTADORA DE ALIMENTACION DE AGUA. (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A CADA UNO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE).
	
	
	

	2
	AA02-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL REFRIGERADOR DE CADAVERES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE ACEMIRE, LIMPIEZA DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALEROS, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, 
	 
	 
	 

	
	
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS.
	
	
	

	2
	AA02-005-005
	H.G.SZ. C/MFNO. 41  HUATULCO, OAX.,  REFRIGERADOR DE 2 GAVETAS MARCA  FASEMATIC MOD. RAF-2250M.  (1 EQUIPO  CON DOS  SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-010
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO A  CONGELADORES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACION AL AMBIENTE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL COMPRESOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTÍN CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO Y AGUA A PRESIÓN, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMENTO, DE LAS TARJETAS DE POTENCIA, DEL GRAFICADOR Y SENSOR DEFROST Y COMPLEMENTAR ACEITE POLYOL ESTER OIL– ALKIN BENZENE OIL, AJUSTE Y CALIBRACION DE TEMPERATURAS HASTA –30° SEGÚN EL PROVEEDOR,  LIMPIEZA GENERAL Y  REALIZACIÓN DE VACÍO PARA LA DESHIDRATACIÓN DEL SISTEMA, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE 
	 
	 
	 

	
	
	INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,  DESMONTAJES Y MONTAJES,  PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS
	
	
	

	2
	AA02-010-005
	UMF 38, OAXACA, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL MARCA OJEDA, MODELO:CHP-05, NUMERO DE SERIE: 0327073-32514-M  PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA OJEDA MODELO CHP 05 UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPOS  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-010-010
	UMF 38, OAXACA, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL MARCA OJEDA, MODELO:CHP-05, NUMERO DE SERIE: 0386295-32896-N  PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA OJEDA MODELO CHP 05 UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPOS  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-010-015
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA ELECTROLUX MODELO GLFC1526FW, UBICADO EN EL AREA DE CAMARAS FRIAS  (1 EQUIPO,  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-010-020
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA ELECTROLUX MODELO GLFC1526FW1  (1 EQUIPO,  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-010-025
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA HISENSE MODELO FC88D6BWD, UBICADO EN EL AREA DE CAMARAS FRIA (1 EQUIPOS  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-010-030
	UMF 17 MAGDALENA APAZCO, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA MEDICAL EQUIPMENT MODELO CPC-10, UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-010-035
	UMF 56 HUITZO, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA MEDICAL EQUIPMENT MODELO CPC-10 1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-010-040
	UMF 01, OAXACA,  OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE) UBICADO EN RED DE FRIO
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-010-045
	UMF 01, OAXACA,  OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE) UBICADO EN RED DE FRIO 
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-010-050
	UMF 65, OAXACA,  OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-015
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADORES CONSISTENTE EN:
A. AJUSTAR TERMOMOSTATO PARA QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE 3 A 6 GRADOS CENTIGRADOS.
B. REVISAR LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE.
C. VERIFICAR QUE EL VOLTAJE Y AMPERAJE  DE LOS COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS NOMINALES DE OPERACIÓN.
	 
	 
	 

	
	
	D. REVISAR EL TERMOSTATO DE OPERACIÓN.
E. SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS DE CONTROL, ACOMODAR EL CABLEADO ELECTRICO, APRETAR LAS CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS.
F.  REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOGRAFICADORES, PARA QUE LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTREN SEAN ACORDES CON LAS DEL INTERIOR DE LOS REFRIGERADORES.
	
	
	

	
	
	G. REVISAR LAS TERMOALARMAS (VIRTUAL Y SONORA), PARA QUE SE ACTIVEN OPORTUNAMENTE EN EL CASO DE FALLA DE CORRIENTE ELECTRICA Y/O VARIACION DE TEMPERATURA CONFORME A LOS RANGOS DE TRABAJO. DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS.
H. REVISAR EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LAS PUERTAS, QUE SU CIERRE SEA HERMETICO.
I.REVISAR LAS CERRADURAS, QUE CIERREN CORRECTAMENTE.
J. LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE
	
	
	

	
	
	DE TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES, DE SER NECESARIO, SE CORREGIRAN, FIJARAN, SEÑALARAN, AJUSTARAN, CALIBRARAN A LOS RANGOS DE OPERACIÓN. ASI TAMBIEN SE RECARGARAN LAS LINEAS DE REFRIGERACION CON GAS REFRIGERANTE NORMADO (APROBADO Y ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO), EN SU CASO, SE SUSTITUIRAN REFACCIONES ORIGINALES, PREVIA AUTORIZACION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD. INCLUYE  PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	
	
	

	2
	AA02-015-005
	UMF 01, OAXACA, OAX.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE   NNI 201060006339 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA. UBICADO EN RED DE FRIO
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-010
	UMF 01, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  NNI 201080006342 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA. UBICADO EN RED DE FRIO
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-015
	UMF 01, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA IMBERA CAP 496 LITROS, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA. UBICADO EN FARMACIA
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-020
	UMF 65, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.)
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-015-025
	UMF 38, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO:RVBM-500, NUMERO DE SERIE:0591334-34704-R CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN FARMACIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-030
	UMF 38, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO:RVBM-500, NUMERO DE SERIE:0591335-34704-R CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN RED DE FRIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-035
	UMF 38, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO:RVBM-500, NUMERO DE SERIE:N/A CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN LABORATORIO PUERTA 3 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-040
	UMF 38, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA PHILIPS MODELO:PEF-140-A, NUMERO DE SERIE:N/A CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE UBICADO EN LACTARIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-045
	UMF 17, MAGDALENA APAZCO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA GEMETE MODELO RV-17.6 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-050
	UMF 17, MAGDALENA APAZCO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA PHILIPP MODELO MED-337 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-055
	UMF 13, CUIATLAN ,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO  RVBM-500 NUMERO DE SERIE: 0328198-32518-M  CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE,UBICADO EN RED DE FRIO. (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-060
	UMF 13, CUIATLAN , OAX. REFRIGERADOR MARCA FEHLMEX MODELO: RLF-420, CON NUMERO DE SERIE: MB-190919  CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE,UBICADO EN RED DE FRIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-065
	UMF 13, CUIATLAN,  OAX. REFRIGERADOR MARCA GEMETEC MODELO:RV-17.6, CON NUMERO DE SERIE: 2208063 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE,UBICADO EN RED DE FRIO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-070
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA TORO REY  MODELO  R36,CON NNI:201300011524,UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES,  SUSTITUCION DE CONTROL, CAMBIO DE TERMOSTATO,CAMBIO DE SERPENTIN (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-075
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC   MODELO: N/A  , UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES,  SUSTITUCION DE CONTROL, CAMBIO DE TERMOSTATO,CAMBIO DE SERPENTIN (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-080
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA IMBERA  MODELO  VR35, NNI: 201080004954,UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES,SUSTITUCION DE CONTROL (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-085
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA GMETEC,   MODELO:MODELO:RV-17.6, NNI: 202380010115, UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES,SUSTITUCION DE CONTROL (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-090
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA GMETEC,   MODELO:MODELO:RV-17.6, NNI: 202380010116, UBICADO EN ALMACÉN DE VIVERES,SUSTITUCION DE CONTROL (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-095
	UMF. 31, ZIMATLAN, OAX.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-100
	UMF. 27,OCOTLAN, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM-290 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-105
	UMF. 40,IXTLAN, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM500 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	2
	2

	2
	AA02-015-110
	UMF 56, HUITZO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA GEMETE MODELO RV-17.6 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN  MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-115
	UMF 56, HUITZO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA PHILIPP MODELO MED-337 CON GRAFICADOR, DE ACERO INOXIDABLE. (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-120
	C.S.S  OAXACA. REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC MODELO CFX-13BM LE , SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO  (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-015-125
	HGZ No.3 TUXTEPEC, OAX, MANTENIMIENTO CORRECTIVO  MAYOR A ENFRIADOR MARCA CRIOTEC VERTICAL, MODELO CFX24 2P  CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE CONDENZADOR Y MICROMOTOR, CAMBIO DE PUERTAS Y EMPAQUES, PINTURA DEL MUEBLE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS MINIS PLIT, LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON PRODUCTO QUIMICO MASTER FOARM, REVISION  Y CORRECCCION DE  FUGAS EN VALVULAS DE ALTA Y BAJA PRESION,  REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS,, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN,, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, 
	 
	 
	 

	3
	AA03-005-005
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA: EQUIPO MINISPLIT DE 3TR 36,000 BTU, MARCA AUX A 220V,REFRIGERANTE R410 ASW-36B2/FFR2. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SERIE B3604C432705N00050
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-010
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA: EQUIPO MINISPLIT DE 2TR 24,000 BTU, MARCA AUX A 220V, REFRIGERANTE R410 ASW-24B2/FFR2. (7 (SIETE) EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) B3423B723705N00459, B3423B723905N00459, B3423A899907N00126 ,B3423A900106N00002,, B3423B723905N00263, B3423B723905NOO265, B3423B723905NOO120
	SERVICIO
	7
	7

	3
	AA03-005-015
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA: EQUIPO MINISPLIT DE 2TR 24,000 BTU, MARCA LENNOX A 220V, REFRIGERANTE R22 LM024CI-100P232-1X. (1 (UNO) EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) S2816C12392
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-020
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA: EQUIPO MINISPLIT DE 2TR 24,000 BTU, MARCA YORK A 220V, REFRIGERANTE R22,YSEC24FS-ADG (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) 020601284181100088
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-025
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA:EQUIPO MINISPLIT DE 1.5TR 18,000 BTU, MARCA AUX A 220V, REFRIGERANTE R410 ASW-18B2/FFR2 (2 (DOS) EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) B3404B723205N00307, B3404B723205N00265
	SERVICIO
	2
	2

	3
	AA03-005-030
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA: EQUIPO MINISPLIT DE  24,000 BTU, MARCA AURUS A 220V, REFRIGERANTE R22 YSEC18FS-ADG (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) UBICACIÓN INFORMATICA
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-035
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA: EQUIPO MINISPLIT DE 1TR 12,000 BTU, MARCA AUX A 220V, REFRIGERANTE R410 ASW-12A2/FFR2 (5 (CINCO) EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) B3195B753508NOO751, B3195C432710N01188, B3195B723508N00083, B3195C432710N02642, B3195B723508N00771
	SERVICIO
	5
	5

	3
	AA03-005-040
	OFICINAS DELEGACIONALES OAXACA: EQUIPO MINISPLIT DE TR 12,000 BTU, MARCA MIDEA A 220V, REFRIGERANTE R410 MAS12H2AGRMAS12H2AGR (2 (DOS) EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) 541220000BE33050130701,54122000DBE33050132355.
	SERVICIO
	2
	2

	3
	AA03-005-045
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX.; MINI SPLIT DE 12,000 BTU, MARCA YORK EN EL SERVICIO DE OFICINA DE HIGIENE Y LIMPIEZA   (1  EQUIPO   CON  DOS  SERVICIOS  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-050
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT MARCA  LANIX DE 12000 BTU EN LOS SERVICIOS DE CADIMSS Y ADEC (2  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y EN SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	3
	AA03-005-055
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINII SPLIT MARCA  AUX DE 24000 BTU EN LOS SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ALMACEN. (2  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO  Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	3
	AA03-005-060
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX.MULTI SPLIT MARCA YORK MODELO: BMC50R16A-GW, Serie: 2105008040004,  DE 48,000 BTU, CON DOS EVAPORADORES.  DE TOMOGRAFIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO  Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-065
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT MARCA CARRIER DE 36000 BTU UBICADO EN EL SERVICIO DE ALMACÉN. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO  Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-070
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MINIS SPLIT 12000 BTU, DEL AREA DE COBRANZA Y AUDITORIA. SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (2 EQUIPOS  CON UN SERVICIO A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO ).
	SERVICIO
	2
	2

	3
	AA03-005-075
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINIS SPLIT 18000 BTU, OFICINA DEL SUBDELEGADO, CAO AFILIACION, PENSIONES, COBROS Y REGISTROS SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (5 EQUIPOS  CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO )
	SERVICIO
	5
	5

	3
	AA03-005-080
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX.   MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MINIS SPLIT 24000 BTU, 2 EN SALA DE JUNTAS SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO )
	SERVICIO
	4
	4

	3
	AA03-005-085
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIS SPLIT DE  5 T.R. 60000 BTU EN AFILIACION,  SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-090
	CECEM 704 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINIS SPLIT 18000 BTU DEL AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES 2 Y 4 (COMPUTO, COSTURA, CONMUTADOR Y OFICINA ADMINISTRACION), SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (4 EQUIPOS  CON UN  SERVICIO  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	4
	4

	3
	AA03-005-095
	CECEM 704 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINIS SPLIT 24000 BTU DEL SALON DE USOS MULTIPLES 3 , SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	2
	2

	3
	AA03-005-100
	UMF 01, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU   (4 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE) UBICACIÓN SITE1 , SITE 2 , AULA 1 AULA 2
	SERVICIO
	4
	8

	3
	AA03-005-105
	UMF 01, OAXACA EQUIPOS  MULTISPLIT MARCA CARRIER  DE DOS EVAPORADORES CADA UNO DECAPACIDAD  12000 BTU CON UNA SOLA UNIDAD CONDENSADORA. (4  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE) UBICACIÓN EN DENTAL Y CONSULTORIO PREVENIMSS
	SERVICIO
	4
	8

	3
	AA03-005-110
	UMF 01, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU   (3  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE) AULA USOS MULTIPLE, PERSONAL . ARCHIVO
	SERVICIO
	3
	6

	3
	AA03-005-115
	UMF 01, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA WOODLAN CAPACIDAD 12 000 BTU   (3  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE) (DENTALES)
	SERVICIO
	3
	6

	3
	AA03-005-120
	UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 18 000 BTU  (2  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE) CONMUTADOR 
	SERVICIO
	2
	4

	3
	AA03-005-125
	UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 12 000 BTU/H   (5 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE) DENTAL 1, DENTAL 2, DENTAL3, AULA VIRTUAL
	SERVICIO
	5
	10

	3
	AA03-005-130
	UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 12 000 BTU   (4 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE) CONSULTORIO CADIMSS, AULA CADIMSS, PERSONAL, MASTOGRAFIA
	SERVICIO
	4
	8

	3
	AA03-005-135
	CASA OFICIAL OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18  000 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-140
	CASA OFICIAL OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24  000 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-145
	CASA OFICIAL OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 12 000 BTU   (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-150
	SUBDELEGACION  HUATULCO, OAXACA; MINI SPLIT DE  5 TR,  MARCA LENNOX, MODELO 13ACXN048-230-21, SERIE  No. 11916G14143, 1918B12140, 1914J35154, 1918B12133 GAS REFRIGERANTE R410A , SERVICIO (4 EQUIPOS CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	4
	8

	3
	AA03-005-155
	SUBDELEGACION HUATULCO, OAXACA; MINI SPLIT DE 2 TR, MARCA  MIRAGE MODELO  CMF261N, R-410A,  SERIES M3256, M3258, M3277 (3 EQUIPOS  CON  DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	3
	6

	3
	AA03-005-160
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK  CON CAPACIDAD DE 5 TONELADA DE REFRIGERACION,R-22, DE SALA DE ESPERA (2 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	3
	AA03-005-165
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO, OAXACA;  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA  MIRAGE DE 12 000 BTU, MODELO CXF121F, SERIE:S/N, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA MIRAGE, MODELO: EXP121F, SERIE: CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE.
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-170
	U.M.F. No. 33  SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA  AUX DE 12 000 BTU, MODELOASW/12AZ/FFR2, SERIE: A21029355103 W00021, REFRIGERANTE R410A, CONDENSADOR MARCA AUX, MODELO: ASW 12A2/FFR2, SERIE: 133/959355103N00938,   CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE.
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-175
	U.M.F. No. 33  SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA  MIDEA DE 24 000 BTU, MODELO M-24CDA, SERIE: S/N, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA MIDEA, MODELO: 24CDA, SERIE: S/N,   CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE.
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-180
	U.M.F. No. 33  SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA  YORK DE 12 000 BTU, MODELO , SERIE: S/N, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA YORK, MODELO: , SERIE: S/N,   CON  DOS  SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE.
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-185
	U.M.F. No. 33  SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA  WHIRPOOL DE 12 000 BTU, MODELO WA104520, SERIE: QK53183824, REFRIGERANTE R22, CONDENSADOR MARCA WHIRPOOL, MODELO: WA104520 , SERIE: QK53133931, CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE.
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-190
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 22300 BTU   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-195
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER  CAPACIDAD 12000 BTU   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-200
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA SAMSUNG  CAPACIDAD 11700 BTU   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-205
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA LENOX  CAPACIDAD 24000 BTU   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-210
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: WA1941Q, No.   (1  EQUIPO CON UN  SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-215
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, , No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-220
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME,UBICADO EN MODULO 2 No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-225
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN SALA DE JUNTAS , No.   (6 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	6
	6

	3
	AA03-005-230
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN OFICINA DEL ADMINSTRADOR DE LA SUBDELEGACION , No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-235
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN OFICINA DE LA  SUBDELEGACION , No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-240
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN OFICINA DE JURIDICOS , No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-245
	UMF 31,ZIMATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: MIRAGE, No.   (1  EQUIPO CON SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-250
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER,UBICADO SALA DE RAYOS X, No.    (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-255
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN FARMACIA  No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-260
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER,UBICADO EN SALA DE USOS MULTIPLES  No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-265
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN DIRECCION  No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-270
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL SITE  No. (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-275
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA  No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-280
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL AREA DE LABORATORIO No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-285
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER ,UBICADO EN EL AREA DE ULTRA SONIDO No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-290
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER ,UBICADO EN EL AREA DE PENSIONES  No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-295
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WEATHER KING,UBICADO EN AMC No.   (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	2
	2

	3
	AA03-005-300
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WEATHER KING,UBICADO EN EPIDEMIOLOGIA  No. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-305
	UMF 27,OCOTLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-310
	UMF 17,MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN EL SITE  No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-315
	UMF 17,MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN FARMACIA  No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-320
	UMF 17,MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN CONSULTORIO 1 AMC, INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESOR. CAPACITOR  No . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-325
	UMF 17,MAGDALENA APASCO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN CONSULTORIO 3 MEDICINA FAMILIAR,  INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESOR. CAPACITOR   No. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-330
	UMF 56,HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME,UBICADO EN EL AREA DE SITE  No.  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-335
	UMF 56,HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, UBICADO EN FARMACIA No. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-340
	UMF 56,HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, UBICADO EN CONSULTORIO 1 AMC, INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESOR. CAPACITOR   No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-345
	UMF 56,HUITZO, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, UBICADO EN CONSULTORIO 3 MEDICINA FAMILIAR,  INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESOR. CAPACITOR   No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-350
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN EL SITE  No.   (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-355
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL SITE OFICINAS ADM  No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-360
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN CONSERVACION No. (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-365
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: CARRIER, UBICADO EN EL AREA DE LA COORDINACION No. (1 EQUIPO CON UN  SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-370
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: CARRIER, UBICADO EN LA OFICINA DE ADQUICISIONES  No.   (1  EQUIPO CON UN  SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-375
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS  No. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-380
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: CARRIER, UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS  No. (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-385
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN ADQUISICIONES  No. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-390
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: CARRIER, UBICADO EN  ADQUICISIONES  No.   (1  EQUIPO CON UN  SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-395
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO No. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-400
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: CARRIER, UBICADO EN  EN LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO  No.   (1  EQUIPO CON UN  SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-405
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: CARRIER, UBICADO EN RACK SISTEMA CONTRA INCENDIOS  No. (1 EQUIPO CON UN  SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-410
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN ADQUISICIONES No. (1  EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-415
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA  EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU,UBICADO EN LA OFICINA DE SUMINSTRO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-420
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE,UBICADO EN LA OFICINA DE SUMINSTRO No. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-425
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA  EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU,UBICADO EN LA JAULA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-430
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAXACA  EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU,UBICADO EN LA JAULA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-435
	UMF 13,SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU,UBICADO EN EL AREA DE RED DE FRIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-440
	UMF 13,SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME,UBICADO EN FARMACIA  No.   (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	3
	3

	3
	AA03-005-445
	UMF 13,SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: CARRIER ,UBICADO EN LA DIRECCION  No. (1  EQUIPO CON UN  SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-450
	UMF 13,SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, No.   (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	3
	3

	3
	AA03-005-455
	UMF 13,SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAXACA,  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIRAGE MODELO: S/N SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIRAGE MODELO: CXF261J SERIE: S/N, UBICADO EN AMC  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-460
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-24HDA SERIE: 2410381870350120120283 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-24HDA SERIE: 241087045012050242 REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-465
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC243A-E SERIE: 2410381870350120120283 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-470
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-12CDLA SERIE: 241123676096319012039  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-475
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC123A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-480
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNE12KF-3 SERIE: 0003 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNC12KF-3 SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-485
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFXC012BBA-FX SERIE: 6069167413060047 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFYC012 SERIE: 606902674130602553 REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-490
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC243A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-495
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 10,800 BTU, EVAPORADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFXC012BBA-AX SERIE: 606902674130601065 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: YORK MODELO: S/N SERIE:S/N  REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-500
	UMF 23, CD. IXTEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-24CDA SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-505
	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA,  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR  MARCA: DAEWOO. MODELO: DSA-1286EL. SERIE: Y152S19010151. CONDENSADORA MARCA: DAEWOO MODELO: DSA-1286EL SERIE: S/N REFRIGERANTE R-22   (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-510
	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA,  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR  MARCA: . MODELO: RCGC-HW12H2. SERIE: S/N CONDENSADOR. MODELO: RCGC-W12H2. SERIE: S/N. REFRIGERANTE: R-22  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-515
	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-18CDA SERIE: D210247700515727120102  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-18CDA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-520
	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA,  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR  MARCA: RHEEM . MODELO: RCGC-HW18C2. SERIE: CONDENSADORA. MARCA: MODELO: RCGC-W18C2 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-525
	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC123A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-530
	UMF 30, TAPANATEPEC, OAXACA.  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC183A-E SERIE: 209048230614115110235 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-535
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, , No.   (6 EQUIPOS CON UN SERVICIOS  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	6
	6

	3
	AA03-005-540
	BODEGA ARCHIVO DE CONCENTRACION  Y BIENES DE BAJA.  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: INTENSITY MODELO: S/N SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNC181 SERIE: S/N  (6 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	6
	6

	3
	AA03-005-545
	TIENDA IMSS 110 TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO MINIS SPLIT DE  12000 BTU EN OFICINA DEL ADMINISTRADOR Y CONMUTADOR,  SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	3
	AA03-005-550
	H.G.Z.No. 3 TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MINIS SPLIT DE 5TR. 60000 BTU. PISO TECHO, EN ALMACEN DIVERSOS, ALMACEN MATERIAL DE CURACIONES, REHABILITACION Y COMEDOR. SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (4 EQUIPOS  CON UN  SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	4
	4

	3
	AA03-005-555
	UMF 59 LOMA BONITA OAX.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A MINIS SPLIT DE 12000 BTU., EN DIRECCION, ADMINISTRACION RAYOS X, CONSULTORIO 1Y2 DE URGENCIAS SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (4 EQUIPOS CON 2 SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	4
	8

	3
	AA03-005-560
	H.G.Z.No. 3 TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A MINIS SPLIT DE 12000 BTU., EN CONSULTA EXTERNA CONSULTORIOS DEL 1 al 16. SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSTA DE CAMBIO DE COMPRESOR, SERPENTINES, EVAPORADOR Y CONDENZADOR, SISTEMA ELECTRICO, TUBERIAS, MOTOR ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. (16 EQUIPOS CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	16
	16

	4
	AA04-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS  SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES  Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CON FORME A FABRICANTE
	 
	 
	 

	
	
	LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. PINTURA CON PRIMER Y PINTURA EMALTE A DOS MANOS COMO MINIMO PARA ACABADO FINAL
	
	
	

	4
	AA04-005-010
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN SALA DE ESPERA  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO  CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-020
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN CONSULTORIOS  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO  CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-025
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO  A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/M, SERIE: 5616G07802. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-030
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/M, SERIE: 5616G07802. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-035
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/M, SERIE: 5617L01388. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-040
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/M, SERIE: 5617L01388. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-045
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G07801. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-050
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G07801. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-055
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616F03769.  PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	 
	AA04-005-060
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616F03769.  (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-065
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5617L01390.  PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	 
	AA04-005-070
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5617L01390.  (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-075
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G00995.  PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-080
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G00995,  (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-085
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN CONSULTA EXTERNA  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION.  (1 EQUIPO CON 3 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-090
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN HOSPITALIZACION 1,  MARCA TRANE, MODELO EAC180A3EOA SERIE 140710175A CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-095
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN HOSPITALIZACION 1,  MARCA TRANE, MODELO EAC180A3EOA SERIE 140710175A CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-100
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN HOSPITALIZACION 2  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOASERIE 14461227JA CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-105
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN HOSPITALIZACION 2  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461227JA CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-110
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN RAYOS X  MARCA TRANE, MODELO EAC180A3EOA SERIE 141510038A CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION.  (1 EQUIPO  CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-115
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN QUIROFANO ,  MARCA TRANE, MODELO TTA180E300AA SERIE 14295K8LTA MANEJADORA CSAA010UAK00  SERIE K14661386 CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE SUMINISTRO EINSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD, COLOCACION DE MOTOR, POLEA Y FLECHA DE LA TURBINA DEL EVAPORADOR, INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 FILTROS DE BOLSA 24" X 24" X 1"; 2 FILTROS DE HEPA ABSOLUTOS 24" X 24" X 6";  2; FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-120
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN QUIROFANO ,  MARCA TRANE, MODELO TTA180E300AA SERIE 14295K8LTA MANEJADORA CSAA010UAK00  SERIE K14661386 CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-125
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD  DE PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA ARCHIVO CLINICO   MARCA TRANE, MODELO TSC090F3EOA SERIE 144610877L CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION.    (1 EQUIPO CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO, Y OCTUBRE).
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-130
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DEEXPANCION DIRECTA EN URGENCIAS  MARCA TRANE, MODELO TSC120H3E0A7 SERIE 221613836L  CAPACIDAD 10 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-135
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN PEDIATRIA  MARCA TRANE, MODELO T5C090F3EOA06 SERIE 150111648L CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION.  (1 EQUIPO  CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-140
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN FARMACIA  MARCA TRANE, MODELO T5C072F3EOA06 SERIE  CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-145
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C00908. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-150
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C00908. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE).
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-155
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00714. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECÁNICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-160
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00714. (1 EQUIPO  CON 2 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-165
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C10031. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-170
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C10031. (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-175
	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. MANTENIMIEMTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00715.  PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-180
	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. MANTENIMIEMTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00715.   (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-185
	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. MANTENIMIEMTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617C11065. PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REQUIERE LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENZADOR CARGA DE REFRIGERANTE, CAMBIO DE VALVULAS PIVOTES DE SERVICIO, REVICION DE CABLEADO ELECTRICO AJUSTE EN TERMINALES Y ZAPATAS, CAMBIO DE CONTACTORES, CAPACITORES, TRANSFORMADORES, TEMPORIZADORES, PRESOSTATOS, CAMBIO DE BALEROS EN MOTOR ELECTRICO DE TURBINA Y VENTILADORES, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO Y AJUSTE DE BANDAS DE MOTOR Y TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	 
	AA04-005-190
	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. MANTENIMIEMTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617C11065 (1 EQUIPO CON 2 SERVICIOS A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-195
	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. MANTENIMIEMTO PREVENTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: TRANE, MODELO: TWE24043BAA07BD SERIE: 23243627WA  (1 EQUIPO CON 3 SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y OCTUBRE).
	SERVICIO
	2
	3

	4
	AA04-005-200
	U.M.F. No. 38, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR. 180000 BTU/HR MARCA TRANE , MODELO:THH180GR0B05, SERIE: 17410103D. INCLUYE:SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO,FILTOS DE BOLSA,CAMBIO DE PROTECCION TERMOMAGNETICA,   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-205
	U.M.F. No. 38, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR. 360000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:LCH360H4BN1Y, SERIE: 5617C06093 :SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO,FILTROS DE BOLSA. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-210
	UMF 65 OAXACA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DIVIDIDO CON CAPACIDAD  DE 20 T/R LIMPIEZA DE FILTROS MECANICOS, INCLUYE CAMBIO DE FILTROS ABSOLUTOS  DE DIFERENTES MEDIDAS (60X30 DOS PIEZAS, 0.52 X 30 UNA PIEZA),(60X60 DOS PIEZAS, 52 X 60 UNA PIEZA) Y FILTROS DE BOLSA CON 17 COMPARTIMIENTOS  DE 1.72 X 60 CM , EN EL RIMER SERVICIO.   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-215
	SUBDELEGACION  HUATULCO, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE EXPANCION DIRECTA, MARCA TRANE  CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION,R-410, DEL SERVICIO SALA DE JUNTAS DE SUBDELEGACION ( INCLUYE: CAMBIO DEL CONTACTOR DE VENTILADOR, CAMBIO DE CONTACTOR DEL COMPRESOR PRINCIPAL, CAMBIO DEL MOTOR DEL CONDENSADOR, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-220
	HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DEL SERVICIO DE ENCAMADOS, CON CAPACIDAD DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELO EAC 180A3E0A0000, SERIE 1450 1197 JA, (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	4
	AA04-005-225
	HGSZ C/MF No. 41  HUATULCO, OAXACA ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DEL SERVICIO DE NUTRICION, CON CAPACIDAD DE 5 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELO EAC 180A3E0A0000, SERIE 1450 1197 JA,  (2 EQUIPOS CON  DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	4
	AA04-005-230
	UMF. 05 TEHUANTEPEC, OAX; MANTENIMIIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION  MARCA YORK MODELO HB360C00A2AAA2 B SERIE:NMMM124552, CON 2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A,  LIMPIEZA  DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO). 
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-235
	UMF. 23 CD. IXTEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR  DE AIRE ACONDICIONADO  MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5617D10034 CON  2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN  SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO). 
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-240
	UMF. 30 TAPANATEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR  DE AIRE ACONDICIONADO  MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5617B08910 CON  2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R 410A MOTOR DE 10 HP, CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO). 
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-245
	UMF. 06 JUCHITAN, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR. MARCA: YORK, MODELO:MH-100 FC, SERIE: UGHMB02189. EN EL SERVICIO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR, CONSTA DE CAMBIO DE EVAPORADOR , CONDENSADOR, 2 COMPRESORES, SISTEMA ELECTRICO, VENTILADORES, LIMPIEZA DE SISTEMA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"   CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADORES. (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-250
	UMF. 06 JUCHITAN, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. MARCA: LENNOX. QUE CONSTA DE 4 COMPRESORES DE 5 TR DE REFRIGERACIÓN CADA UNO, REFRIGERANTE R410A, MOTOR DE 10 HP. INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 COMPRESORES TIPO SCROLL Y SUMINISTRO Y COLACIÓN DE DE FILTROS MECÁNICOS CON MARCO METÁLICO DE 24" X 24" X 2". (1 EQUIPO  CON UN SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-255
	UMF. 29 EL BARRIO LA SOLEDAD, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR  DE AIRE ACONDICIONADO  MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5616H0391 CON  2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-260
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUMERO 65, OAX ; UNIDAD LAVADORA DE AIRE DE  USO HOSPITALARIO (TRES EQUIPOS  CON  UN SERVICIO A REALIZAR  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SE REQUIERE EL CAMBIO DE MOTOR ELECTRIOOC DE 3 H.P. BOMBA DE AGUA, ELECTRONIVELS, CHAROLA DE CONDENSADOS, FILTROS DE ASBESTO.
	SERVICIO
	3
	3

	4
	AA04-005-265
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELOS:EAC180A3E0A, SERIES: 21392312JA , 21392322JA, 22251580JA Y 22251581JA   2 COMPRESORES; MARCA COPELAND SCROLL,  LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS  (4 (CUATRO) EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	4
	8

	4
	AA04-005-270
	SUBDELEGACIÓN SALINA CRUZ, OAXACA; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DE PLANTA ALTA  DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE,MODELO: EAC240A30A00000, SERIE: 22112514JA  2 COMPRESORES; MARCA COPELAND SCROLL,  LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-275
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF. MARCA CARRIER MODELO 50HCD12A1A5-0A0A0 SERIE NUMERO 1714P42718 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION,  INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD.    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-280
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF. MARCA CARRIER MODELO 50HCD12A1A5-0A0A0 SERIE NUMERO 211AP44024 DEL AUDITORIO; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD.   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE).
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-285
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF., MARCA CARRIER MODELO 50HC-A12A2A5-0A0A0 SERIE NUMERO 0715P96093 DEL MEDICINA PREVENTIVA; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE).
	SERVICIO
	1
	2

	4
	AA04-005-290
	SUBDELEGACION  HUATULCO, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE EXPANCION DIRECTA, MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION, R-410, DE LA OFICINA DEL SUBDELEGADO  INCLUYE, CAMBIO DE VENTILADOR DE LA CONDENSADORA , CAMBIO DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO, MANIOBRAS PARA LAS ADECUADIONES A REALIZAR, AJUSTE DE DUCTERIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-005-295
	HGSZ C/MF No.41  HUATULCO, OAXACA ; SERVICIO PREVENTIVO A UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DEL SERVICIO DE ENCAMADOS, CON CAPACIDAD DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELO EAC 180A3E0A0000, SERIE 1450 1197 JA,  INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION (1  EQUIPO  CON  UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-010
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS  SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES  Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CONFORME A FABRICANTE
	 
	 
	 

	4
	AA04-010-005
	HGZ No. 1   OAXACA, OAX.,  UNIDAD DIVIDIDO DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DE BANCO DE SANGRE DE 25 TON DE REFRIGERACION, R-22, MARCA YORK, MODELO HA300C00A2AAA2B, SERIE NDNM043861 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 COMPRESOR SCROLL DE 12.5, INCLUYE TAMBIÉN  LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TON. EXP DIRECTA DEL EQUIPO DE BANCO DE SANGRE MARCA YORK,  CAMBIO DE BALEROS A MOTOR DE 5 HP, FLA= 13.8 230/3/6 HZ. LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, FILTROS MECÁNICOS, BOLSA, PIEDRA DESECANTE, MIRILLA, CAMBIO DE DOS MOTORES CONDENSADORES DE 1 HP A 220/3/60 Y TERMOSTATO (UN EQUIPO  CON  UN  SERVICIOS  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-015
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO. INCLUYE: DESMONTE DE COMPRESOR EXISTENTE, DESCONEXIÓN DE PUNTAS ELÉCTRICAS E INTERCONEXIÓN MECÁNICA, COLOCACIÓN DE EXTRACTOR NUEVO, SOLDADURA, CONEXIÓN, CARGA DE GAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO. INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
	 
	 
	 

	4
	AA04-015-005
	H.G.Z. NO. 1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 30 T.R. MARCA YORK , REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE UCI INCLUYE CAMBIO FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS.
• CAMBIO DE 1 MOTOR CONDENSADOR DE 1 HP A 220/3/60
• REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.)
• CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA
• CAMBIO DE FILTROS DESHIDRATADORES
• CAMBIO DE FORRO EN DUCTOS DE LAMINA
• SERVICIO EN GENERAL
* CAMBIO DE BANDAS EN LA UMAA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE CONTROL,  MARCA HONEYWELL CON GUARDATERMOSTATO, CONTACTORES, FUSIBLES, BORNERAS, CABLEADO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TRANSFORMADORES, SENSORES POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO, SENSOR DE VOLTAJE, ARRANCADOR, HABILITADO Y MONTAJE DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA, IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES.
 (UN EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO   DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO  INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA. REHABILITACIÓN DE FORRO DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE. INCLUYE: COLOCACIÓN DE FIBRA NUEVA, CORTE DE FIBRA NUEVA, COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR, FORRADO CON MANTA CRUDA, IMPERMEABILIZACIÓN A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
	 
	 
	 

	
	
	A) BANDA
B) FILTROS MECÁNICOS DE LÁMINA GALVANIZADA.
C) FILTRO DE BOLSA CON 3 C/U
D) FILTRO HEPA (ABSOLUTO)
E) GAS REFIGERANTE
F) RODAMIENTOS
G) FORRO AISLANTE DE 3/4"
K) PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: PINTURA MATE COLOR GRIS, LIMPIEZA DE CORROSIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
L) SERVICIO Y MANTENIENTO AL MOTOR DE LA TURBINA Y VENTILADORES.
	
	
	

	4
	AA04-020-005
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 12.5 T.R. MARCA CARRIER, MODELO 38AUZA14A0A5A0A0A0 No. DE SERIE: 3412C92215 REFRIGERANTE: R410,  UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS QUIRÓFANO 5   INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR DE 12.5 TR, CAMBIO DE 2 MOTORES CONDENSADORES DE 3/4 HP, REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, CAMBIO DE CONTACTORES 3 POLOS 60 AMP BOBINA 24 V, CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN, CAMBIO DE FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-010
	H.G.Z. NO. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38APD02554A10020 SERIE 5012Q46712 REFRIGERANTE R410 UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS PRIMER CONTACTO. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS MECANICOS, FILTROS DE BOLSA Y FILTROS ABSOLUTOS, CAMBIO DE MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP, CAMBIO DE 2 MOTORES CONDENSADORES DE 1 HP A 220/3/60, CAMBIO DE VÁLVULA SELENOIDE, CAMBIO DE 2 CONTACTORES DE 60 AMP 3 POLOS BOBINA 24 V, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES, SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA, REVISIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-015
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA CARRIER SERIE 4112U46958 REFRIGERANTE R410 UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS PEDIATRIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 COMPRESOR DE 10 TR, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, MECANICOS Y ABSOLUTOS, REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN ALTA, CAMBIO DE 1 MOTOR CONDENSADOR DE 3/4 HP, CAMBIO DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP BOBINA 24 V, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO DE CABLES DE TABLERO ELÉCTRICO. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-020
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 15 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38AUDA16A0A5A0A0A0 SERIE 4412U49474, REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS OBSERVACIÓN ADULTO INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS, CAMBIO DE MOTOR PARA VENTILADOR DE 1 HP, CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-025
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 15 T.R. MARCA YORK  REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE PEDIATRÍA PISO. INCLUYE: CAMBIO DE FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS, CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR DE 3/4 HP, CAMBIO DE 3 CONTACTORES DE 50 AMP 3 POLOS BOBINA 24V, CAMBIO DE FORRO AISLANTE EN TUBERÍA DE COBRE DE 1 1/4", CAMBIO DE TIMER Y TRANSFORMADOR 220-120-24 V. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-030
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE  DE 25 T.R. MARCA TRANE , REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE RAYOS X CENTRALES INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS, CAMBIO DE 2 MOTORES CONDENSADORES DE 1 HP, BALANCEO DE TURBINAS, CAMBIO DE CHUMACERAS. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-035
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA YORK  MODELO 38AUZA14A0A5A0A0A0 SERIE 4412C93639, REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE QUIRÓFANOS CENTRALES. INCLUYE: CAMBIO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN, CAMBIO DE CONTACTORES 3 POLOS 60 AMP BOBINA 24 V, CAMBIO DE 3 VÁLVULAS DE PASO DE 7/8", CAMBIO DE MIRILLA, CAMBIO DE FORRO DE TUBERÍA DE 1 1/2", FILTRO DE BOLSAS, MECÁNICOS Y ABSOLUTOS, (DE MADERA). (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-040
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA YORK REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE TOCOCIRUGÍA. INCLUYE:  FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS, CAMBIO DE 1 COMPRESOR DE 12.5 TR, FORRO DE TUBERÍA DE BAJA, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES, CAMBIO DE 2 CONTACTORES DE 60 AMP 3 POLOS BOBINA 24 V, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-127-24V (DE MADERA) (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-045
	H.G.Z. No. 1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA YORK , REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE UCEN. INCLUYE: CAMBIO FILTRO DE BOLSAS, MECÁNICOS Y ABSOLUTOS, MOTOR DE INYECCIÓN.
• SERVICIO EN GENERAL, CAMBIO DE BANDAS EN LA UMA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA DE CONTROL, TERMOSTATO DE CONTROL, MARCA HONEYWELL CON GUARDATERMOSTATO, CONTACTORES, FUSIBLES, BORNERAS, CABLEADO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TRANSFORMADORES, SENSORES POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO, MANTENIMIENTO DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA, IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-050
	H.G.Z. NO. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE  DE 15 T.R. MARCA YORK, UBICADO EN ÁREA DE COCINA. INCLUYE:
• CAMBIO FILTROS METALICOS LAVABLES
• CAMBIO DE COMPRESOR
• SUMINISTRO DE GAS
• CAMBIO DE FILTROS
• SERVICIO EN GENERAL
(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-055
	H.G.Z. NO. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE  DE 20  T.R. MARCA YORK ,   UBICADO EN ÁREA DE  GINECOLOGIA B. INCLUYE: CAMBIO DE 1 COMPRESOR DE 10 TR,
• CAMBIO FILTRO METALICO LAVABLE
• SUMINISTRO DE GAS
• CAMBIO DE FORROS.
• CAMBIO DE FILTROS
• SERVICIO EN GENERAL.
(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-060
	H.G.Z. NO. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE  DE 20  T.R. MARCA TRANE ,   UBICADO EN ÁREA DE  TOMÓGRAFO   INCLUYE CAMBIO 
• SUMINISTRO DE GAS,
• CAMBIO DE BALEROS A MOTOVENTILADORES
• SERVICIO EN GENERAL
(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-065
	H.G.Z. NO. 1 ACTUALIZACIÓN Y SERVICIO DE UNIDAD LAVADORA DE AIRE DE  USO HOSPITALARIO PARA EL AREA DE CONSULTA EXTERNA (UN EQUIPO  CON  UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SE REQUIERE EL CAMBIO DE SERPENTIN EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CAMBIO DE COMPRESOR DE 10 TR A CADA EQUIPO, CAMBIO DE VALVULAS DE EXPANSIÓN, CAMBIO DE MOTORES VENTILARES DE 3/4 HP, CAMBIO DE MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP, REPARACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, TRANSFORMADOR, TIMER, CABLEADO, ADAPTACIÓN DE ENTRADA DE AIRE A LA RED DE DUCTO, ELECTRONIVELES, CHAROLA DE CONDENSADOS, FILTROS METALICOS LAVABLES.
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-070
	H.G.Z. NO. 1 ACTUALIZACIÓN Y SERVICIO DE UNIDAD LAVADORA DE AIRE DE  USO HOSPITALARIO PARA EL AREA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN (UN EQUIPO  CON  UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SE REQUIERE EL CAMBIO DE SERPENTÍN EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CAMBIO DE COMPRESOR DE 10 TR A CADA EQUIPO, CAMBIO DE VÁLVULAS DE EXPANSIÓN, CAMBIO DE MOTORES VENTILARES DE 3/4 HP, CAMBIO DE MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP, REPARACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, TRANSFORMADOR, TIMER, CABLEADO, ADAPTACIÓN DE ENTRADA DE AIRE A LA RED DE DUCTO, CAMBIO DE FORRO EN DUCTO DE INYECCIÓN CON FIBRA DE VIDRIO, ELECTRONIVELES, CHAROLA DE CONDENSADOS, FILTROS METALICOS LAVABLES.
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-075
	H.G.Z. NO. 1 ACTUALIZACIÓN Y SERVICIO DE INYECTOR DE AIRE PARA EL AREA DE LAVANDERÍA (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) SE REQUIERE EL CAMBIO DE SERPENTIN EVAPORADOR, CAMBIO DE BOMBA, CAMBIO DE MOTOR DE 7.5 HP, REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL, CAMBIO DE CONTACTORES, TRANSFORMADOR, TIMER, CABLEADO, ADAPTACIÓN DE ENTRADA DE AIRE A LA RED DE DUCTO, ELECTRONIVELES, CHAROLA DE CONDENSADOS, FILTROS METALICOS LAVABLES.
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-080
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE  MARCA SOLER & PALAU DE 5 HP. INCLUYE: CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO, BANDAS, INTERRUPTOR, TURBINA, REPARACIÓN DE 6 ML DE DUCTO DE 40X30 CMS, CAMBIO DE 6 REJILLAS DE EXTRACCIÓN DE 18X12", CAMBIO DE CONTACTOR DE 60 AMP 3 POLOS BOBINA 24V. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-085
	UMAA- H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA YORK ,  REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE CIRUGÍA INCLUYE  CAMBIO DE 2 (DOS) COMPRESORES DE 12.5 TR, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, CAMBIO DE CONTACTOR 3 POLOS 60AMP BOBINA 24 V, GAS REFRIGERANTE, FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS, BANDAS, MOTOR BALDOR DE 15 HP, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 50 AMP.  (UN EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-090
	UMAA-H.G.Z. NO. 1  SERVICIO  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 30 T.R. MARCA YORK, REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE HEMODIÁLISIS INCLUYE CAMBIO FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS, MOTOR DE INYECCIÓN
• CAMBIO DE CHUMACERAS
• CAMBIO DE 2 VENTILADORES DE CONDESADORA
• CAMBIO DE FORROS EN DUCTOS Y TUBERÍAS
• REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (TRANSFORMADORES, SCRATCH, CABLES, TARJETAS, ETC.)
• CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA
• CAMBIO DE MOTOR CONDENSADORA DE 1 HP A 220/3/60
• CAMBIO DE FILTROS
• CAMBIO DE FORRO EN DUCTOS DE LAMINA
• SERVICIO EN GENERAL
CAMBIO DE BANDAS EN LA UMAA, CONTACTORES, FUSIBLES, BORNERAS, CABLEADO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TRANSFORMADORES, SENSORES POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO, SENSOR DE VOLTAJE, ARRANCADOR, HABILITADO Y MONTAJE DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA, IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTO, BASE Y ESTRUCTURA, TACONES
(UN EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-095
	UMAA- H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 12.5 T.R. MARCA YORK ,  REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE CONSULTORIOS  INCLUYE   FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS, BANDAS, INTERRUPTOR, FUSIBLES DE   DE 30 AMP,   CAMBIO DE BALEROS.  (UN EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-100
	UMAA- H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 10 T.R. MARCA YORK ,  REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE RECUPERACIÓN  INCLUYE   FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS, HEPA,  BANDAS, INTERRUPTOR, FUSIBLES DE   DE 30 AMP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 1 COMPRESOR DAÑADO DE 5 TR A 220/3/60 Y VÁLVULA DE EXPANSIÓN, CAMBIO DE BALEROS, CAMBIO DE CONTACTOR 3 POLOS 60AMP BOBINA 24V, CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 220/120/24V. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-105
	UMAA- H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 7.5 T.R. MARCA YORK ,  REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE ENDOSCOPÍA  INCLUYE   FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS,  BANDAS, INTERRUPTOR, FUSIBLES DE   DE 30 AMP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 COMPRESOR HERMÉTICO DE 7.5 TR, CAMBIO DE SERPENTÍN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, CAMBIO DE MOTOR DE TURBINA DE 5 HP, CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR DE 3/4 HP, CAMBIO DE BALEROS.  (UN EQUIPO CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	1
	1

	4
	AA04-020-110
	UMAA- H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE AIRE  MARCA SOLER & PALAU ,   INCLUYE CAMBIO DE MOTOR ELÉCTRICO, BANDAS, INTERRUPTOR, FUSIBLES DE 30 AMP.  (DOS EQUIPOS CON UN SERVICIO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO).
	SERV.
	2
	2

	4
	AA04-020-115
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA TRANE MODELO: TWE2404BAA07BD0000, SERIE: 23333010WA REFRIGERANTE R410 UBICADO EN ÁREA DE QUIROFANO, INCLUYE SUMINISTRO Y  DE  CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, MECANICOS Y ABSOLUTOS EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS ,6 FILTRO DE BOLSA DE 24" x 24" X 5.8752 , 6 FILTRO ABSOLUTOS DE 24" X 24" X 5.875" Y 3 FILTRO MECANICOS DE 24" x 24" X 5.875"   (UN EQUIPO CON DOS SERVICIO  A REALIZARSE EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y  SEPTIEMBRE).
	SERV.
	1
	2

	5
	AA05-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN A RADIADORES INTERCAMBIADORES DE CALOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LIMPIEZA CON AGUA A PRESION, LIQUIDO QUIMICO REMOVEDOR DE IMPUREZAS, PINTURA EN PARTES METALICAS INTERNAS Y CHAROLA  DE CONDENSADOS, REPOSICION DE AISLAMIENTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO EN EL INTERIOR, LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS MECANICOS, AJUSTE, CALIBRACION Y LUBRICACION DE PARTES ELECTROMECANICAS, RECTIFICADO DE TAPAS Y FLECHAS, REMOVER INTERCAMBIADOR DE CALOR Y LIMPIEZA FUERA DE LA MANEJADORA DE AIRE, APLICACION DE SOLDADURA DE BRONCE, DESINSTALACION E INSTALACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.
	 
	 
	 

	5
	AA05-005-005
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDADES MANEJADORAS DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.35 X 0.30 X 2.85 M EQUIPO DE TOCO CIRUGIA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 FILTROS DE BOLSA DE 24 X 24 X 21" 95%-1500-R Y 16 FILTROS ABSOLUTOS DE 24 X 24 X 11 1/2" 99.97% KRAFT / MADERA,PARA AMBOS SERVICIOS ( 8 EN EL PRIMER SERVICIO DE CADA 1 Y 8 EN EL SEGUNDO SERVICIO DE CADA 1) Y TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA, EN EL PRIMER SERVICIO UNICAMENTE, (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-005-010
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 1.65 M. EQUIPO DE COMEDOR, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR  EN  LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-005-015
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX.  UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.75 X 0.30 X 2.60  M.  EQUIPO DE CUERPO DE GOBIERNO, INCLUYE  N AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR  EN  LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-005-020
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 2.64 M. MODELO: LWHA150 , SERIE: 59717240516034  EQUIPO DE CEYE,  INCLUYE CAMBIO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR , MOTOR .SISTEMA ELECTRICO   EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA,FABRICACION DE CAJA DE MEZCLA (DE 3 ETAPAS DE FILTRACION DE AIRE) CON ESTRUCTURA DE PTR GALVANIZADA Y FORRADO CON LAMINA GALVANIZADA DE CALIBRE 24 , ASI COMO FORRO AISLANTE, REUBICACION DE LA MANEJADORA 2.5 METROS LINEALES  . SUMINISTRO DE 6 FILTRO DE BOLSA DE 24" x 24" x 5.875" , SUMINISTRO DE 6 FILTRO ABSOLUTOS DE 24" x 24" x 5.875" Y 3 FILTRO MECANICOS DE 24" X 24" X 5.875"  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-005-025
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.28 X 0.30 X 2.50 M  EQUIPO DE HOSPITAL,  INCLUYE N AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN  LOS MESES DE   UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE).
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-005-030
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 1.65 M. EQUIPO DE LABORATORIO, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR  EN  LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-005-035
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA , MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.97 X 1.30 X 2.63 M. EQUIPO DE HOSPITAL  INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN,  PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-005-040
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, CON MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.80X2.90X0.30 M. Y 0.70X2.90X0.30 M, EQUIPO DE ARCHIVO CLINICO.  INCLUYE; EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS, EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA.
(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR EN LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICO 
	1
	2

	5
	AA05-005-045
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. FAN AND COIL , MARCA YORK MODELO 13YHBC-4-RH DE DIMENCIONES 0.25 X 0.55 X 1.50 M. INCLUYE; SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONJUNTO MOTOR VENTILADOR, SI LO REQUIERE REPOSICION DE RODAMIENTOS, REPOSICION DE INSTALACION ELECTRICA AL CONTROL DE ENCENDIDO Y REPOSICION DEL CONTROL DE VELOCIDADES INCLUYE RETIRO Y VOLVER A INSTALAR. LOS EQUIPOS. (10  EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN LOS MESES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	10
	20

	5
	AA05-010
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA ,  DESARMADO COMPLETO DE LA UNIDAD PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA UNIDAD,  AJUSTE DE CONTROL ELECTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA AL MOTOR CAMBIO DE BALEROS AL MISMO, CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED, LIMPIEZA DEL MOTOR CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y  Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS
	 
	 
	 

	5
	AA05-010-015
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX.,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO   A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  MARCA YORK, MODELO: K3EU180A33A , SERIE: (S)N0G7089591 CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION INCLUYE CAMBIO DE BANDAS, CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICO 
	1
	2

	5
	AA05-010-020
	H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX.,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE QUIROFANO MARCA TRANE  REFRIGERANTE 410  CON CAPACIDAD DE 20 TONELADOS DE REFRIGERACION DOBLE SERPENTIN PARA DOS CONDENSADORAS DE 10 TR CADA UNA, INCLUYE  SUMINISTRO Y COLOCACION  DE LA SECCION DE FILTROS ABSOLUTOS, SUMINSTRO Y COLOCACION DE LA SECCION DE FILTROS DE BOLSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCION DE FILTROS MECANICOS, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) 
	SERVICIO
	1
	1

	5
	AA05-010-025
	H.G.SZ C/MF No. 41  HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE  COLOR VERDE NILO A DOS MANOS  EN EL PRIMER SERVICIO(2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	5
	AA05-010-030
	H.G.SZ C/MF No. 41  HUATULCO OAX.,   MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION,  PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE  COLOR VERDE NILO A DOS MANOS  EN EL PRIMER SERVICIO (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE
	SERVICIO
	3
	6

	5
	AA05-010-035
	SUBDELEGACION HUATULCO OAX.,  MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-010-040
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX.,  MANTENIMIENTO DE UNA MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA YORK MODELO PREDATOR  DE 15 TR   (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-010-045
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX.,  MANTENIMIENTO DE UNA MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE MODELO    SERIE     DE 15 TR  (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-010-050
	H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION  DEL SERVICIO DE URGENCIAS  (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-010-055
	U.M. F.  No. 26  PINOTEPA NACIONAL OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION,   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-010-060
	U.M.F. No. 33.  SAN PEDRO POCHUTLA OAX.,  UNIDAD  MANEJADORA DE AIRE  DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-010-065
	HGSZ C/MF No. 41  HUATULCO, OAX.,  UNIDAD  MANEJADORA  DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION (UN  EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-010-070
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUMERO 65,  OAX.,  MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE  CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION,  PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE  COLOR VERDE NILO A DOS MANOS,REHABILITACION DE CHAROLA DE CONDENSADOS, CAMBIO DE BANDAS, POLEAS, TURBINA, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO DE 3 HP., RECTIFICACIO  DE TAPAS, APLICAION DE BARNIZ  A EMBOBINADOS (ARRANQUE Y TRABAJO)  (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO) EN EL SE REQUIERE EL CAMBIO DE 4 FILTROS MECANICOS, 4 FILTROS DE BOLSA Y 4 FILTROS ABSOLIUTOS 
	SERVICIO
	1
	1

	5
	AA05-015
	MANTENIMIENTO A UNIDAD CONDENSADORA  DE AIRE ACONDICIONADO EXPANSION DIRECTA TIPO PAQUETE DIVIDIDO . INCLUYE, RECUPERACION DE REFRIGERANTE,  LIMPIEZA DE SERPENTIN,, COLOCACION DE GUARDA VENTILADOR, PRESURIZACION DEL SISTEMA PARA LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS, HACER VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGEANTE FREON-22 HASTA LAS PRESIONES DE OPERACIÓN NORMALES, REVISION DE, PLATO DE VALVULAS, VALVULAS DE ALTA PRESION, CAMBIO DE JUNTAS DE CABEZAS, SUSTITUCION DE PIEDRA DESECANTES TD48, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTORES VENTILADORES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYENDO:  LIMPIEZA MECANICA DE LA UNIDAD, RASQUETEO DE LA MISMA HASTA DEJAR DESCUBIERTO TOTALMENTE EL MATERIAL BASE,  APLICACIÓN DEL PRIMARIO  ANTICORROSICO  Y ACABADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR VERDE NILO, SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER  NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS
	 
	 
	 

	5
	AA05-015-005
	H.G.SZ C/MF No. 41   HUATULCO OAX.,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE  10 TONELADAS MARCA TRANE, REFRIGERANTE 410,  DEL SERVICIO DE QUIROFANO  INCLUYEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR PARA COMPRESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADORES Y COMPRESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR PARA VENTILADORES, CAMBIO DE TUBERIA A LA MANEJADORA, FORRADO DE TUBERIA (DOS EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	5
	AA05-015-010
	U.M.F. No. 26  PINOTEPA NACIONAL OAX.,  UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-015
	U.M.F. No. 33.  SAN PEDRO POCHUTLA OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-020
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-025
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TR, PINTURA PRIMARIO Y ACABADO COLOR VERDE NILO  (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-030
	SUBDELEGACION HUATULCO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 30  TR (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-035
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX., UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION    (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-040
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION  (2 EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	2
	4

	5
	AA05-015-045
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-050
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-015-055
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX., MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION,.  INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO)
	SERVICIO
	1
	1

	5
	AA05-020
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS  SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES  Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CON FORME A FABRICANTE.LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. PINTURA CON PRIMER Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS COMO MINIMO PARA ACABADO FINAL
	 
	 
	 

	5
	AA05-020-005
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK, MODELO: H5CE180A25A , SERIE. (S) N0L7359894 CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, INCLUYE CAMBIO DE BANDAS, CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE)
	SERVICO 
	1
	2

	6
	AA06-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INTERNACIONAL MODELO YTGOA1B1-CF-1 CONSISTENTE; REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, CALIBRACIÓN, MANO DE OBRA  ESPECIALIZADA  EN LA REPOSICIÓN DE PARTES DAÑADAS, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, LUBRICACIÓN, ARRANQUE Y PRUEBA, CAPACITACIÓN EN CAMPO SI SE REQUIERE; INCLUYE; HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA. ESPECIALIZADA EN EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS  INCLUYE; 
A).- UNA LIMPIEZA  MECÁNICA DE FLEXERIA USANDO PRODUCTO QUIMICO PARA DESINCRUSTAR LOS TUBOS A CADA EQUIPO EN LA PARTE DEL CONDENSADOR REMOVIENDO LAS CAJAS DE AGUA DE AMBOS LADOS, HASTA DEJAR LIMPIO DE INCRUSTACIÓN LOS TUBOS.
B).- UNA LIMPIEZA MECANICA A LA FLUXERIA DEL SISTEMA DEL CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOS, DESTAPANDO AMBOS LADOS SIN USAR PRODUCTO QUÍMICO.
TODO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANEXO.
C).- LIMPIEZA EXHAUSTIVA EXTERNA DE LAS TRES MAQUINAS; CON AGUA, JABON Y DESENGRASANTE; CADA VEZ QUE SE LE PROPORCIONE SERVICIO.
	 
	 
	 


H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. DOS EQUIPOS CON DOS SERVICIOS SEMESTRALES  A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE.                                                                          SE ANEXA "RELACIÓN DE REFACCIONES  A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A  EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” DE LA PARTIDA No. 6,  CLAVE  AA06-005-005 DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ  Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL"  (ANEXO 1-A), ESTAS DEBERAN SER CONSIDERADAS APARTE, CUYOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

	EN EL CASO DE EXISTENCIA DE UN CORRECTIVO SE COBRARÁ UNICAMENTE LA REFACCIÓN DE ACUERDO AL PRECIO PACTADO. LA  MANO DE OBRA NO SERA COBRADA.
	SERVICIO
	2
	4

	7
	AA07-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A SISTEMAS DE CAMARAS FRIGORÍFICAS, CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORAS PARA HACERLES SERVICIO PREVENTIVO EN FORMA MENSUAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DE EQUIPOS COMPLETOS, LAVADO DE SERPENTINES, EVAPORADORES, Y MOTORES DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE QUIMICO BIODEGRADABLE Y AGUA PRESURIZADA, LUBRICACION Y MONTAJE DE LOS MISMOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HASTA DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD,
	 
	 
	 

	
	
	REQUISITOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LA RED DE FRIO.
	
	
	

	
	
	DURANTE EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO SE DEBERAN ANOTAR LAS ACCONES REALIZADAS EN LAS HOJA DE REVISION CORRESPONDIENTE "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION"  LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:
	
	
	

	
	
	1.- VERIFICAR QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LA CAMARA DE REFRIGERACION  SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS INTERVALOS DE +2° C A + 8° C.            
	
	
	

	
	
	2.- REVISAR LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION LOCALIZANDO Y REPARANDO FUGAS EN EL SISTEMA, EFECTUANDO RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE EN CASO NECESARIO.
	
	
	

	
	
	3.- VERIFICAR LAS PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA, EFECTUANDO LOS AJUSTES Y REPARACIONES QUE SE REQUIERAN.
	
	
	

	
	
	4.- VERIFICAR QUE EL VOLTAJE, AMPERAJE Y OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DEL INTERVALO DE OPERACIÓN NORMAL, CORRIGIENDO LA FALLA EN CASO NECESARIO.
	
	
	

	
	
	5.- REVISAR Y CALIBRAR  DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LOS CONTROLES DE PRESION .
	
	
	

	
	
	6.- REVISAR Y CALIBRAR  EL TERMOSTATO DIGITAL DE AMBIENTE DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO NECESARIO CAMBIAR.
	
	
	

	
	
	7.- LIMPIAR Y REVISAR, AJUSTANDO DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LAS VALVULAS SOLENOIDES Y DE TERMOEXPANSION.
	
	
	

	
	
	8.-LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SU SUSTITUCION, SE INFORMARA AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD PRESENTANDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACION.
	
	
	

	
	
	9.- SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO E INSTALACIONES DE REFRIGERACION, ELECTRICAS Y DE CONTROL, MANTENIENDOLOS LIBRE DE MUGRE Y POLVO, INCLUYENDO EL ACOMODO DEL CABLEADO Y APRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE TODO EL SISTEMA.
	
	
	

	
	
	10.- SERA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EL SISTEMA ELECTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR GENERAL DE LA CAMARA, INCLUYENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y CONTROLES PARA LOS COMPRESORES ,LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARANDO Y CORRIGIENDO FALLAS OPORTUNAMENTE.
	
	
	

	
	
	11.- VERIFICAR QUE LAS ALARMAS, QUE SE UTILIZAN CUANDO ALGUIEN SE QUEDA ATRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA, OPEREN CORRECTAMENTE REPARANDO O SUSTITUYENDO LAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS.
	
	
	

	
	
	12.- REVISAR , REPARAR  Y CALIBRAR CON ACREDITACION EMA  EN CASO NECESARIO LOS TERMOGRAFICADORES, SISTEMA COMPUTARIZADO PARA QUE ESTE REGISTRE LAS TEMPERATURAS REALES DEL INTERIOR DE LA CAMARA.
	
	
	

	
	
	13.- REVISAR, CALIBRAR O REPARAR EN CASO NECESARIO, LA CENTRAL DE ALARMAS, VERIFICANDO QUE SE ACTIVE OPORTUNAMENTE.
	
	
	

	
	
	14.- SE REVISARA Y REPARARA EN CASO NECESARIO LA TERMOALARMA EN LA CAMARA DE REFRIGERACION  QUE DEBERAN ACCIONARSE CUANDO LA TEMPERATURA ESTE FUERA DE LOS INTERVALES DE +2.7° C LA BAJA Y +6.8° C LA ALTA.  SEREALIZARA PRUEBA AUDITIVA Y VISUAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CADA SERVICIO
	
	
	

	
	
	15.- SE REVISARA EL ESTADO QUE GUARDA EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CAMARA, VERIFICANDO SU CIERRE HERMETICO Y SUSTITUYENDO EL QUE SE ENCUENTRE DAÑADO,VERIFICAR SELLO MAGNETICO DE SEGURIDAD Y  VERIFICAR EL CORRECTO SELLADO GENERAL DE LOS PANELES QUE CONFORMAN LA CAMARA Y SE APLICARA SELLADOR   EN LAS UNIONES QUE LO REQUIERAN PARA EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO. SISTITUIR EL SELLO CADA SEIS MESES
	
	
	

	
	
	16.- REVISION Y REPARACION DE PICAPORTES DE LAS PUERTAS. Y EN CASO DE REPACION SE HARA LA SUSTITUCION 
	
	
	

	
	
	17.- PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN VARIACIONES IMPORTANTES DE TEMPERATURA, QUE REBASEN LOS RANGOS PERMISIBLES, LA EMPRESA DEBERA ATENDER DE INMEDIATO LA NECESIDAD, REESTABLECIENDO LAS TEMPERATURAS MARCADAS EN LA PRESENTE NORMA, EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER AFECTACION AL CONTENIDO DE LAS CAMARAS FRIAS SERA DE SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO.
	
	
	

	
	
	18.- LA ORDEN DE SERVICIO , "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" DEBERA SER FIRMADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, RECABANDO LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD Y SE ENTREGARA JUNTO A LA FACTURA DEL SERVICIO DE CADA MES.
	
	
	

	
	
	19.- SE EMPLEARA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS TANTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, UTILIZANDO REFACCIONES NUEVAS Y ORGINALES.
	
	
	

	
	
	20.- DEBERA LLEVAR A CABO LA SANITIZACION DE LA CAMARAS FRIA UTILIZANDO ZANITIZANTES , DESINFECTANTES O AGENTE ESPECIALIZADO APROBADOS EN LA NORMATIVIDAD  INSTITUCIONAL  A EFECTO DE QUE ESTEN LIBRES DE CONTAMINACION, DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE (CADA SEIS MESES).
	
	
	

	
	
	21.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSIDERA LA ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. DESARROLLANDO LO NECESARIO PARA RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, DEBIENDO DE ACUDIR AL LLAMADO EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 HORAS, EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON TELEFONO DE EMERGENCIA O RADIOLOCALIZADOR, CON EL OBJETO DE QUE EL REPORTE LO RECIBA DE INMEDIATO, COMPROMETIENDOSE A TENER EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA CAMBIAR LA PIEZA NO IMPORTANDO LA HORA NI EL DIA Y LA REPARACION POR CORRECTIVO NO EXCEDA DE SEIS HORAS,TIEMPO MAXIMO QUE UNA CAMARA PUEDE QUEDAR FUERA DE OPERACION, LAS CAMARAS FUNCIONARAN LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO.
	
	
	

	7
	AA07-005-005
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX. CAMARA FRIGORÍFICA, REVISION  DE VÁLVULA DE EXPANSION TERMOSTÁTICA, DE MICROMOTORES,  CONTROL DE PRESIÓN  (PRESOSTATO DE BAJA Y ALTA PRESIÓN) REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS (CONTACTORES, REAPRIETE DE TERMINALES Y  EN CASO DE REQUERIRSE EL CONTACTOR SE REALIZARÁ EL CAMBIO SIN COSTO, REVISION DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERÍA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASÍ COMO REALIZARÁ  LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PRODUCTO QUÍMICO MASTER FOAM, SANITIZACIÓN DEL EVAPORADOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMAS, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CÁMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CÁMARA FRÍA EN COLOR NORMADO. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO Y SEPTIEMBRE REALIZANDO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN.
	SERVICIO
	1
	2

	8
	AA08-005
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA  EN DUCTOS DE INYECCIÓN DE  AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCION DE AIRE, DE FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA LISA, EN CUALQUIER MEDIDA Y FORMA, RECUBIERTO AISLADO DE FIBRA DE VIDRIO  Y EN EL EXTERIOR  CON AISLANTE DE FIBRA DE  VIDRIO Y FORRADO POR UNA CAPA DE ALUMINIO CONSISTE EN ACTIVIDADES DE RESGUARDO DE ÁREAS EN DONDE SE VA A TRABAJAR CON CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA GARANTIZAR QUE DICHA ÁREA NO SE CONTAMINE, RETIRO DE REJILLAS Y DIFUSORES, LIMPIEZA DE DUCTOS , UTILIZANDO EL MÉTODO DENOMINADO PUSH/PULL, (EMPUJAR Y TIRAR) CON EQUIPO LIMPIADOR ROTATIVO DE DUCTOS, CEPILLO DE CERDAS GUIADO DESDE LA REJILLA HASTA LA DESCARGA DE LA MAQUINA O VICEVERSA, AGUA A ALTA PRESIÓN, TERMINANDO CON DESINFECTANTE,  ASPIRADO DE MATERIAL REMOVIDO, SANITIZACION INTERNA DEL DUCTO CON PRODUCTO QUIMICO GERMICIDA Y NEUTRALIZADOR DE OLORES,  Y PARA LOS DUCTOS DE COCINA APLICAR PRODUCTO  QUÌMICO GRADO ALIMENTICIO, COLOCACION DE REJILLAS Y DIFUSORES LIMPIOS,  LAVADOS Y  DESINFECTADOS, . EL TRABAJO SERA REALIZADO. CON EQUIPO ELECTROMECANICO ESPECIALIZADO, SE REAKIZARÁ EL BLOQUEO DE DUCTO CON HULE ESPUMA  PARA PREVENIR SE CUELE EL POLVO PROVENIENTE DE OTRAS ÁREAS QUE SE LIMPIARAN POSTERIORMENTE, ESTE BLOQUEO DEBERÁ RETIRARSE AL TÉRMINO DEL SERVICIO.
	 
	 
	 

	
	
	INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, INSUMOS, PROTECCIÒN DE ÀREAS ADYACENTES CON NAYLON COLOCADO DE PLAFÒN A PISO,  PARA GARANTIZAR QUE EL ÁREA NO SE CONTAMINE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DEL SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA UNIDAD, EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN HORARIO QUE DETERMINE LA UNIDAD, PUDIENDO SER ESTE EN TURNO NOCTURNO.AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES, SE EFECTUARÁN PRUEBAS DEL EQUIPO , ASEGURANDO QUE NO EXISTAN SIGNOS DE POLVO.
	
	
	

	8
	AA08-005-005
	H.G.Z. No. 1  OAXACA, OAX., SERVICIO A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO
	SERVICIO
	8
	20

	8
	AA08-005-010
	H.G.Z. No. 1  OAXACA, OAX.,  DUCTOS DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS DE COCINA,  INCLUYE: LIMPIEZA DE DUCTOS Y CAMPANA, PROTECCIÓN DE ESTUFONES, MARMITAS Y MOBILIARIO,  LA LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO Y DESENGRASANTE  DE TURBINAS,  SERPENTINES Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA,  SERVICIO A REALIZAR EN TURNO NOCTURNO EN EL MES UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.
	SERVICIO
	1
	2

	8
	AA08-005-015
	H.G.Z. No. 41 SANTA CRUZ HUATULCO, OAX., A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO
	SERVICIO
	60
	150

	8
	AA08-005-020
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX.,  A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO
	SERVICIO
	48
	120

	8
	AA08-005-025
	H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, OAX.  A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO
	SERVICIO
	60
	100

	8
	AA08-005-030
	U.M.F 38 OAXACA, OAX.,  A REALIZARSE UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO
	SERVICIO
	10
	20

	8
	AA08-005-035
	U.M.F 64 TUXTEPEC, OAX.,  A REALIZARSE  UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO
	SERVICIO
	60
	150


ANEXO 1 “A”

LACIÓN DE REFACCIONES A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” DE LA PARTIDA No. 6,  CLAVE  DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ  Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL.
	No.
	NÚMERO DE PARTE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA

	1
	028-09951-025
	JUNTAS PARA CAJA DE AGUA HELADA Y CONDENSADO
	PZA.
	1
	2

	2
	026-14777-007
	FILTRO DESHIDRATADOR PARA PURGA
	PZA.
	2
	4

	3
	026-32356-000
	ELEMENTO FILTRO ACEITE
	PZA.
	2
	4

	4
	026-32386-000
	FILTROS DESHIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE
	PZA.
	2
	4

	5
	6313C3
	BALEROS 6313-2RS1/C3 SKF, PARA MOTOR
	PZA.
	1
	2

	6
	365-617
	REFRIGERANTE FREON R-123,KILOGRAMO
	KG
	12
	30

	7
	031-02004-001
	FLASH MEMORY CARD
	PZA.
	1
	1

	8
	025-29148-008
	TRANSDUCER PP
	PZA.
	1
	1

	9
	011-00312-000
	ACEITE YORK "C"
	CUB
	2
	4

	10
	331-01730-602
	MICROBOARD
	PZA.
	1
	1

	11
	025-34111-000
	POWER SUPPLY
	PZA.
	1
	1

	12
	331-01771-000
	DISPLAY KIT
	PZA
	1
	1

	13
	025-30919
	CONTROL DE PRESION DIFERENCIAL
	PZA
	1
	1

	14
	022-09569-000
	VALVE, THERMOSTATIC CONTROL
	PZA
	1
	1

	15
	022-09195-000
	VALVULA DE ANGULO DE LA PURGA 1/2"NPT X 1/2" FLER
	PZA.
	1
	1

	16
	022-09708-000
	VALVULA DE ANGULO DE 1/4"NPT X 1/4FLER
	PZA.
	1
	1

	17
	024-27248-000
	SWITH DE FLUJO DE PURGA
	PZA.
	1
	1

	18
	024-15793-000
	SENSOR DE FLUJO DE AGUA
	PZA.
	1
	1

	19
	026-32841-000
	FILTRO DESIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE 3/8"
	PZA.
	1
	2

	20
	029-21710-000
	FILTRO DESIDRATADOR STRAINER 3/8" MALE
	PZA.
	1
	2


ANEXO 1 “B”

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
1. El plazo de ejecución será, conforme al artículo 49 al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo al programa calendarizado conforme al Anexo No. 13 (Trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
2. Se anexa domicilio de las unidades donde se realizará cada uno de los servicios. Anexo No. 9 (nueve) 

3. Se anexa dirección de las jefaturas de conservación donde se realizarán los servicios. Anexo No. 10 (diez)
4. La cantidad total de servicios a otorgar al equipo será definida por el jefe de conservación de unidad en función a su presupuesto autorizado.

5. La cantidad de refacciones a suministrar para cada unidad será definida por el jefe de conservación de unidad en función de su presupuesto autorizado.
6. Se requiere que el prestador de servicios adjudicado presente su facturación tres días hábiles al mes vencido.
7. “EL PROVEEDOR” deberá entregar un archivo fotográfico por cada mantenimiento preventivo y/o correctivo que se realice antes, durante y al término de cada uno de los servicios establecidos en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.
8. “EL PROVEEDOR” deberá requisitar su orden de servicio en hoja membretada al momento de realizar los servicios establecidos en Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y entregarlo al jefe de conservación de unidad.
9. Para demostrar la realización del servicio deberán anexar el anexo 17 (diecisiete) FO-CON-01 “Orden de suministro y/o servicio” y copia de la orden de servicio debidamente foliada, firmada y sellada que emita “EL PROVEEDOR” debidamente requisitada.

10. Para demostrar el suministro e instalación de refacciones, deberá anexar a la factura la relación de refacciones suministradas debidamente requisitada y firmada por el jefe de conservación de unidad
11. “EL PROVEEDOR” deberá requisitar una bitácora de servicios en la unidad a la cual llegue a dar el servicio correspondiente, en la cual plasmará la fecha de realización del servicio, todas las actividades realizadas y en su caso las refacciones utilizadas, debiendo ser firmada por el licitante y el jefe de conservación de unidad, de acuerdo al Anexo No. 11 (once) “Bitácora de servicios”.

12. “EL PROVEEDOR” para la realización del servicio deberá ponerse en contacto con el jefe de conservación de unidad con cinco días previos al inicio de la realización de cada servicio con la finalidad de que el jefe de conservación de unidad le tenga listo el equipo al cual se le realizará el servicio.

13. Previo al inicio de la prestación del servicio “EL PROVEEDOR” deberá presentarse ante el jefe de conservación de unidad o responsable de esta y obtener su autorización para iniciar con el servicio correspondiente, para esto deberá presentarse con todo su personal y portar un gafete con nombre y fotografía que lo acredite como trabajador del proveedor responsable. El personal que se presente para realizar el servicio deberá ser el mismo que integre la plantilla que “EL PROVEEDOR” designó en cada una de sus cuadrillas, equipo, herramienta y vehículos a utilizar en el servicio y deben de corresponder a los relacionados en el formato del Anexo No. 3 (tres) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y  equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. En caso de que el personal que se presente no corresponda al relacionado en el anexo antes descrito no le será autorizado la ejecución del servicio, siendo de su única responsabilidad los atrasos que esto conlleve.

14.  “EL PROVEEDOR” designará cada una de sus cuadrillas a emplear para la realización del servicio en la unidad por cada una de las partidas así como la herramienta y los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se emplearán en la realización del servicio  conforme al Anexo No. 3 (tres) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”, por lo que previo a la realización de este servicio el personal deberá presentarse ante el jefe de conservación y/o responsable de la unidad e identificarse con una credencial oficial, manifestar a que cuadrilla pertenece y el equipo al que le dará el servicio, y este personal, equipo y herramienta deben de corresponder y coincidir conforme a lo propuesto por “EL PROVEEDOR”, y en caso de que estos no correspondieran, no le será autorizado la realización del servicio ni se le permitirá el acceso, quedando bajo la más estricta responsabilidad de “EL PROVEEDOR” los atrasos que esto conlleve. Asimismo, este personal deberá presentar al jefe de conservación de unidad y/o responsable de la unidad, la herramienta y los equipos de medición a emplear conforme a lo establecido en el formato antes mencionado, así como las etiquetas que colocará al equipo al cual le dará el servicio correspondiente.

15. El servicio de mantenimiento correctivo únicamente se realizará en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 hrs.

16. Para realizar algún servicio fuera del horario establecido en el párrafo anterior, será únicamente con la autorización por escrito del jefe de conservación de unidad, ya que, en caso de no contar con esta autorización, el servicio no le será recibido y quedará como no realizado, quedando esto bajo la única responsabilidad de “EL PROVEEDOR”.

17. “EL PROVEEDOR” presentará relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida número 6, clave AA04-000-005 del H.G.Z No. 2 Salina Cruz, conforme al Anexo No. 1-A “Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a equipos turbocentrífugos marca York modelo YTGOA1B1-CFJ de la partida No. 1, del HGZ No. 2 Salina Cruz y que debe de estar considerada en la propuesta total”. Por lo que previo a su utilización deberá de obtener la autorización del jefe de conservación de unidad. Cabe mencionar que estas refacciones deberán ser nuevas y originales.
18. “EL PROVEEDOR” presentará kit de refacciones y materiales a utilizar para el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo correspondiente al equipo, el cual deberá de presentarlo al jefe de conservación de unidad y, en caso de no presentar alguna refacción no le será permitido la realización del servicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad los atrasos que esto genere.

19. En caso de que “EL PROVEEDOR” haya omitido relacionar alguna refacción susceptible de utilizar para la prestación de los servicios y esta sea necesaria para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, “EL PROVEEDOR” cuenta con 2 días naturales para presentar al jefe de conservación de unidad  la cotización del costo de la refacción y en caso de obtener la autorización  cuenta con 3 días naturales a partir de la autorización para que se presente en la unidad y deje el equipo en condiciones óptimas de operación, para lo cual “EL INSTITUTO” únicamente cubrirá a “EL PROVEEDOR” el costo de la refacción.

20. En caso de no obtener la autorización porque el costo de la refacción no convenga a los intereses de “EL INSTITUTO”, este podrá conseguir por su cuenta la refacción y proporcionársela a “EL PROVEEDOR” para lo cual este deberá presentarse en la unidad cuando el jefe de conservación de unidad se solicite, y dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y será hasta este momento cuando se le reciba de conformidad el servicio correspondiente.
21. Al término de cada servicio “EL PROVEEDOR” deberá colocar en el equipo, una etiqueta de material no elástico de tal manera que no se pueda retirar sin abrir el equipo y debe contener al menos la siguiente información:

a) Número de contrato.

b) Nombre, Razón Social o marca comercial del proveedor, incluyendo RFC, Teléfono y domicilio completo.

c) Año y mes en que realizó el servicio.

22. En caso de que “EL INSTITUTO” requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, “EL PROVEEDOR” se obliga a acudir en un término de 2 días naturales después de recibir la solicitud vía correo electrónico o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente, y en caso de que “EL PROVEEDOR” no acuda en el tiempo estipulado “EL INSTITUTO” podrá optar por notificar el requerimiento una segunda vez o contratar el servicio requerido con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que el “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 7 (siete) “Autorización de deducción”, esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.
23. Cuando exista un servicio correctivo “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo, en un plazo máximo de 48 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo para la partida número 1, 3, 4, 6 y 8, de 24 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo para la partida número 2 y 9, de 4 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la falla del equipo para la partida número 5 y 7.
24. Cuando exista un servicio mal ejecutado “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo por servicio mal ejecutado en un plazo máximo de 24 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo para la partida número 1, 3, 4, 6 y 8, de 12 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la falla del equipo para la partida número 2 y 9, de 2 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la falla del equipo para la partida número 5 y 7.

25. Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para “EL INSTITUTO”, esto para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.

26. Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso respecto de un servicio calendarizado, fuera de la programación establecida o reparación de un servicio mal ejecutado, “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 7 (siete) “Autorización de deducción”, esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

27. En caso de que “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR”, y el equipo se encuentre fuera de servicio y por esta causa “EL INSTITUTO” tenga que subrogar el servicio que presta dicho equipo, los pagos que efectúe “EL INSTITUTO” por dicha subrogación una vez cumplido el plazo otorgado a “EL PROVEEDOR” deberán ser cubiertos por “EL PROVEEDOR” al tercero contratado por “EL INSTITUTO” y en caso de negativa, “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades erogadas por este concepto sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 7 (siete) “Autorización de deducción”, esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

28. En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al programa calendarizado conforme al Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio” y/o al requerimiento realizado por el Jefe de Conservación de unidad a través de vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días con atraso en que “EL PROVEEDOR” deba de prestar el servicio y no lo haya realizado, y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio requerido con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 7 (siete) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

29. “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en caso de que así se lo requiriera “EL INSTITUTO”, Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales. y en caso de no entregarla, autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe de alguna penalización o deducción, de las facturas que presente “EL PROVEEDOR”.

30. Cuando sea necesario retirar el equipo de la unidad por motivo de su reparación en el mantenimiento correctivo, “EL PROVEEDOR” cuenta con un periodo máximo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de retiro del equipo de la unidad hasta su devolución debidamente reparado.

31. La devolución del equipo a “EL INSTITUTO” deberá ser en forma personal, para evitar daños o descalibración por motivo de traslado.

32. “EL PROVEEDOR” deberá respetar y acatarse a las características del equipo a intervenir y en caso de modificar las características originales del equipo sin la autorización por escrito del jefe de conservación de unidad, deberá reponerlo con un equipo nuevo de la misma marca y de iguales características sin costo para “EL INSTITUTO”.

33. Las refacciones a instalar deben ser originales y nuevas, y previo a su instalación deberá obtener la autorización del jefe de conservación de unidad.

34. Las refacciones que sean retiradas del equipo por sustitución deberán ser entregadas a la jefatura de conservación de unidad.

35. En caso de que “EL INSTITUTO” requiera la presencia de “EL PROVEEDOR” para tratar asuntos relacionados con el presente instrumento jurídico, “EL PROVEEDOR” se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Prolongación de Avenida Universidad No. 801, Ex-hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Oaxaca o en el lugar donde se haya realizado o se requiera el servicio en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio o correo electrónico.

36. “EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 horas todos los días de la semana. así como para proporcionar el número de formato FO-CON-01. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de la unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido o el reporte será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Así mismo designará el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) de la solicitud y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.
PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la pena convencional del 2.5% aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso será calculada sobre el valor del servicio no prestado en el plazo establecido, sin considerar el impuesto al valor agregado; en los supuestos siguientes:

· En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por “EL INSTITUTO” a través de los jefes de conservación o los que este designe, requerimiento realizado vía telefónica, correo electrónico o por escrito y una vez transcurridas 24 horas como plazo máximo para la realización de los servicios en que “EL PROVEEDOR” deba de cumplir y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, “EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe de los servicios contratados, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a “EL INSTITUTO”, deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 7 (siete) “Autorización de deducción” esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor

· Cuando “EL PROVEEDOR” adjudicado no acuda a prestar el servicio conforme a las fechas establecidas en el Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
· Cuando, en caso de que “EL INSTITUTO” requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, “EL PROVEEDOR” no acuda en un término de 24 horas después de recibir la solicitud vía correo electrónico o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente.
· Cuando exista un servicio mal ejecutado y el licitante adjudicado no acuda en los plazos especificados para cada partida, contados a partir de la fecha y hora de notificación del servicio mal ejecutado.
La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para entregar los bienes o iniciar la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.
La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d (2.5) x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega del bien.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los bienes con atraso, sin IVA.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a el participante las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 53 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 97 de su reglamento, “EL INSTITUTO” podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” respecto de las partidas o conceptos que integran el presente requerimiento, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida para el mismo y conforme a lo siguiente:

	Concepto u

Obligación
	Nivel de servicio
	Unidad de medida
	Deducción
	Límites de

incumplimiento

	Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio calendarizado conforme al Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
	Realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
	No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
	1 % sobre del valor del servicio no ejecutado.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.

	Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
	Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
	No realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
	1 % sobre del valor del servicio no ejecutado.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.

	Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso respecto de un servicio requerido por “EL INSTITUTO” en cuanto a la reparación de un servicio mal ejecutado.
	Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” derivado de un servicio mal ejecutado.
	No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. 13 (trece) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.
	1 % sobre del valor del servicio no ejecutado.
	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.


En estos casos, además “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

“EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y “EL PROVEEDOR” se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también “el instituto” deducirá dicho importe de las facturas que “EL PROVEEDOR” presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Para tal efecto “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en la realización del servicio.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.
CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

· Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales después de la fecha programada para la prestación de los servicios, “EL PROVEEDOR” no haya llevado a cabo la ejecución de los servicios requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.

· Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el requerimiento.

· La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de reponer los materiales o refacciones de mala calidad o servicios mal ejecutados.

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
· Plazo para notificar al proveedor.

Se deberá notificar a “EL PROVEEDOR” mediante correo electrónico, o escrito dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya detectado el vicio o defecto en el servicio.

· Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

“EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo, deberá plasmar el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) del pedido y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

· Periodo de garantía.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”. 

· Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Cuando exista un servicio mal ejecutado, “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de realizar nuevamente el servicio, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad, en un plazo máximo de 24 hrs. contadas a partir de la fecha de notificación por parte del jefe de conservación de unidad.

Todos los gastos que se generen por realizar nuevamente el servicio, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

· Garantía de mano de obra y/o partes.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”. 

· Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

Se encuentra establecido en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.
· En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

El participante adjudicado deberá capacitar a los trabajadores del IMSS para la operación segura de la maquinaria y equipo.
FORMA DE PAGO:
El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR” de:

El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR” de:

Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de acuerdo a las leyes tributarias vigentes y aplicables en la que se indique y desglose la cantidad del servicio prestado, número de contrato IMSS y PREI y número de proveedor IMSS, que deberá ser entregado por el propio proveedor; para las unidades de Régimen Ordinario, en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones sita en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; dentro de los horarios de 8:00 a 13:00 hrs. en días hábiles.

La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con Domicilio Fiscal en Avenida Paseo de La Reforma No. 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento delegacional de tesorería, sito en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los días naturales estipulados para el pago.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que “EL PROVEEDOR” celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales y deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del AS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL LICITANTE A”
	
	     “EL LICITANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

PARTIDA No. (   ): _____________________________________

CUADRILLA No. (     )

NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO: ________________________________________________________

VEHÍCULO A UTILIZAR: _____________________________________________________________________

RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CON QUE DEBE DE CONTAR  LA CUADRILLA.

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	MARCA
	CAPACIDAD
	No. DE SERIE
	No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN
	FECHA DE CALIBRACIÓN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Observaciones: El número de cuadrillas a utilizar, así como del número de personal y equipos y herramientas no es limitativa, por lo que el licitante puede proponer más de una cuadrilla, personal  y equipo y herramienta, pero el equipo y herramienta  relacionada es la mínima con que debe de contar cada una de las cuadrillas para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

ANEXO 4 (CUATRO)

FORMATO PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

	MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.




FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD OAXACA.

Con relación a la Licitación Pública No.___________ relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración, equipos turbo centrífugos, unidades enfriadoras de agua helada y unidad generadora de agua helada, régimen IMSS Ordinario, Ejercicio 2025”, Hago constar que (Nombre  de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México)  de equipos (mencionar que equipos  y marca  de acuerdo a la partida). 

Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar a “EL INSTITUTO” que el personal propuesto por el licitante conoce el funcionamiento de los equipos relacionados en el párrafo anterior por lo que garantizo que se encuentra debidamente capacitado para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos antes mencionados y que corresponden a la partida No.______ .

Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:

Nombre de la persona responsable:

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)

Tel. 

Dirección electrónica:

[image: image3.png]9



[image: image4.png]. GOBIERNO DE “ R
‘g@“\* MEXICO S | 0





ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

	RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RELACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA N° (    )
	

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO
	MARCA
	CAPACIDAD
	No. DE SERIE
	No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN
	FECHA DE CALIBRACIÓN.
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	LICITANTE
	REPRESENTANTE LEGAL
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

“FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO”.

	MEMBRETE O LOGOTIPO DEL PROVEEDOR




FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA.

PRESENTE:

Con relación a la Licitación No. _________________ inherente al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración, equipos turbo centrífugos, unidades enfriadoras de agua helada y unidad generadora de agua helada, régimen IMSS Ordinario, Ejercicio 2025”, el C.________________________ Representante legal de la empresa _________________________________ Señalo como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:
Calle: _____________, Número: ____________, Col. ____________, Municipio o delegación:_____________,  Código Postal:__________, Estado:____________________.

Teléfono fijo: _______________.

Teléfono Celular: _______________.

Fax: __________________.

Correo electrónico: _________________.

Relación del personal encargado de la recepción y confirmación de los requerimientos: __________________________, ________________.

__________________________,_________________

Asimismo, y como representante legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs.  todos los días de la semana incluyendo sábados y domingo, así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, asimismo en caso de extravío o cambio de número del teléfono celular, me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

Nombre y firma del representante legal.

_______________________________

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

	MEMBRETE DE LA EMPRESA


AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.
Fecha:__________________________.

Licitación No._____________________.

“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración, equipos turbo centrífugos, unidades enfriadoras de agua helada y unidad generadora de agua helada, régimen IMSS Ordinario, Ejercicio 2025”.
C.________________ Representante legal de la empresa_______________________ manifiesto lo siguiente:

Autorizo  al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento  por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio en tiempo y forma conforme al programa calendarizado,  atender un servicio mal realizado, atender un servicio fuera de programación que se me haya solicitado y/o no atender al requerimiento realizado por algún jefe de conservación de unidad a través de los medios autorizados como son vía correo electrónico o telefónico a tomar las siguientes acciones: 

“EL INSTITUTO” puede realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que mi representada presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Atte.

____________________

Representante legal. 
ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

	RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA

	
	

	PARTIDA  No. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	No.
	PARTIDA No.
	CLAVE
	NOMBRE DEL EQUIPO MARCA Y MODELO
	TIPO DE DOCUMENTO, (MANUAL, INSTRUCTIVO, ETC.)
	FORMATO EN SE PRESENTA: (ORIGINAL, COPIA O MEDIO ELECTRÓNICO)
	OBSERVACIONES 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	LICITANTE
	REPRESENTANTE LEGAL
	
	
	


ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) DOMICILIO DE LAS UNIDADES DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO

	

	JCU No. 
	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA. 
	DOMICILIO.

	1
	H.G.Z. No. 1.
	CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA  DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000.

	
	UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA. (UMAA).
	CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000.

	2
	H.G.Z. No. 2, SALINA CRUZ.
	NICOLÁS  BRAVO Y CUAUHTÉMOC  No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P.  70610. 

	
	SUBDELEGACIÓN SALINA CRUZ.
	CALLE PUEBLA No. 2 ESQUINA CON CARRETERA TRANSÍSTMICA, COLONIA MIGUEL HIDALGO PONIENTE, SALINA CRUZ, OAX. C.P. 70610.

	3
	U.M.F. No. 21 .
	CALLE HIDALGO NUMERO 48 BARRIO SAN FRANCISCO, TAMAZULAPAN DEL PROGRESO ,OAXACA. 

	
	TIENDA IMSS  No. 133.
	AZÁLEA ESQ. AZUCENAS, FRACC. JARDINES DEL SUR, C. P. 69000, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.

	4
	H.G.Z. No. 3.
	BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

	
	U.M.F.  No. 64.
	BLV. BENITO JUÁREZ NO. 195, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

	
	U.M.F.  No. 59.
	16  DE SEPTIEMBRE No. 43 COL. CENTRO. C.P. 68400 LOMA BONITA, OAX.

	
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 110.
	ARISTA No. 85-A  COL. LA PIRÁGUA, C. P. 68380,  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

	
	CECEM TUXTEPEC.
	AV.  LOS  CEDROS No. 500  COL. BELLA VISTA, C. P. 68340,  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

	
	SUBDELEGACIÓN TUXTEPEC.
	AV. 5  DE MAYO NO. 1290, COL. CENTRO, C. P. 68300, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

	5
	ALMACÉN DELEGACIONAL.
	BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT No. 327, C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.

	
	BODEGA DE ARCHIVO DE CONCENTRACION Y BIENES DE BAJA
	PROLONGACIÓN DE AVENIDA UNIVERSIDAD No. 801 AGENCIA CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

	
	SUBDELEGACIÓN OAXACA.
	ARMENTA Y LÓPEZ No. 821, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	GUARDERÍA No. 1.
	HIDALGO No. 1404,Y 1408 ESQ. GONZÁLEZ ORTEGA, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 33
	MURGUÍA  No. 509 ESQ. LIBRES,  COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL XOXOCOTLAN.
	CAMINO LA HORQUETA, CRUZ TECACHE DE MINA, C. P. 71320, STA. CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.

	
	CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL SAN MARTIN MEXICAPAN.
	CALLE MEXICAS ESQ. CIRCUITO CHONTALES FRACC. COLINAS DE MONTE ALBÁN, SAN MARTÍN MEXICÁPAN,  OAXACA, OAX. C.P. 68140.

	
	CENTRO DE SEGURIDAD  SOCIAL.
	PRÓL. DE PINOS S/N, ESQ. ALHELÍES,  COL. LAS FLORES, C.P. 68050, OAXACA. OAX.

	
	U.M..F. 13.
	HIDALGO No. 6,  SAN JUAN  BAUTISTA, CUICATLÁN, OAX. C.P. 68600.

	
	U.M..F. 17.
	 PORFÍRIO DÍAZ No. 14  MAGDALENA APAZCO, OAX. C.P. 68226.

	
	U.M..F. 27.
	CORREGIDORA  No.   210 OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. C.P. 71510

	
	U.M..F. 31.
	16 DE SEPTIEMBRE S/N,  505,  BARRIO SAN ANTONIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX. C.P. 71200.

	
	U.M..F. 38.
	CALZ. MADERO No. 509,  COL. CENTRO OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	U.M..F. 40.
	CARRETERA IXTLÁN-CALPULÁLPAN  KM. 1. 5 S/N, BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68725.

	
	U.M..F. 56.
	HUATZOLOTITLÁN No. 154 2A. SECC. SAN PABLO HUITZO, OAX. C.P. 68258.

	
	U.M..F. 57.
	AV. MORELOS No. 73, S. PEDRO Y S. PABLO, ETLA, OAX. C.P. 68200.

	
	CASA OFICIAL.
	 TUXPANGO No. 110, FRAC. LA CASCADA, OAXACA, OAX.

	7
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 52
	MORELOS No. 21, COL. CENTRO,  TLAXIACO, OAX.

	11
	U.M..F. 58.
	CARRET. TEOTITLÁN- TEHUACÁN KM 62.5;  COL.EMILIANO ZAPATA;   C. P.  68540; MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX.

	12
	U.M..F. 5 .
	IGNACIO ZARAGOZA Y RAYÓN S/N, STO. DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760.

	
	U.M..F. 6 .
	EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN  JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000.

	
	U.M..F.12 .
	SAN ANTONIO, ESQ. LA ESPERANZA,  DR. ISMAEL TOLEDO S/N  COL. DEPORTIVA  STO. DOMINGO  INGENIO OAX. C.P. 70120.

	
	U.M..F.23 .
	VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERA DEL RÍO S/N, COL. MODERNA  CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110.

	
	U.M..F.29.
	PREDIO LLANO BÍBLICO,  S/N KM-3 , EL BARRIO LA SOLEDAD  LAGUNAS, OAX. C.P. 70110.

	
	U.M..F.30 .
	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 47, BARRIO LAS FLORES, SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX., C.P. 70180.

	
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 161.
	HOMBRES ILUSTRES No. 910, COL. CENTRO, C. P. 70300, MATÍAS ROMERO, OAX.

	
	CECEM. 
	CARRETERA  TRANSÍSTMICA S/N. UNIDAD DEPORTIVA.  SALINA CRUZ, OAX.

	15
	H.G.S/CMF No. 41.
	BLVD. CHAHUE LOTE 49,  MANZANA 5  STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989

	
	U.M..F. 26.
	4a. ORIENTE  No. 703 S/N, BARRIO EL PANTEÓN  SANTIAGO  PINOTEPA NACIONAL, OAX. C.P. 71602.

	
	U.M..F. 32.
	PRIVADA 2a PONIENTE No. 711  S/N, COL. CENTRO, PTO. ESCONDIDO, OAX. C.P. 71980

	
	U.M..F. 33.
	KM1, CARRETERA SAN PEDRO POCHUTLA-PUERTO ANGEL, BLVD. PROF. ALBERTO GALLARDO  BLANCO  No. 44 , COL. CHAPINGO SN. PEDRO POCHUTLA, OAX.  C.P. 70900.

	
	SUBDELEGACIÓN HUATULCO.
	BLVD. CHAHUÉ LOTE 50,  MANZANA 5  STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989.

	
	TIENDA IMSS-SNTSS No. 135
	AV. HIDALGO NO. 307, COL. CENTRO,  PTO.  ESCONDIDO, OAX.

	16
	DELEGACION ESTATAL, OAXACA, OAX.
	VIOLETAS No. 1007, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.

	
	CENTRO DE BIENESTAR  SOCIAL LAS FLORES.
	PROL. PINOS ESQ. ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO,, OAXACA, OAX.

	
	U.M..F. 01.
	JACOBO DALEVUELTA  ESQ. DÍAZ QUINTAS,  S/N OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	U.M..F. 65.
	ÁLAMOS No. 1200,ESQ. CON ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. C.P. 68050

	
	CENTRO DE CAPACITACIÓN.
	CIRCUITO NORTE No. 412, ESQ. GERARDO VARELA, FRAC. LA CASCADA, OAXACA.

	
	JEFATURA DE PRESTACIONES MÉDICAS.
	REFORMA No. 905, COLONIA CENTRO, OAXACA.  C.P. 68000.


ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

	RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO



	JCU No
	NOMBRE
	UNIDAD
	DOMICILIO
	TELÉFONO
	CORREO ELECTRÓNICO

	1
	ING. HUGO JESÚS RAMÍREZ MILLÁN.
	H.G.Z. No. 1,
	CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXAC DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000
	951 51 52033 EXT 1339
	hugo.ramirezm@imss.gob.mx

	2
	ING.VICTOR HUGO  DIAZ GARCIA
	H.G.Z. No. 2, 
	NICOLÁS  BRAVO Y CUAUHTEMOC  No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P.  70610 
	971 71 4 20 53
	victor.diaz@imss.gob.mx

	4
	ING. ROBERTO MARTINEZ VILLALOBOS
	H.G.Z. No. 3, 
	BLV. BENITO JUAREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 TUXTEPEC, OAX.
	287 87 5 13 25           EXT 61320,  61368
	roberto.martinezvi@imss.gob.mx

	5
	ING. ALBERTO PAZOS SANTIAGO
	ALMACÉN DELEGACIONAL, 
	Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat  No. 327, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.
	951 53 3 68 55
	alberto.pazos@imss.gob.mx

	12
	ING.VICTOR HUGO  DIAZ GARCIA
	U.M.F. No. 6,  
	EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN  JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000
	971 71 1-12-54
	victor.diaz@imss.gob.mx

	15
	ING.IRÁN RÍOS LÓPEZ
	H.G. S..Z. No. 41 
	BLV. CHAHUE MANZANA 5 LOTE 49, C.P. 70989 BAHIAS DE HUATULCO
	968 120 2781
	iran.rios@imss.gob.mx

	16
	ING. TEODORO ROBERTO LUIS SORIANO
	U.M.F. No. 65.
	ÁLAMOS No. 1200, ESQ. ALHELIES, COL. LAS FLORES, STA. LUCÍA DEL  CAMINO.
	951 50 259 67
	teodoro.luis@imss.gob.mx


ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) BITACORA DE SERVICIOS
	
 


	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
	HOJA DE BITÁCORA No.

	
	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA
	 

	
	JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
	NOMBRE DEL TRABAJADOR:

	
	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G.
	

	
	JEFATURA DE CONSERVACIÓN No.
	

	SERVICIO
	 
	UBICACIÓN:

	PROVEEDOR:
	CONTRATO No:

	MES:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DIA
	ACTIVIDADES REALIZADAS
	HORARIO
	FIRMA TRABAJADOR
	FIRMA JCU

	
	
	ENTRADA
	SALIDA
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	CONFORME
	
	Vo.Bo.

	
	
	
	
	
	
	
	

	EL PROVEEDOR
	
	JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AUTORIZÓ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DIRECTOR DE LA UNIDAD


ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

CONTROL DE SERVICIOS

ANEXO NUMERO 13 (TRECE) PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
	 
	PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HOJA
	
	
	

	OOAD OAXACA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DE
	 
	
	

	JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	INICIO
	TÉRMINO
	
	
	

	NOMBRE DE LA EMPRESA:
	
	PARTIDA No. (    )
	DÍA 
	MES 
	AÑO
	DÍA 
	MES 
	AÑO
	
	
	

	
	
	ESPECIALIDAD:  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PARTIDA
	CLAVE
	UNIDAD  HOSPITALARIA.
	CUADRILLA  No.
	FECHA DE REALIZACIÓN DEL (OS) SERVICIO (S).
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:  EN LA COLUMNA  DE  FECHA  DE REALIZACIÓN  DEL (OS)  SERVICIO (S) SE PLASMARÁ  EL  O LOS DÍAS Y MES EN QUE SE REALIZARÁN LOS SERVICIOS Y EN LAS COLUMNAS DE LOS MESES SE SEÑALARÁ  EN LA PARTE PROORCIONAL QUE CORRESPONDA A LA FECHA O FECHAS ANTES PLASMADAS.

	En la columna "UNIDAD HOSPITALARIA" puede únicamente plasmar el nombre de la Unidad Hospitalaria, sin decribir todo el concepto completo, ya que con el número de clave se hace referencia  a la descripción plasmada en el anexo No. 1 REQUERIMIENTO.


ANEXO NUMERO 14 (CATORCE)

FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto anual o  plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.
“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.
Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.
Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.
Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales el servicio objeto de la contratación).

I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.
Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 
Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.
“EL PROVEEDOR” declara que: 

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.
Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.” 

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.
Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio, cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debe detallar el servicio a contratar)

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debn detallar las partidas a contratar, cantidad mínima y máxima, especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratacion y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. 

NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación): 

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: 

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado,  número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio  a “EL INSTITUTO” que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario y en  los lugares que se indican en el Anexo ___ (____).

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio requiera de un espacio para resguardar bienes de su propiedad y que éstos sean necesarios para la prestación del servicio;  previo al inicio de éste, deberá solicitarlo a “EL INSTITUTO”, sin que el hecho de que no le sea proporcionado el espacio, sea un obstáculo para no iniciar en tiempo con la prestación del servicio.

Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se preste conforme a las características solicitadas.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por  aceptado el servicio objeto de este instrumento jurídico.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: Indicar las condiciones, características y demás datos específicos relativos  al servicio que se pretenda contratar.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato. 

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico,  de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.”

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)
Se rescinda administrativamente este contrato. 

b)
Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio suministrado, en comparación con los ofertados.

c)
Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)
Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

· Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio conforme al calendario establecido.  En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7.
En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza del servicio a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio,  el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

	“EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio)
	“EL PROVEEDOR”

(NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)

(Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio)

	ADMINISTRA ESTE CONTRATO



	POR EL ÁREA REQUIRENTE 

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente del servicio)
	POR EL ÁREA USUARIA

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria del servicio)


NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de contratación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).
ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)
FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISEIS)

P R O P O S I C I Ó N   E C O N O M I C A

NÚM. DE PROCEDIMIENTO. _____________________________   

FECHA: ________________________________________

FAB. (   ).
 DIST. (   ).
No. DE PREI IMSS: _____________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________
FAX: __________________________
R. F. C.:___________________________
CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME: 




MICRO (      )


PEQUEÑA (      ) 



MEDIANA (     )

	PARTIDA
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE MÍNIMO
	IMPORTE MÁXIMO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 


ANEXO 1 A RELACIÓN DE REFACCIONES  A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A  EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” DE LA PARTIDA No. 6,  CLAVE  DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ  Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL.

	No.
	NÚMERO DE PARTE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA
	P.U.
	IMPORTE MÍNIMO
	IMPORTE MÁXIMO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 


EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ASÍ COMO EL DESGLOSE DE IMPUESTOS, QUE EN SU CASO APLIQUEN Y TOTALES.

NOMBRE Y FIRMA 

LUGAR FECHA

ANEXO 17 (DIECISIETE) FO-CON-01

[image: image1.png]FO-CON-01

Orden de suministro

Documento exemo que se llza para solar 3 un proveedor que sus f cantdd de bianss, arendamienos o senvis requeros, Eatindose de
coniets siens

Lerarios campos coform aplue 212 conttacén especia.

Provsador
Dormicio.

Telona

Fax

Comeo secrinico

No.de conato

No. G oien e suminsiro
Feans

No.de procedimirto
Dorices de negs
Feons oe nvega

Partaa

Cicor.

Descrpeion

Uridad d mesits
Cantisd sootsss

Freci it

Impore

Shisa

A

Toil

Nombre yfims e proveedor
Facha on que recbe y scepa
provesdor

Romors ce senvrpiico

Nonre y Regi Fdrelde Contuyants el prvasdor.
Cales nimers,coloa, g pasalmumipi y enied fdaraia del dorii e provesdor.
Nimres s tons e proesir

£ cas.nimerol)defo el provesd.

£033 2550 Cormo Shsvinies e provesi.

Nimer d conra fomazadocon s provesdery que g s rden e Sunists
Nimraconsecao) enaraas e poker sty b Seguimaris 31 Orten 82 i

Fetha on aue s cres o enite 3 Orden e Sumini,

En'5 o mimar e procdmant arspondert asinads por ol isea Comprae.

Dol lugar de entregade e bienes  pretaian g e

P’ iazs de envega de o e o presacin ol st

Nimer i partea que coresgonds a saioco en el conite

Nimro e Coa on et 4 Casbaadr Una de s Conttacnss isicas (CUCOP)
e a i o s

BeECipcdn del e requenas ssosaco sl CUCOP.

Uridace Medid (ecs. o, me. s, sei, ).

Cintin s b i sterstos b oas Pt

Prac v i o o senciosoctss.

oro totlque rsufe e lbtcarf resiouniar pora caiadsociac.

S i s g s o petoes socraces

Vil e comeaponds a puseto Ve Agegase.

Totl paga oo VA bl

N compitoy il provecr  d su reprsentateegal

Foina o que recs o otesie 15 Orden 5 Semincvs o cup con a fechs o pisza de
Nomire.cagoy frma del senvidor il o responsabe de sdmsiar
expedr i s

contsto, o fcutdo pars





LOGO                                                 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Orden de Suministro

	DATOS DEL PROVEEDOR: 

Proveedor: (1)

Domicilio: (2)

Teléfono : (3)

Fax: (4)

Correo electrónico: (5)
	No. de Contrato: (6)

No. de Orden de Suministro: (7)

Fecha: (8)

No. de procedimiento: (9)

Domicilio de entrega: (10)

Fecha de entrega: (11)

	PARTIDA

(12)
	CUCOP

(13)
	DESCRIPCIÓN

(14)
	UNIDAD DE

MEDIDA (15)
	CANTIDAD SOLICITADA

(16)
	PRECIO UNITARIO

(17)
	IMPORTE

(18)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                   SUBTOTAL (19)                                                                                                                                        IVA (20)

                                                                                                                                        TOTAL (21)
	

	____________________________

Nombre y Firma del Proveedor (22)


	____________________________________

Fecha en que recibe y acepta el proveedor (23)


	______________________________________________________

Nombre y cargo del  servidor público responsable de la administración del contrato o facultado para expedir esta orden (24)


ANEXO A

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS A) Y B)
PRESENTE

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LAS COTIZACIÓN) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA - PERSONA FÍSICA (ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPA), DECLARO LO SIGUIENTE:

· Que conozco el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las presente Invitación y sus anexos

· Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la LAASSP (DOF 16-04-2025) Tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas.

· Declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas; XI. 

· Será requisito que los licitantes acrediten la presentación del manifiesto, mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. Dicho manifiesto será presentado a través del medio electrónico que disponga la Secretaría.

· Escrito bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;
· Escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.
· Escrito bajo protesta en el que su firmante manifieste que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento;
· Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, y el señalamiento para el adjudicado, que deberá presentar documento vigente en el que conste la opinión positiva de la autoridad competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales
(LUGAR Y FECHA)

_________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO B

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO C

Formato de Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 2025.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente
___(Nombre)  , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Nacional Electrónica No. ________________que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

1.        Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

2. Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)

ANEXO D

ACREDITACION

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

	Registro Federal de Contribuyentes:                                                      Registro Patronal:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle:                                                       Num Int.:                                              Num. Ext.

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados:

Socio 1 Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Socio 2 Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Socio 3 Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

i

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 



	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)




Nombre y firma del licitante.





__________________________





Nombre, firma  y cargo  del que otorga  la carta.





_______________________________








� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���








Página 115 de 115

_154406288.unknown

