Anexo Técnico para la Contratación del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES AREAS DE LA UMAE HE CMNO” de la UMAE Hospital Especialidades CMNO

En concordancia a  las POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL se describe a continuación las necesidades de contratación:

    - El Anexo Técnico en medio impreso y electrónico (archivo editable) del bien o servicio por contratar, deberá contener como mínimo lo siguiente:

- A CONTINUACION SE MENCIONAN LA DESCRIPCION POR CADA PARTIDA MENCIONANDO ADEMAS FECHA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CALENDARIZADOS:

| PROPOSICION ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES AREAS DE LA UMAE HE CMNO |  |  |  |  |  |  |  |
| RENGLON | CONCEPTO | MARCA | MODELO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 TR DEL AREA DE AUDITORIO SERVICIO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 TR DEL AREA DE AUDITORIO, CONSISTENTE EN: * REPARACION DE COMPRESOR MESA DE 20 TR, RECIPROCANTE A 440 VOLT. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. * LIMPIEZA INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGARACION. * SUSTITUCION DE FILTROS DESHIDRATADORES DE LINEA DE LIQUIDO Y DE LINEA DE SUCCION. * LIMPIEZA DE CONDENSADOR CON LIQUIDO SOLVENTE. * MANIOBRAS PARA EL RETIRO Y DESINSTALAR EL COMPRESOR * SERVICIO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA LA INSTALACION DE COMPRESOR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DEL 60,0000 BTUS DEL AREA DE PISO 3, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE COMPRESOR DE 5 TR SCROLL, SUSTITUCION DE VALVULA DE EXPANSIÓN, SUSTITUCION DE FILTRO DESHIDRATADOR, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON QUIMICO SOLVENTE, LIMPIEZA DE SERPENTINES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR, SUSTITUCION DE MOTOR DE VENTILADOR, PARTIDA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR Y REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA DE 7.4 TR DEL AREA DE PISO 4. CONSISTENTE EN: RETIRO DE EQUIPO PARA LA REHABILITACION, REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE, SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA HELADA A EXPANSION DIRECTA, INSTALACION DE SISTEMA DE CONDENSACION PARA REFRIGERACION, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE INYECCION, REACONDICIONAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA, INSTALACION DE CAJA DE FILTRACION, PARTIDA DE MATERIALES DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | BRYANT | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR Y REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA DE 80 TR DEL AREA DE QUIROFANOS SALAS 2,3,4,5,6 y 9. CONSISTENTE EN: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO PARA LA REHABILITACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTÍN CON SOLVENTE ACIDO, NEUTRALIZACIÓN DEL PRODUCTO ACIDO, SUSTITUCIÓN DE CHAROLA PARA CONDENSADOS, APLICACIÓN DE PRODUCTO PARA SELLADO DE INTERIOR DEL EQUIPO, APLICACIÓN DE AISLAMIENTO DEL INTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, SUSTITUCIÓN DE CHUMACERAS, BALANCEO DINÁMICO DE TURBINAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO EN TODA LA SUPERFICIE DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DE TODO EL EQUIPO, AISLAMIENTO DE PARTES DAÑADAS DE LA TUBERÍA DE AGUA HELADA. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR Y REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA DE 160 TR TR DEL AREA DE QUIROFANOS PASILLOS AREA GRIS, CONSISTENTE EN.: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO PARA LA REHABILITACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTÍN CON SOLVENTE ACIDO, NEUTRALIZACIÓN DEL PRODUCTO ACIDO, SUSTITUCIÓN DE CHAROLA PARA CONDENSADOS, APLICACIÓN DE PRODUCTO PARA SELLADO DE INTERIOR DEL EQUIPO, APLICACIÓN DE AISLAMIENTO DEL INTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, SUSTITUCIÓN DE CHUMACERAS, BALANCEO DINÁMICO DE TURBINAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO EN TODA LA SUPERFICIE DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DE TODO EL EQUIPO, AISLAMIENTO DE PARTES DAÑADAS DE LA TUBERÍA DE AGUA HELADA. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |

| 1 | UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON REFACCIONES. |
| --- | --- |
| 2 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERA ACORDE A SOLICITUD VIA CORREO ELECTRONICO. |
| 3 | “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS, A FIN DE PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO. |
|  | EL PROVEEDOR SE DEBERA DE COORDINAR CON EL JEFE OFICINA DE CONSERVACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. |
|  | LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL ANDÉN DEL LUGAR DE ENTREGA SERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL “INSTITUTO”. |
|  | DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ÉSTE ESTARÁ SUJETO A UNA VERIFICACIÓN VISUAL ALEATORIA, CON OBJETO DE REVISAR QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONTRATO. |
|  | “EL PROVEEDOR”, SERÁ RESPONSABLE CIVILMENTE POR LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO EN QUE INCURRA PERSONALMENTE O POR LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, POR LO QUE SE OBLIGA A INDEMNIZAR A “EL INSTITUTO” DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE. |
|  | LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL INSTITUTO” NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL PARA CON “EL PROVEEDOR”, NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE “EL PROVEEDOR”, SIENDO POR TANTO A CARGO DE ÉSTE TODAS LAS RESPONSABILIDADES PROVENIENTES DE LOS SERVICIOS DEL PERSONAL QUE LE AUXILIE, Y QUE NO SEA PUESTO A SU DISPOSICIÓN POR “EL INSTITUTO”. |
|  | POR LO ANTERIOR, NO SE LE CONSIDERARÁ A “EL INSTITUTO” COMO PATRÓN, NI AUN SUBSTITUTO, Y “EL PROVEEDOR” EXPRESAMENTE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE. |
|  | EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE AL PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO INFRINJA PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE A “EL INSTITUTO”. |
|  | CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTABLECIDAS EN CONTRATO, EL INSTITUTO NO DARÁ POR ACEPTADO EL SERVICIO. |
|  | POR NECESIDADES DEL INSTITUTO Y SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTE, AL MISMO PRECIO PACTADO INICIALMENTE Y PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE INCREMENTO EN LOS PRECIOS. |
|  | “EL PROVEEDOR” DEBERA ELABORAR Y ENTREGAR ORDEN DE SERVICIO DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA EN LA QUE SE DESCRIBEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, HORARIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y HORA DE TERMINO DEL SERVICIO, LA CUAL DEBERA DE ESTAR FIRMADA POR PERSONAL DEL INSTITUTO, CON NOMBRE LEGIBLE DE LA PERSONA QUE FIRMA PARA QUE EL SERVICIO SEA DADO POR BUENO. |
|  | “EL PROVEEDOR” ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR ORDEN DE SERVICIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) Y COPIA SIMPLE DE LA MISMA AL JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN, EN LA QUE SE IDENTIFIQUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LA CUAL DEBERÁ SERÁ DEVUELTA DE CONFORMIDAD CON FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD PARA SU TRÁMITE DE PAGO. |
|  | EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACION DE MATERIALES, REFACCIONES NECESARIAS, ELEMENTOS MENCIONADOS, MANO DE OBRA, TRANSPORTACIÓN, VIATICOS, Y DEMAS RELATIVOS A LA PRESENTE. |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
|  | TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, ES AQUEL QUE SE REALIZA DE MANERA ANTICIPADA PARA PREVENIR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS EQUIPOS, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES DETALLADAS QUE ESTABLECE EL ANEXO TECNICO, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE. |
|  | “EL PROVEEDOR” QUE RESULTE ADJUDICADO, SE OBLIGA A REALIZAR EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE SE SEÑALAN EN LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MENCIONADO EN EL ANEXO TECNICO. |
|  | “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA FECHA, QUE PARA ESTE EFECTO, INDIQUE EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MENCIONADO EN ESTE ANEXO. O EN CASO DE NO EXISTIR PROGRAMA CALENDARIZADO SE DEBERA EFECTUAR AL MOMENTO DE QUE SEA EMITIDO REPORTE DENTRO DE CUALQUIER HORARIO LOS 365 DIAS DEL AÑO Y SERAN ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 1 DIA HABIL PARA INICIO DEL MISMO Y LA CONCLUSION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO PODRÁ EXCEDER A 20 DÍAS HABILES. POR LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR UN NUMERO TELEFÓNICO FIJO PARA TAL EFECTO Y UN CORREO ELECTRONICO PARA REPORTES EN DIAS HABILES, |
|  | SI DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO “EL PROVEEDOR” DETECTA FALLAS O DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PROCEDERÁ A EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN CUYO CASO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |
|  | TIENE POR OBJETO LA ELIMINACIÓN DE FALLAS Y/O DAÑOS QUE POR SU OPERACIÓN PRESENTEN LOS EQUIPOS, MISMO QUE DEBERA EFECTUARSE CUANTAS VECES SEA NECESARIO, SIN COSTO ADICIONAL PARA “INSTITUTO”, A TRAVES DEL REPORTE DE SERVICIO QUE REALICE EL JEFE DE OFICINA DE PROTECCION CIVIL O JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD, EL SUBJEFE DE CONSERVACION O EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD REQUIRIENTE. |
|  | EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE REALIZARA EN EL TIEMPO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOLICITADO Y PROGRAMADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EMITIENDO EL IMSS LOS REPORTES DENTRO DE CUALQUIER HORARIO LOS 365 DIAS DEL AÑO Y SERAN ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 1 DIA HABIL, POR LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR UN NUMERO TELEFÓNICO FIJO PARA TAL EFECTO Y UN CORREO ELECTRONICO PARA REPORTES EN DIAS NO HABILES Y FESTIVOS, LA CONCLUSION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO NO PODRÁ EXCEDER A 20 DÍAS HABILES. |
|  | EL LAPSO MAXIMO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERA DE 20 DÍAS HABILES PARA CADA EQUIPO QUE SE REPORTE. |
|  | EL “PROVEEDOR” SE OBLIGA A PROPORCIONAR UN CORREO ELECTRONICO Y NÚMERO TELEFONICO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES QUE GENERE EL INSTITUTO, Y EN CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO SE REQUIERA DE SUSTITUIR EL CORREO ORIGINAL, DEBERA DE HACER DEL CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL NUEVO CORREO ELECTRONICO; QUEDANDO EL PROVEEDOR COMO RESPONSABLE POR LOS REPORTES QUE NO SE LE HAGAN LLEGAR DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTE SU CORREO. |
|  | INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA Y TODAS LA REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A EXCEPCION DE CUALQUIER DAÑO OCASIONADO POR USO INDEBIDO DEL EQUIPO O POR NEGLIGENCIA DEL USUARIO, SOBRECARGAS, DAÑOS INTENCIONALES, POR VARIACIONES O DESCARGA DE ENERGIA ELECTRICA, DAÑO OCASIONADO POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCION CIVIL, INCENDIOS, FILTRACIONES DE AGUA, POR ACTOS DE VANDALISMO. |
|  | EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE. |
| 4 | REGISTRO. El personal técnico responsable por parte de La Empresa para realizar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberá presentarse invariablemente en la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica de Alta Especialidad, con una identificación autorizada, vigente y con fotografía que lo acredite como personal de La Empresa contratada. El Prestador del Servicio deberá observar las Normas de seguridad e higiene para la reparación de los equipos y deberá contar con las herramientas especializadas, instrumentos y equipos de medición suficientes y necesarios. |
| 5 | ORDEN DE SERVICIO. La elaboración de la orden de servicio quedará bajo la responsabilidad de El Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad Médica de Alta Especialidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del Ingeniero asignado por El Prestador del Servicio, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de la Unidad y el jefe o responsable del servicio correspondiente, el tipo de mantenimiento, además describirá el Kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones. La orden de servicio se deberá firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la oficina de conservación. El Prestador del Servicio deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realice, aún y cuando se encuentre con los siguientes supuestos, lo que deberá expresar en el documento: - No se localice el equipo en la UMAE. - Baja los bienes. - Resguardados los bienes - Dañados debido a mala operación o vandalismo. - Remodelación y por ello los bienes en resguardo. - No coincidan con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario. - Los equipos se encuentren en uso. |

- CALIDAD. El Proveedor participante deberá realizar una capacitación al personal que se asigne por parte del Jefe de Oficina de Conservación para la mejor utilización óptima del equipo.

- No aplica.

- No aplica.

- Normatividad vigente:

“Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012”, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada conforme a:

- 5.1.13 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

- 5.1.13.1 El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, electro médico y de alta precisión, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras correspondientes.

LUGAR Y FECHA

____________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)