Azcapotzalco, Ciudad de México a 21 de septiembre del 2017.

Acta Circunstanciada

En relación al Sismo registrado el día Martes 19 de septiembre de 2017.  Con magnitud de 7.1, minutos posteriores al término del sismo fue activada la Unidad Interna de Protección Civil de esta Unidad Médica por parte del director de la UMAE, Dr. Guillermo Careaga Reyna, iniciándose la evacuación del inmueble por parte de la UIPC, además de activarse las brigadas de Rescate y Primeros Auxilios, acto seguido la brigada de combate contra incendios y fluidos y energéticos, ingresaron al inmueble efectuando recorrido para verificar el estado del mismo, posterior al siniestro, la revisión se efectuó en forma detallada por todas las áreas y servicios del hospital, encontrando piezas dañadas de pre colados en ductos verticales de instalaciones y fachadas, plafones con acabados de tabla roca, agrietamientos, despostillado y desprendimientos de muros de tabla roca, vítreos  y mampostería en muros internos y en fachada ; agrietamiento en pisos con acabado cerámico y vinílico en las diferentes áreas del hospital y sexto piso del estacionamiento central;  daño por torceduras de tapajuntas metálicas en muros y pisos, de los cuatro edificios que conforman el hospital y estacionamiento central, internas y en fachadas; daño en acabados de cancelería de madera y aluminio en los diferentes pisos en oficinas y sanitarios, destacando octavo y noveno piso, por penetración de estructura de ductos verticales durante el sismo, ruptura de vidrios y vitroblocks en diferentes ventanales en el hospital, auditorio y murales; daño por despostillado en y desprendimiento de mural “Diego Rivera”, daño en puertas de emergencia de madera y cristal en las tres escaleras de emergencia,  ruptura de tuberías y mangueras flexibles en instalaciones hidráulicas, sanitarias y gases medicinales en acoplamientos de ductos verticales con el hospital, daño en puertas y marcos de madera, aluminio y cristal  a lo largo de los inmuebles, daño en instalaciones eléctricas por corto circuito en subestación por caída de agua producto de fuga, daño en rieles de elevadores de personal,  daño en tuberías de alimentación de gas natural por esfuerzo, comunicando estos hechos al Director General de esta UMAE. Ruptura de mobiliario de diseño de madera, anaqueles y lokers metálicos y equipo rodante por caídas durante el siniestro.

Comunicando lo encontrado al Director de la unidad. Unos minutos después se presentó gente de la empresa COPICOSA, S.A responsable del mantenimiento a los pilotes de control que cuenta la unidad, a realizar recorrido de inspección a la estructura del inmueble comentándonos que no se observa daño estructural en cimentación, ni en la estructura de los edificio y en breve se realizaría el estudio topográfico correspondiente.

Así también se realizaron recorridos por parte de Protección Civil de la Ciudad de México, notificando que no existe daño estructural, del cual se adjunta cédula de verificación rápida

A continuación se presenta resumen fotográfico de los daños arriba señalados.

Cuarto de máquinas de elevadores

Afectaciones en el cuarto de maquinas de elevadores, grietas en uniones

Azotea del 11º piso

Desprendimiento de juntas en azotea

Afectaciones en escaleras de acceso a azotea

Precolados con desprendimiento en fachadas.

10º piso lado A

Afectaciones en junta constructiva y baños

10º piso lado C

Recubrimiento de elevadores de carga. Daños a juntas constructivas

9º piso lado A

Escaleras, juntas constructivas y pasillo con falta de protección para camillas

9º piso lado B

Vidrio dañado y piso fisurado en pasillo

Baño de niños

Daño en riel de puerta corrediza y daño a recubrimientos en pasillos

9º piso lado C

Daños del laboratorio de leches

Juntas constructivas y protección de camillas

8º piso lado A

Junta constructiva y ventanal con daños

Daño en baño de niñas

8º piso lado B

Junta constructiva y grietas en el piso

DPCA daño en muro y escalones

8º piso lado C

Junta constructiva, pasillo, muros de pasillo y recubrimiento de elevador

7º piso lado A

Daños a juntas constructivas

7º piso lado B Quirófano

Daño en protección de camillas, en recubrimiento de muros

7º piso lado C

Daño a juntas y protección para camillas

6º piso lado A

Daños en juntas constructivas, pasillos y guarda de sillas de ruedas

6º piso lado B

Vidrio roto y daño en junta constructiva

6º piso lado C

Daños en Juntas y plafones

5º piso lado A

Daños en baños, cancelería y plafón luminoso

5º piso lado B Laboratorio

Junta estructural y bodega de limpieza

5º piso lado C

Baño de niños y junta constructiva

4º piso lado A

Junta constructiva, pasillo y cuarto de aseo

Pasillo del área de encamados

4º piso lado B

Pasillo de Hemodinamia

4º piso lado B Genética

Recubrimiento en muro de la entrada al servicio

4º piso lado C

Juntas constructivas, pasillos y residencia medica

3º piso lado A

Sin daño visible

3º piso lado B

piso lado C

Pasillos del quirófano

Pasillos del quirófano

Pasillos de los quirófanos con daños en piso y muros

2º piso lado A

Sin daño visible

2º piso lado B RX

Pasillos del área de RX, tomografía y ultrasonido

Salas de RX

2º piso lado C

Sin daño aparente

1º piso lado A

Pasillo del área administrativa

1º piso lado B CEYE

Pasillo y áreas del mural

1º piso lado C Comedor

Afectaciones en el comedor

1º Sala de espera entrada principal

Pasillo a sala de espera y entrada principal

PB Cocina central

Pasillos cocina central

Área de preparación en cocina central

PB Quirófano

Sin afectación visible

PB Urgencias Adultos

Pasillo a urgencias adultos

PB Urgencias Pediatría

Sin afectación visible

PB Laboratorio de Urgencias

Sin afectación visible

PB Onco aféresis

Afectaciones en pasillo de consultorios

Plafón y pasillos

Sótano lado A

Sin afectaciones visibles

Sótano lado B vestidores

Sin afectaciones visibles

Sótano lado C

Sin afectaciones visibles

Escaleras de emergencia

Escaleras de emergencia lado A norte

Escaleras de emergencia lado B poniente

Escaleras de emergencia lado C norte

Fachadas

Fachada Norte lado poniente

Fachada principal sur

ARCHIVO FOTOGRAFICO 6° PISO ENSEÑANZA E.C.

ACCESO JUNTA CONSTRUCTIVA

RAMPA

PASILLO

AULAS

PATIO AULA 4

BAÑO MUJERES

BAÑO HOMBRES

PASILLO A AUDITORIO

AUDITORIO

ESCALERAS AUDITORIO

BIBLIOTECA

AREA DUELA

ARCHIVO FOTOGRAFICO 3° PISO ENSEÑANZA C.E.

AULAS

GUIA DE RIEL ROTA EN SEPARACION DE SALA

RIEL FUERA DE LUGAR EN SEPARACION DE SALA

PASILLO FUERA                           MARCO PUERTA  ENTRADA

TELE MEDICINA

PASILLOS DE AFUERA AREA DIRECCION ENSEÑANzA

AREA DE DIRECCION ENSEÑANZA

SALIDA DE EMERGENCIA

Por lo anterior, se efectuó recorrido por  parte de los responsables de las brigadas en compañía del Dr. Guillermo Careaga Reyna, cerca de las 15:00 hrs.

Ing. Mauricio Tenorio León

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

CONSERVACION Y SERV GRALES