## Endoscopias
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
ENDOSCOPIAS
CLAVE DEL SERVICIO: 22 / ENDOSCOPIAS
OBJETO:
Unidad Funcional destinada para la atención de pacientes ambulatorios, con las áreas y el equipamiento necesario para la realización de estudios endoscópicos tanto de tubo digestivo alto, bajo, panendoscopias, así como estudios de vías respiratorias y de vías urinarias
RELACION ESPACIAL:
La Unidad Funcional de Endoscopía contará con 2 salas: una para estudios de tubo digestivo alto y panendoscopía, y una sala para estudios de tubo digestivo bajo. Contará con salas de preparación y recuperación, así como trabajo de enfermeras, áreas administrativas y de soporte las cuales deberán contar con el mobiliario e instrumental suficiente para el cumplimiento de sus funciones. La Unidad Funcional de Endoscopía deberá guardar relación cercana con cirugía ambulatoria. Su ubicación deberá tener un fácil acceso desde la parte externa del establecimiento por su función de servicio ambulatorio. El área de endoscopía deberá ubicarse en un área que facilite el acceso de los derechohabientes, considerando elementos para pacientes con discapacidad. Deberá contar con circulación interna clinica técnica. Deberá contar con sala de espera.
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza | [6 empty] | Servicios de Apoyo Médico |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | SSPTSIMSS | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
ENDOSCOPIAS
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
ESPACIOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE ENDOSCOPIAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
N/A | [11 empty] | N/A
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | 22.14 |  | Trabajo de Enfermeras | [10 empty] | 1
22.1 | Consultorio de Endoscopias | [10 empty] | 1 |  |  |  | 22.15 |  | Preparación | [10 empty] | 2
22.3 | Lavado de Cirujanos | [10 empty] | 2 |  |  |  | 22.16 |  | Recuperación | [10 empty] | 4
22.4 | Sala de Endoscopias Altas | [10 empty] | 1
22.5 | Sala de Endoscopias Bajas | [10 empty] | 1
22.6 | Pre Lavado | [10 empty] | 1
22.12 | Trabajo de Médico | [10 empty] | 1
22.13 | Preparación de Soluciones | [10 empty] | 1
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
22.2 | Sanitario / Vestidor (Hombres y Mujeres, uno por género), Este servicio se Compartirá con el Área de Servicios ambulatorios | [10 empty] | 1
22.7 | Cuarto de aseo | [10 empty] | 1
22.8 | Séptico | [10 empty] | 1
22.9 | Ropa Limpia | [10 empty] | 1
22.1 | Ropa Sucia | [10 empty] | 1
22.11 | Guarda de Equipo | [10 empty] | 1
22.17 | Cuarto de RPBI | [10 empty] | 1

## Consultorio Endoscopias
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO ENDOSCOPIAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Area de Interrogatorio
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio Modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de Pared |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio Sencillo de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Nodo de voz y datos |  |  |  |  | x
1 | Impresora Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## S.PacientesMujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PACIENTES MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Las 24 h 365 días del año. |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área. Espacio de uso compartido con Servicio de Cirugía Ambulatoria
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante - Se requiere agua caliente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca para Vestidor |  |  |  | x
2 | Percheros de pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## S.PacientesHombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PACIENTES MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Las 24 h 365 días del año. |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área. Espacio de uso compartido con Servicio de Cirugía Ambulatoria
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra Incendios: Hidrante - Se requiere agua caliente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorios | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca para Vestidor |  |  |  | x
2 | Percheros de pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Lavado de Cirujanos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: LAVADO DE CIRUJANOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 7.20 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 2 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Es el espacio destinado para el lavado con técnica quirúrgica para el personal médico y de enfermería que participará en el procedimiento.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará contiguo a las salas de endoscopía. - Deberá estar ubicado en la circulación técnico operativa del servicio de endoscopía. - Esta área deberá de tener acceso directo con las salas de endoscopía. - Las piletas para el lavado quirúrgico de manos deben ser profundas, exclusivas para tal fin y contar con grifos de accionamiento a pedal o codo, o bien con células fotoeléctricas. El jabón antiséptico para lavado quirúrgico debe estar ubicado en dispensadores y bajo un sistema de envasado hermético. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Se requiere agua caliente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
4 | Bote Sanitario con pedal |  |  |  | x
4 | Cepillera para uso quirúrgico |  |  |  | x
4 | Jabonera doble de pedal |  |  |  | x
2 | Lavabo para cirujanos doble con grifería que permita un chorro de agua único. | x | x
4 | Surtidor automático de antiséptico |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala Endoscopias Altas
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE ENDOSCOPAS ALTAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 25 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Espacio destinado para la realización de los estudios ambulatorios endoscópicos de tubo digestivo alto y panendoscopías, referidos de los diferentes servicios del hospital.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Las salas de endoscopía deberá de contar con un accesos amplios que permitan el paso de camillas. - Deberá de contar con las esquinas redondeadas en piso pared, pared pared y plafón pared que permitan su fácil aseo. - Deberá de contar con brazos móviles que permitan la colocación de la unidad de endoscopía así como el suministro de gases, voz/datos y electricidad. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 500 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
| Iluminación Especial |  | x
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
N/A | Altura mínima 2.40
N/A | Altura mínima 2.70
| Altura mínima 3.00 | x
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Sistema de suministro de gases/Voz/Dato/electricidad con brazos móviles |  | x | x |  | x
1 | Maquina de Anestesia tecnología Básica |  |  |  | x
1 | Sistema Video para Endoscopia con Torre |  | x | x
1 | Negatoscopio 2 caras |  | x
1 | Videobroncoscopio Pediátrico |  | x
1 | Broncoscopio Flexible de Fibra Optica |  | x
1 | Panendoscopio |  | x
1 | Videogastroscopio adulto |  | x
1 | Videogastrocopio pediátrico |  | x
1 | Aspirador, portátil, eléctrico |  | x
1 | Lámpara de pie Rodable |  | x
1 | Esfigmomanometro Aneroide Portátil base Rodable |  |  |  | x
1 | Unidad de Electrocirugía Endoscopica Avanzada |  | x
1 | Estetoscopio de Cápsula Doble |  |  |  | x
1 | Mesa Quirúrgica Universal Electrohidraúlica |  | x
Mobiliario
1 | Banco giratorio con respaldo |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa instrumental, acero inoxidable |  |  |  | x
1 | Porta Cubeta Rodable |  |  |  | x
1 | Silla Giratoria con pistón neumático |  |  |  | x
1 | Monitor de signos vitales |  | x
1 | Mesa Pasteur |  |  |  | x
1 | Riel Porta Venoclisis |  |  |  | x
1 | Riñon de 250 cm ³ |  |  |  | x
1 | Torundera con Tapa de Acero Inoxidable, 250ml de capacidad |  |  |  | x
1 | Cubeta de 12 litros de Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Escalerilla de ds peldaños |  |  |  | x
1 | Mesa Alta de 120 cm con Respaldo y Entrepaño |  |  |  | x
1 | Contenedor de desechos toxicos biologico e infeccioso |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Nodo Voz/Dato |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala Endoscopias Bajas
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE ENDOSCOPAS BAJAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 25 m²
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Espacio destinado para la realización de los estudios ambulatorios endoscópicos de tubo digestivo bajo, referidos de los diferentes servicios del hospital.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Las salas de endoscopía deberá de contar con un accesos amplios que permitan el paso de camillas. - Deberá de contar con las esquinas redondeadas en piso pared, pared pared y plafón pared que permitan su fácil aseo. - Deberá de contar con brazos móviles que permitan la colocación de la unidad de endoscopía así como el suministro de gases, voz/datos y electricidad. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 500 Luxes. Se requiere iluminación fluorescente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
| Iluminación Especial |  | x
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
N/A | Altura mínima 2.40
N/A | Altura mínima 2.70
| Altura mínima 3.00 | x
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Sistema de suministro de gases/Voz/Dato/electricidad con brazos móviles |  | x | x |  | x
1 | Maquina de Anestesia tecnología Básica |  |  |  | x
1 | Sistema Video para Endoscopia con Torre |  | x | x
1 | Negatoscopio 2 caras |  | x
1 | Videocolonoscopio Pediátrico |  | x
1 | Videocolonoscopio |  | x
1 | Nefrofibroscopio con torre |  | x
1 | Manómetro Esofágico/Ano-Rectal |  | x
1 | Resectoscopio Adultos |  | x
1 | Resectoscopio Pediátrico |  | x
1 | Ureterofibroscopio |  | x
1 | Aspirador, portátil, eléctrico |  | x |  | x
1 | Lámpara de pie Rodable |  | x
1 | Esfigmomanometro Aneroide Portátil base Rodable |  |  |  | x
1 | Cistouretrofibroscopio |  | x
1 | Cistouretroscopio |  | x |  | x
1 | Unidad de Electrocirugía Endoscopica Avanzada |  | x
1 | Estetoscopio de Cápsula Doble |  |  |  | x
1 | Mesa Quirúrgica para urología |  |  |  | x
Mobiliario
1 | Banco giratorio con respaldo |  |  |  | x
1 | Mesa Mayo |  |  |  | x
1 | Mesa instrumental, acero inoxidable |  |  |  | x
1 | Porta Cubeta Rodable |  |  |  | x
1 | Silla Giratoria con pistón neumático |  |  |  | x
1 | Monitor de signos vitales |  | x
1 | Mesa Pasteur |  |  |  | x
1 | Riel Porta Venoclisis |  |  |  | x
1 | Riñon de 250 cm ³ |  |  |  | x
1 | Cubeta de 12 litros de Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Escalerilla de ds peldaños |  |  |  | x
1 | Mesa Alta de 120 cm con Respaldo y Entrepaño |  |  |  | x
1 | Contenedor de desechos toxicos biologico e infeccioso
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Nodo Voz/Dato |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Pre Lavado
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.6 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: LAVADO DE EQUIPOS Y PRE LAVADO DE INSTRUMENTAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 6.00 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Es el espacio destinado para el primer paso de descontaminación del instrumental utilizado durante el procedimiento endoscópico, para eliminar la suciedad visible de una superficie y los restos orgánicos mediante medios mecánicos destinado a dimisniuir la biocarga del material utilizado.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se ubicará adyacente a las salas de endocopía. - Esta área deberá de tener acceso directo desde las salas de endoscopía. - Deberá contar con mesas altas. - Las piletas para el lavado de material deben ser medianamente profundas, exclusivas para tal fin y contar con grifos de accionamiento. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Se requiere agua caliente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
| Iluminación Especial |  | x
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos |  |  | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Mesa alta de 180 cm de acero Inoxidable con Doble fregadero central y cajones |  |  |  | x
1 | Bote Sanitario con pedal |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Aseo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.7 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ASEO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Guarda y lavado de elementos de limpieza.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio para la guarda y lavado de elementos de limpieza - Deberán estar señalizados - Estantería abierta - Uso de sistemas ahorradores - Uso de materiales antiderrapantes - Nivel Luminoso: 100 Luxes, requiere Iluminación Fluorescente. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad |  | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos |  | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Alacena alta de 90 cm |  |  |  | x
2 | Carro de aseo |  |  |  | x
1 | Fregaderlo Vertedero de Acero Inoxidable | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Séptico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.8 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SÉPTICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 7 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada al lavado, aislamiento, guarda y desinfección de comodos, patos, cubetas.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio para la guarda y lavado de comodos y patos principalmente. - Deberán estar accesible al área de recuperación. - Considerar las instalaciones para el lavacomodos. - Uso de sistemas ahorradores - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad |  | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
N/A | Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Inodoro con Fluxómetro | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
5 | Orinall para varones |  |  |  | x
5 | Cómodos para adultos |  |  |  | x
5 | Cómodos para menores |  |  |  | x
1 | Anaquel guarda cómodos |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 120cm con respaldo y fregadero | x
5 | Orinal para varones |  |  |  | x
1 | Lavador desinfecador de cómodos de vapor directo | x | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Ropa Limpia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.9 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ROPA LIMPIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 2 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada para la guarda de ropa limpia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para guarda de ropa y material limpio. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario en relación a la higiene. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 100 Luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad |  | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
N/A | Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Ananquel para guarda de ropa limpia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Ropa Sucia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.10 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ROPA SUCIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada para el acopio de ropa sucia del servicio para su posterior envío al servicio de Ropería.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el acopio de ropa sucia del servicio. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario en relación a la higiene. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 100 Luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad |  | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos |  |  | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
N/A | Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Carro para ropa sucia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda de equipo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.11 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: GUARDA DE EQUIPO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 9 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el resguardo de equipo del área de endoscopia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Area que deberá estar contigua al área de endoscopía. - Funcionalidad: almacenamiento del equipo propio del servicio de endoscopía. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 300 Luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados |  | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Escalerilla de tres peldaños |  |  |  | x
1 | Anaquel de 7 entrepaños |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Medicos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.12 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TRABAJO MEDICOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 12 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para la elaboración de notas clínicas y su registro en el expediente clínico electrónico.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con espacio suficiente para el mobiliario y equipo requerido para su funcionalidad. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21°C con tolerancia de +/- 2°C. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Barra Escritorio para trabajo de médicos |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial. |  |  |  | x
1 | Negatoscopio de pared doble. |  | x
1 | Archivero de cuatro gavetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | X |  |  | x
1 | Nodo de Voz y Datos |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Preparación Soluciones
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.13 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: PREPARACÓN DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 6 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para la preparación de soluciones y medicamentos endovenosos para aplicarlos a los pacientes.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se diseñará un área para la preparación de las diferentes soluciones y medicamentos utilizados durante los procedimientos de endoscopías. - Permitirá al personal el resguardo y preparación segura de medicamentos y soluciones. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Mesa alta de 150cm de acero inoxidable |  |  |  | x
1 | 1 Mesa Alta de 180cm con fregadero | x
1 | Vitrina de 90cm Contra muro |  |  |  | x
1 | Mueble para Guarda de Medicamentos |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Enfermeras
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.14 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: TRABAJO DE ENFERMERÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 18 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area de trabajo de enfermeras para en el cuidado de pacientes destinada para la organización, vigilancia, o preparacion de medicamentos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Debe contar con locales y armarios para la guarda de jeringas, sondas y en general equipo para tratamiento. - Debe de estar en forma modular para proporcionar aislamiento. - Ubicación cercana a la central de enfermería y sillones o camillas de recuperación para su fácil acceso. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: área optimizada que deberá permitirse el trabajo de la enfermera. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Extintor contra incendios
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
2 | Esfigmomanómetro aneroide portátil (base Rodable). |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  |  |  | x
1 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso. |  | x
Mobiliario
1 | Mesa alta de 150cm de acero inoxidable |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Carro para curaciones |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 120 cm. Con respaldo y entrepaños |  |  |  | x
1 | Barra escritorio con tarja para trabajo de enfermeras endoscopias |  |  |  | x
1 | Contenedor de desechos toxico, biológico e infecto contagioso |  |  |  | x
1 | Tablero de corcho de 120 cm. |  |  |  | x
1 | Enfriador y calentador de agua |  |  |  | x
1 | 1 Mesa Alta de 180cm con doble fregadero central y cajoneras | x
1 | Vitrina de 90cm Contra muro |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de Jabón Liquido |  |  |  | x
1 | Dispensador de Toallas Sanitas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | X |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Preparación
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.15 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: PREPARACIÓN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 12.50 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 2 Camas de preparación
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para preparar al paciente previo al procedimiento de endoscopias.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - La sala de preparación se ubicará contigua a las salas de endoscopía, para la preparación de los pacientes previo a su ingreso a la sala de endoscopías. - Deberá permitir la movilidad de pacientes en camillas y silla de ruedas. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes. - El espacio deberá de facilitar la limpieza y aseo del espacio. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - La iluminación deberá ser artificial, contando con una fuente central y fuentes individuales en la cabecera de cada cama. - Requiere iluminación fluorescente
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Camas hospitalarias de traslado |  | x | x |  | x
1 | Bote Sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 180cm con doble fregadero central y cajones |  | x
2 | portavenoclisis rodable |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Dispensador de Jabón Líquido con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de Toalllas Sanitas |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur |  |  |  | x
2 | Banco altura un peldaño |  |  |  | x
1 | Contenedor de desechos toxico biologicos e infecciosos |  |  |  | x
2 | Banco de acero Inoxidable |  |  |  | x
2 | 2 Riñones de acero inoxidable. 500l de capacidad |  |  |  | x
2 | Cortina Plegable Antibacteriana |  |  |  | x
2 | Cubeta de acero inoxidable con portacubeta |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Recuperación
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.16 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: RECUPERACIÓN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 25 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 4 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area de trabajo para monitoreo de pacientes que se sometieron a procedimiento de endoscopias.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - La sala de recuperación se ubicará contigua a las salas de endoscopía. - Cada espacio de recuperación deberá de contar con tomas fijas para el suministro de gas y oxígeno, electricidad, voz y sistema para la aspiración controlada mediante toma fija y equipos portátiles, además de contar con monitores. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes. - El espacio deberá de facilitar la limpieza y aseo del espacio. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - La iluminación deberá ser artificial, contando con una fuente central y fuentes individuales en la cabecera de cada cama. - Requiere iluminación fluorescente
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
N/A | Sistema de protección contra incendios
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
| Calefacción |  | x
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo
4 | Consola horizontal individual básica tipo "f" para endoscopias de 150 cm. De longitud |  | x | x |  | x
Mobiliario
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | X
4 | Carpeta porta expediente |  |  |  | X
4 | Carro camilla para recuperación con ajuste de posiciones radiotransparente |  |  |  | X
2 | Cubeta de 12 litros de acero inoxidable |  |  |  | X
2 | Mesa Pasteur |  |  |  | X
2 | Porta cubeta Rodable |  |  |  | X
4 | Riel Portavenoclisis |  |  |  | X
4 | Monitor de signos vitales |  |  |  | X
4 | Cortina plegable antibacteriana |  |  |  | x
1 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación |  | x
1 | Aspirador gástrico para succión continua e intermitente |  | x
1 | Contenedor de desechos toxico, biológico e infecto contagioso |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## RPBI
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Endoscopia
CLAVE: 22.17 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: RPBI
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO |  |  |  |  | Área requerida: 2.50 m²
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario
FUNCIONES DEL ESPACIO -Almacenamiento temporal del RPBI del servicio.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio cerrado (muros ciegos) para recolección temporal de RPBI. - El espacio deberá facilitar el manejo y maniobras de contenedores de RPBI. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Uso de extractores - Uso de acabados antiderrapantes - Deberán estar señalizados - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 100 Luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos |  |  | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
N/A | Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Contenedores de RPBI |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.