## CUIDADOS INTENSIVOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOS
CLAVE DEL SERVICIO: 29 / UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOS
OBJETO:
Unidad Funcional la cual cuenta con áreas y equipamiento especializado para el tratamiento de pacientes (Neonatos) en estado crítico, que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo la vida y que por tal requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros y exigen asistencia médica y de enfermería permanente, con equipos de soporte vital de manera constante. Se realizarán las siguientes actividades: proporcionar condiciones de internamiento especiales a pacientes críticos o que requieren un monitoreo permanente, prestar apoyo diagnóstico terapéutico durante las 24 horas, mantener condiciones de monitoreo y vigilancia especial durante las 24 horas, realizar y registrar la asistencia médica y de enfermería intensiva, brindar asistencia nutricional a los pacientes internados. Atender los requerimientos de información de los familiares y acompañantes de los pacientes.
RELACION ESPACIAL:
La Unidad Funcional de Cuidados Intensivos tendrá acceso fácil hacia las áreas de urgencias, cirugía, tococirugía y hospitalización. Debe ubicarse en un lugar aislado acústicamente de los ruidos del ambiente exterior. El ingreso del personal médico a terapia intensiva debe ser a través de un filtro de personal con lavabo, dispensador de jabón y de desinfectante, con ganchos para colgar las batas exclusivas del área y el acceso de los familiares deberá ser a través del área técnica de aislamiento que comunicará con la circulación externa perimetral de la Unidad Funcional de Cuidados Intensivos. Los pasillos de la unidad deben facilitar el libre ingreso, tránsito y giro de las camillas. Debe contar con la infraestructura y equipo de soporte de vida y de monitoreo de signos vitales y carro rojo con desfibrilador, así como una toma fija para el suministro de oxígeno por cama y de aire comprimido por área de tratamiento, también sistema de aspiración controlada por medio de tomas fijas o equipos portátiles. La Unidad Funcional debe tener un doble circuito de energía eléctrica, uno de ellos conectado al sistema de emergencia, de conexión automática; un sistema de iluminación de emergencia. La temperatura será de 24° a 26°C, debiendo poseer sistema refrigeración, ventilación y extracción de aire con filtros.
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza | [6 empty] | Servicios de Apoyo Médico |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | SSPTSIMSS | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
UCIN
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
ESPACIOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATOS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
29.2 | Trabajo Social | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.3 |  | Informes a Familiares | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.4 |  | Control | [10 empty] | 1
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
29.5 | Tecnica de Aislamiento Visitantes | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.12 |  | Central de Enfermeria | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.18 |  | Sistema Neumatico de Envío | [10 empty] | 1
29.1 | Tecnica de Aislamiento Personal | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.13 |  | Química Seca | [10 empty] | 1 |  |  |  | Inhaloterapia
29.11 | Sala de Cuidados Intensivos Neonatos Incluye un aislado | [10 empty] | 7+1 |  |  |  | 29.14 |  | Trabajo de Médicos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.23 |  | Lavado y Secado | [10 empty] | 1
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
29.1 | Sala de Espera | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.16 |  | Guarda de Equipo | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.22 |  | RPBI | [10 empty] | 1
29.6 | Sanitario Personal Mujeres | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.17 |  | Guarda de Ropa Limpia | [10 empty] | 1 |  |  |  | Inhaloterapia
29.7 | Sanitario Personal Hombres | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.19 |  | Ropa Sucia | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.24 |  | Almacén de Material Estéril | [10 empty] | 1
29.8 | Vestidor Personal Mujeres | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.2 |  | Cuarto de Aseo | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.25 |  | Guarda de Ventiladores | [10 empty] | 1
29.9 | Vestidor Personal Hombres | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.21 |  | Séptico | [10 empty] | 1 |  |  |  | 29.26 |  | Almacén de Insumos | [10 empty] | 1
29.15 | Guarda de medicamentos | [10 empty] | 1

## SalaEspera
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
SALA DE ESPERA UCIN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas las 365 dias del año.
Capacidad: 8 usuarios |  |  |  | Área requerida: 9 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para que los familiares esperen turno de visita para el paso al servicio de cuidados intensivos neonatos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio abierto para espera de pacientes con circulaciones amplias en ambos lados y entre sillas. - Espacio amplio y bien ventilado con ambiente agradable para confort de los usuarios - El espacio deberá considerar elementos para facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Ubicación contigua al control de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Señalización en pasillos de fácil interpretación - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 150 Luxes. - Extintor contra Incendios: Hidrante. - Se requiere sonorización.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud. | x
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Soportes para pantalla |  |  |  | x
2 | Banca tandem para cuatro lugares de aluminio y acero |  |  |  | x
1 | Contenedor de basura |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | TV por demanda. |  | x |  |  | x
1 | CCTV 360° |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo Social
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
TRABAJO SOCIAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a domingo
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 9 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área de soporte administrativo responsable de dar asistencia a los pacientes o familiares, con asesoría y resolución de problemáticas relacionadas a su internamiento dentro del área de la Unidad.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Su ubicación deberá de ser contigua a la sala de espera. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad que facilite el trabajo, de atención de familiares de pacientes en el área de UCIN y permita confort para el personal y visitantes. Debe contar con las facilidades necesarias que permitan atender de manera rápida a familiares y pacientes. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 500 Luxes. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Se requiere sonorización.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Informe a Familiares
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
INFORME A FAMILIARES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 9 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área administrativa para dar informes sobre el estado de salud a los familares, en un entorno privado
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Su ubicación deberá de ser contigua a la sala de espera. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad que facilite el trabajo de atención de familiares de pacientes en el área de UCIN y permita confort para personal, pacientes y visitantes. Debe contar con las facilidades necesarias que permitan atender de manera rápida al familiar. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Control
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
CONTROL DE UCIN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Servicio: 24 horas, los 365 dias del año.
Capacidad: 1 Usuario |  |  |  | Área requerida: 6m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área administrativa destinada al control de ingresos al servicio de UCIN.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con una barra de atención al público. - Su ubicación deberá de ser contigua a la sala de espera y al acceso de UCIN, deberá de permitir la visibilidad del área de la sala de espera general. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Se requiere sonorización.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Módulo de atención con cajoneras |  |  |  | x
1 | Tablero de corcho de 120 cm |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para guarda de carpetas |  |  |  | x
2 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Tecnica de Aislamiento Visitas
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
TÉCNICA DE AISLAMIENTO PARA VISITAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a domingo
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 4.50 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio para lavado de manos y puesta de Ropa estéril para ingreso de visitas al área Blanca
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá de ubicarse contigua al control de la Unidad y sala de espera. - Contará con un espacio con lavabo, dispensador de jabón, desinfectante y ganchos para colgar las batas exclusivas de la unidad. - La puerta deberá de ser abatible para el ingreso a la circulación exterior. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad: Área para el acceso de familiares. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 22° C con tolerancia de +/- 2°C. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Carro para ropa Sucia |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia |  | x
1 | Dispensador de Jabón Germicida líquido con sensor de presencia |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Repisa para cubre bocas y botas |  |  |  | x
1 | Espejo de pared |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## San.Pers.Mujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.6 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
SANITARIO PARA PERSONAL MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 3.80 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Se localizarán próximos a las circulaciones de los accesos. - Deberán estar señalizados - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción. - Nivel Luminoso: 200 Luxes, requiere Iluminación Fluorescente. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura de campana |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## San.Pers.Hombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.7 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
SANITARIO PARA PERSONAL HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 3.80 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Se localizarán próximos a las circulaciones de los accesos. - Deberán estar señalizados - Deberá contar con instalaciones propias para usuarios con discapacidad, lo anterior de acuerdo a reglamento. - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción. - Nivel Luminoso: 200 Luxes, requiere Iluminación Fluorescente. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Mingitorios | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Bote de basura de campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Vestidor Personal Mujeres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.8 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
VESTIDOR PARA PERSONAL MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas los 365 días del año.
Capacidad: 2 Usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.00 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Espacio destinado para el cambio de ropa del personal
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Se considera un vestidor para hombres y otro para mujeres - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor |  |  |  | x
4 | Casillero Doble |  |  |  | x
4 | Percheros de Pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Vestidor Personal Hombres
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.9 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
VESTIDOR PARA PERSONAL HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas los 365 días del año.
Capacidad: 2 Usuarios |  |  |  | Área requerida: 9.00 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Espacio destinado para el cambio de ropa del personal
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Se considera un vestidor para hombres y otro para mujeres - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor |  |  |  | x
4 | Casillero Doble |  |  |  | x
4 | Percheros de Pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Tecnica de Aislamiento Pers
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.10 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
TÉCNICA DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 12 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada para el control de acceso del Personal que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos, contará con lavabo, dispensador de jabón, desinfectante y ganchos para colgar las batas exclusivas de la Unidad. Está área conectará con el área "circulación exterior" de la Unidad para el ingreso a las áreas de tratamiento.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Deberá de ubicarse contigua al control de la Unidad y la sala de espera. - Contará con un espacio con lavabo, dispensador de jabón, desinfectante y ganchos para colgar las batas exclusivas de la unidad. - La puerta deberá de ser abatible para el ingreso a la circulación exterior. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad: Área para el acceso de familiares. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 19° C con tolerancia de +/- 2°C. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Carro para ropa Sucia |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia |  | x
1 | Dispensador de Jabón Germicida líquido con sensor de presencia |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Repisa para cubre bocas y botas |  |  |  | x
1 | Espejo de pared |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala de UCIN
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.11 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas los 365 días del año.
Capacidad: 8 Neonatos * (7 pacientes neonatos normales y un aislado) |  |  |  | Área requerida: 137.00 m² *
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para la vigilancia y atención de pacientes en estado crítico que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo la vida y que por tal requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y otros parámetros y exigen asistencia médica y de enfermería permanente, con equipos de soporte vital de manera constante, los cuales requieren un monitoreo continuo y en su mayoría soporte ventilatorio. Se recomienda que todos los procedimientos se efectúen en el cubículo evitando en lo posible el traslado innecesario de pacientes Neonatos. En cada cubículo o módulo deberán existir dos tomas fijas para el sumistro de oxigeno medicinal, una toma de aire comprimido, así como dos tomas fijas de aspiración controlada. En cada cubículo o módulo deberán existir enchufes grado médico con 16 contactos como mínimo diferenciados en código en relación con la fuente de suministro de energia y el voltaje.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Los cuartos de aislamiento pueden ser bajo presión positiva, para la protección del paciente inmunosuprimido o bajo presión negativa para pacientes con enfermedades contagiosas. Por lo que, el Desarrollador deberá considerar para el equipamiento de estas áreas, flexibilidad en el manejo de presiones de acuerdo al tipo de paciente que utilizará el espacio. - La posición de los locales o cubículos de tratamiento, será en torno de la central de enfermeras, con objeto de que desde ese punto se tenga visualización a todos los equipos de monitoreo de signos vitales - Los cubículos de tratamiento deben tener disposición cerrada, es decir con elementos perimetrales, los cuales permitan una visibilidad clara desde la estación de enfermera, para tal fin se recomienda colocar paneles de doble vidrio con puertas corrediza vidriado al frente del cubículo. -Cada cubiculo de aislado deberá tener Filtro de acceso en donde deberá colocarse ropa reutilizable o desecheble (bata, gorro y cubrebocas) y lavarse las manos, deberá tener las condiciones de espacio para el manejo y paso de camillas y sillas de ruedas. - Deberá contar con alimentación al sistema eléctrico de emergencia. - La unidad en general deberá contar con filtro para el acceso del personal, así como un filtro para el acceso del familiar al cubículo de tratamiento, el cual debe de contar con lavabo, dispensador de jabón con sensor, dispensador de desinfectante con sensor, sanitas, bote de basura y gancho para bata propia del área . - Cada espacio tendrá una unidad de suministro a techo con los siguientes elementos; suministro de tomas de oxígeno, tomas de vacío, toma de gases medicinales y datos, lo cual permita reducir la acumulación de cables y eliminar la obstrucción que pueda existir entre el personal y el paciente, deberá de contar con elementos de soporte para los diferentes equipos evitando la acumulación de cables, debiendo diferenciar el área para la colocación de bombas de infusión del área destinada a la colocación del monitor y ventilador. - La iluminación podrá ser artificial, contando con una fuente central y fuentes individuales en la cabecera de cada cama. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes. - El espacio deberá de facilitar la limpieza y aseo del espacio. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 500 Luxes, se requiere iluminación Fluorescente. - Extintor contra Incendios: Bióxido de Carbono.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
| Calefacción | x
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
| Gases Medicinales | x
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Percutor Neonatal |  | x | x
8 | Bomba de Infusión de jeringa |  | x
24 | Bomba de Infusión Volumétrica Multicanal |  | x
8 | Cuna de Calor Radiante con fototerapia |  | x
4 | Ventilador de volumen para traslado Neonatal |  | x
8 | Ventilador Volumétrico Neonatal pediátrico adulto |  | x
8 | Panel de Terapia intensiva Neonatales |  | x | x |  | x
Mobiliario
8 | Cubeta con portacubeta |  |  |  | x
8 | Riel Portavenoclisis |  |  |  | x
8 | Cámara Céfalica Neonatal |  |  |  | x
8 | Aspirador de pared |  |  |  | x
Tecnica de Aislamiento para cubiculos de terapia intensiva neonatal
1 | Lavabos con sensor de presencia |  | x
1 | Dispensador de Jabón Germicida líquido con sensor de presencia |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Repisa para cubre bocas y botas |  |  |  | x
1 | Espejo de pared |  |  |  | x
2 | Perchero de pared |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | CCTV 360 |  | X |  |  | X
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
8 | Nodo Voz/Dato |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo de Enfermeras Rec
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.12 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
CENTRAL DE ENFERMERAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 7 usuarios |  |  |  | Área requerida: 24 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Area de trabajo destinada para la organización, vigilancia, recepción, control y centro de comunicaciones de la unidad de cuidados intensivos Neonatos. Se realizará la vigilancia a través de sistemas de monitoreo en esta área, así como el registro de los datos en el expediente clínico electrónico.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Tendrá un mostrador para 7 puestos de trabajo. - Su ubicación debe de ser en forma radial a fin de que la distancia a la cama de los pacientes sea lo menor posible, evitando elementos que obstruyan la visibilidad con las áreas de tratamiento. - Deberá contar con área de preparación de soluciones y medicamentos, guarda de medicamentos, ropa limpia y equipo rodable y lavabos. - Se incorporará una zona de cajones y clasificadores de documentos. Aquí se ubicará el control general de incendios de la Unidad, el cuadro de alarma de gases, el tubo neumático de transporte de documentos y muestras, y la central de recepción de llamada de enfermería. - Debe incluir espacios para las actividades de registro y control mediante sistema informático que no dificulte las actividades de supervisión de pacientes. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: en un área optimizada deberá permitirse el trabajo de la enfermera. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Nivel Luminoso: 500 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Tipo de Extintor: Hidrantes
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
| Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera | x
| Sistema Neumático de envíos | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso. |  | x
2 | Estuche de diagnóstico hospitalario |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de capsula doble |  |  |  | X
1 | Central de monitoreo para múltiples camas, 8 camas con monitores centrales y accesorios para 8 pacientes neonatos .(Todos los monitores con Módulos de capnografía) |  | X | X
2 | Martillo buck |  |  |  | X
1 | Incubadora de traslado con monitor |  | x
1 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación |  | x
1 | Reanimador de Asistencia Ventilatoria Neonatal |  | x
4 | Termómetro Digital |  |  |  | x
Mobiliario
1 | Carro Porta Expedientes |  |  |  | x
2 | Porta Cubeta Rodable |  |  |  | x
4 | Flujometro con humidificador |  |  |  | x
2 | Mesa pasteur |  |  |  | x
2 | Portalebrillo doble |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
2 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Carro para curaciones |  |  |  | x
2 | Cubeta de 12 litros de acero inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa con fregadero, depósito de hielo y baño maría | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 150 cm. Con fregadero central y cajones | x
4 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad |  |  |  | x
1 | Enfriador y calentador de agua |  | x
2 | Barra escritorio para trabajo de enfermeras |  |  |  | X
1 | Lavabo de sensor de presencia | x
1 | Dispensador de Jabón líquido germicida con sensor de presencia |  |  |  | x
1 | Dispensador de Toallas Sanitas |  |  |  | x
1 | Mueble para Guarda de Ropa Limpia |  |  |  | x
1 | Vitrina Contramuro de 90 cm |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Quimica Seca
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.13 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
QUIMICA SECA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 2.00 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Espacio para equipo de química seca.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - El espacio se deberá ser de facil acceso, en forma de nicho. - El espacio deberá de facilitar la limpieza y aseo del espacio. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 300 Luxes, se requiere iluminación Fluorescente. - Extintor contra Incendios: Bióxido de Carbono.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Equipo de Química Seca |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Trabajo de Medicos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.14 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
TRABAJO DE MÉDICOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 horas los 365 días del año.
Capacidad: 2 usuario |  |  |  | Área requerida: 12 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio de trabajo para médicos, donde son analizados los casos por el equipo médico y donde se efectúa el trabajo de oficina correspondiente (llenado de expediente electrónico, elaboración de indicaciones médicas, solicitudes de servicios, etc.)
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un área destinada para el trabajo de médicos equipada con escritorio para elaboración y revisión de expedientes. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: Deberá facilitar el trabajo por lo que contará con el equipo mobiliario suficiente para el cumplimiento de sus funciones. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Nivel Luminoso: 500 Luxes. - Tipo de Extintor: Hidrante - Se requiere sonorización
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Barra Escritorio para trabajo de médicos |  |  |  | x
2 | Silla fija Apilable con estructura de trineo |  |  |  | x
1 | Negatoscopio de pared doble. |  |  |  | x
1 | Archivero de cuatro gavetas |  |  |  | x
1 | Sillón Reclinable |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | X |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda de medicamentos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.15 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
GUARDA DE MEDICAMENTOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el resguardo y almacenamiento de medicamentos de la Unidad.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para la colocación del equipo dispensador de medicamento en unidosis, almacenamiento y conservación de medicamentos para la Unidad. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: Deberá permitir el control y almacenamiento de insumos para la óptima operación de la unidad. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Tipo de Extintor: Hidrante
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Clóset para Guarda de medicamentos |  |  |  | x
1 | Refrigerador con control de temperatura |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
2 | Nodo Datos |  | x |  |  | x
1 | Equipo para la distribución de medicamento unidosis |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda de equipo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.16 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
GUARDA DE EQUIPO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 9 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada para la ubicación y guarda de Equipo Rodable.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para la guarda equipo rodable. - Debe de contar con enchufes grado médico, protegidos para conectar el equipo de Rayos X, ventilador, carro rojo, electrocardiógrafo. En el caso que utilicen 220 V 60 Hz los enchufes deben ser de rosca o con patas más gruesas y circulares. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: Deberá diseñarse un espacio para alojamiento del equipo, evitando su colocación en pasillos - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C. - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Tipo de Extintor: Polvo ABC
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios |  | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio |  | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Bomba Infusora con sistema de calentamiento |  | x
2 | Anaqueles de 4 entrepaños |  |  |  | x
2 | Reanimador de Asistencia Ventilatoria Neonatal |  | x
4 | Portavenoclisis Rodable |  |  |  | x
1 | Unidad Portátil para Ultrasonografía Doppler Color |  | x
2 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Ropa Limpia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.17 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
GUARDA DE ROPA LIMPIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 5.60 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada para el almacenamiento y guarda de ropa limpia.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para guarda de ropa y material limpio. - Se ubicara cercano al trabajo de enefermeras - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario en relación a la higiene. - Temperatura 22°C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 100 Luxes. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Clóset para Guarda de Ropa Limpia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sistema Neumatico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.18 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
SISTEMA NEUMÁTICO DE MENSAJERÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: |  |  |  | Área requerida: m²
FUNCIONES DEL ESPACIO: - Equipo de envío neumático, que es requerido en áreas médicas criticas para el envío de materiall, muestras, información, ya sean estudios, radiografías, etc. Con el objetivo de optimizar el tiempo de entrega para ayuda a una ágil atención.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - El sistema deberá cumplir con la funcionalidad del espacio y los requerimientos establecidos por el fabricante - Deberá ubicarse cercano al control de enfermería
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
N/A | Señalización
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
N/A | Iluminación
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 200 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
| Sistema Neumático de envíos | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sistema neumático de envios |  | x | x |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Nodo Voz/ Dato |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Ropa Sucia
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.19 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ROPA SUCIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 2.50 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Area destinada para el acopio de ropa sucia del servicio para su posterior recolección y envío al servicio de Ropería.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el acopio de ropa sucia del servicio. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario en relación a la higiene. - Debera permitir los radios de movilidad de los carros de recolección - Su funcionamiento no deberá interferir con las circulaciones técnicas, ni el funcionamiento de la Unidad - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad Relativa 50% - Iluminación 100 Luxes. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  |  | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Carro para ropa sucia |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cuarto de Aseo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.20 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
CUARTO DE ASEO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 diás del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 3.60 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Guarda y lavado de elementos de limpieza.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio para la guarda y lavado de elementos de limpieza - Deberán estar señalizados - Estantería abierta - Uso de sistemas ahorradores - Uso de materiales antiderrapantes - Nivel Luminoso: 100 Luxes, requiere Iluminación Fluorescente. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 |  |  | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
N/A | Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Alacena alta de 90 cm |  |  |  | x
2 | Carro de aseo |  |  |  | x
1 | Vertedero de piso | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Séptico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.21 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO | Acceso directo: servicios y unidades funcionales que requieren estar
SEPTICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 7 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área destinada al lavado, aislamiento, guarda y desinfección de recipientes para desechos biologicos y cubetas.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio para la guarda y lavado de comodos y orinales principalmente. - Deberán estar accesible a la Unidad, cuidando su acceso y ubicación para evitar contaminación del área - Uso de sistemas ahorradores - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 200 Luxes. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
N/A | Accesibilidad
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 200 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
N/A | Aire acondicionado
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Mesa alta de 150cm con respaldo y fregadero | x
1 | Anaquel de 7 Entrepaños |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## R.PB.I
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: UCIN
CLAVE : 29.22 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
R P B I
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días del año.
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 2.50 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Almacenamiento temporal del RPBI del servicio.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio cerrado (muros ciegos) para recolección temporal de RPBI. - El espacio deberá facilitar el manejo y maniobras de contenedores de RPBI. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Uso de extractores - Uso de acabados antiderrapantes - Deberán estar señalizados - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 100 Luxes, requiere Iluminación Fluorescente. - Extintor contra Incendios: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
N/A | Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
2 | Contenedores de RPBI |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Lavado y secado
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: INHALOTERAPIA
CLAVE : 29.23 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
LAVADO Y PREPARACION DE EQUIPOS (Inhaloterapia)
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días al año
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 15 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado al lavado y esterilización exclusivamente del material y equipo de inhaloterapia mediante tratamiento especializado. Este servicio prestara atención a las Unidades de cuidados intensivos Adultos, Pediátricos, Urgencias, Quirófanos y Hospitalización.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se deberá de considerar las instalaciones sanitarias y eléctricas necesarias para la instalación de los equipos lavado y esterilización. - Funcionalidad: instalaciones propias para el desarrollo de su objeto. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 500 Luxes. - Requiere salida de aguas residuales. - Se requiere salida de agua. - Se requiere agua caliente.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Mesa alta de 180 cm. Con doble fregadero central y cajones |  |  |  | x
1 | Mesa baja de 120 cm. Con cubierta de acero inoxidable |  |  |  | x
1 | Unidad de secado para equipo de inhaloterapia | x | x
1 | Lavadora de equipo de inhaloterapia | x | x | x
1 | Vitrina de 90 cm. Contra muro |  |  |  | x
1 | Esterilizador de vapor autogenrado de mesa de 80lt | x | x | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Almacen Mat Esteril
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: INHALOTERAPIA
CLAVE : 29.24 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL (Inhaloterapia)
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días al año
Capacidad: 1 Usuario |  |  |  | Área requerida: 12 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el almacén de material estéril del servicio de inhaloterapia. Este servicio prestara atención a las Unidades de cuidados intensivos Adultos, Pediátricos, Urgencias, Quirófanos y Hospitalización.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para almacenamiento y conservación de material estéril para el área de Inhaloterapia. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: Deberá permitir el control y almacenamiento de material estéril para óptima operación del área de inhaloterapia. - Temperatura 19° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Nivel Luminoso: 200 Luxes. - Tipo de Extintor: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 200 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Mueble para guarda de equipo de inhaloterapia. |  |  |  | x
1 | Mesa de acero inoxdable lisa de 150x70x90cm |  |  |  | x
2 | Anaquel Esqueleto de 7 entrepaños |  |  |  | x
2 | Estante Guarda Estéril de 120cm |  |  |  | x
1 | Escalerilla de tres pelaños |  |  |  | x
1 | Transfer de material Estéril |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Guarda de Ventiladores
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: INHALOTERAPIA
CLAVE : 29.25 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
GUARDA DE VENTILADORES (Inhaloterapia)
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días al año
Capacidad: 2 usuarios |  |  |  | Área requerida: 18 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para la guarda de Insumos para uso de Inhaloterapia. Este servicio prestara atención a las Unidades de cuidados intensivos Adultos, Pediátricos, Urgencias, Quirófanos y Hospitalización. Se sugiere contemplar sistema de vigilancia. Además en este espacio se ubicará el espacio físico para el personal del servicio.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - El área de guarda de ventiladores deberá estar contigua al área de lavado y esterilización. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: Funcionalidad: almacenamiento del equipo propio del servicio de inhaloterapia. Deberá facilitar el trabajo por lo que contará con el equipo mobiliario suficiente para el cumplimiento de sus funciones. - Deberá considerar un espacio separado del lugar de guarda de ventiladores, por una barrera física, para ubicar la oficina del personal de inhaloterapia. - Se deberán considerar 9 m2 para el área específica destinada a la guarda de ventiladores y otros 9 m2 para el área administrativa - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Nivel Luminoso: 500 Luxes. - Tipo de Extintor: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
| Sistema de Control de acceso | x
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Mueble para guarda de equipo de inhaloterapia. |  |  |  | x
4 | Nebulizador con dosificador de oxigeno |  | x
2 | Nebulizador sin elemento térmico |  | x
2 | Ventilador Alta Frecuencia Oscilatoria Pediátrica/Neonatal |  | x
2 | Ventilador Adulto pediátrico Neonatal |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Almacen de Insumos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: INHALOTERAPIA
CLAVE : 29.26 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ALMACÉN DE INSUMOS (Inhaloterapia)
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: 24 hrs, 365 días al año
Capacidad: 1 usuario |  |  |  | Área requerida: 9 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para el almacén de material estéril del servicio de inhaloterapia. Este servicio prestara atención a las Unidades de cuidados intensivos Adultos, Pediátricos, Urgencias, Quirófanos y Hospitalización.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para almacenamiento y conservación de material para el área de Inhaloterapia. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad: Deberá permitir el control y almacenamiento de material estéril para óptima operación del área de inhaloterapia. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C. Humedad relativa 50% - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Tipo de Extintor: Polvo ABC.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
N/A | Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
N/A | Iluminación Especial
N/A | Ventilación Natural
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
N/A | Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
N/A | Altura mínima 2.70
N/A | Altura mínima 3.00
N/A | Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
N/A | Contactos
N/A | Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
N/A | Sistema de Agua fría
N/A | Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
N/A | Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
N/A | Sistema de Telefonia e Informática
N/A | Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
N/A | Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
N/A | Sistema Neumático de envíos
N/A | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
N/A | Sistema de Control de acceso
N/A | Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
N/A | Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
N/A | Gas natural o gas L.P.
N/A | Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Anaquel Esqueleto de 7 entrepaños |  |  |  | x
1 | Escalerilla de tres pelaños |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.