APÉNDICE D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Tabla de Contenido

1 Objetivo	3

2 Cableado Horizontal	3

2.1 Nodos de Datos	3

2.2 Escaleras PortaCables	5

2.3 Tubería Conduit	10

Tabla No. 1 Especificaciones de tubería metálica pared gruesa:	10

Tabla No. 2 Especificaciones de tubería metálica pared delgada:	11

Tabla No. 3 Dimensionamiento de tubería:	12

Tabla No. 4 Dimensiones de cajas de registro:	13

Tabla No. 5 Dimensiones de caja para salida de telecomunicaciones:	14

2.4 Canaletas	14

2.5 Área de Trabajo de Usuarios Finales	15

2.6 Cordones de Parcheo	16

2.7 Panel de Parcheo para Cable UTP categoría 6 mínimo para Datos	17

2.8 Punto de Consolidación y Salida Multiusuario	17

3 Cableado Principal	19

3.1 Enlaces de Cobre	19

Tabla 6: Características Constructivas para Cable de Cobre de 100Ω:	20

Tabla 7: Parámetros Primarios para cable multipar de Cobre de 100 Ω:	21

3.2 Enlaces de Fibra Óptica	22

3.3 Distancias de los Cables Principales	22

3.4 Especificaciones Técnicas de Fibra Multimodo	24

3.5 Especificaciones Técnicas de Fibra Monomodo	25

3.6 Panel para Parcheo de Fibra Óptica	26

3.7 Cordones de Parcheo de Fibra Óptica	26

4 Cableado Eléctrico	28

4.1 Instalación Eléctrica	28

4.2 Características de los Elementos del Sistema	29

4.3 Centro de Carga	29

4.4 Cálculo de Protecciones	30

4.5 Calibres de Conductores Eléctricos*	30

4.6 Características de los Conductores a Instalar	31

4.7 Código de Colores	31

4.8 Ductería	31

4.9 Polaridad de Contactos	31

4.10 Área de Trabajo (usuario)	31

4.11 Altura de Contactos	31

4.12 Sistema de Tierra Física	32

5 Referencias	35

Normas Internacionales:	35

6 Especificaciones Técnicas de los Gabinetes	36

6.1 Gabinete de 7 Pies para Cuarto o Equipo deTelecomunicaciones	36

6.2 Gabinete de 4 pies para equipo de Telecomunicaciones	36

6.3 Gabinete de Pared para Cuarto de Telecomunicaciones	37

6.4 Rack de 7 Pies para Cuarto o Equipo de Telecomunicaciones	38

6.5 Rack de 4 Pies para Cuarto o Equipo de Telecomunicaciones	38

7. Identificación de los Elementos de la Red de Cableado	39

8 Memoria Técnica	50

8.1 Memoria Técnica de Instalación de Cableado Estructurado	50

8.2 Memoria Técnica Eléctrica	51

9 Definición de Equipos para la red Local	53

9.1 Modelo Jerárquico LAN de capas	53

9.2 Servicio de Equipos de Comunicaciones	54

9.3 Servicios de Red Inalámbrica	57

Objetivo

El objetivo del presente Apéndice es establecer las especificaciones necesarias para la instalación y puesta en operación de cualquier tipo de Infraestructura Auxiliar que pudiera ser necesaria en la implementación de los Servicios de Red Local

Las especificaciones técnicas descritas en este Apéndice, se clasifican en los siguientes rubros:

- Cableado Horizontal

- Cableado Principal

- Cableado Eléctrico

- Referencias

- Especificaciones Técnicas de los gabinetes

- Identificación de los elementos del cableado estructurado

- Memoria Técnica

- Switches

Recordando que los aspectos relativos a componentes pasivos, tales como cableado, son meramente informativos.

Cableado Horizontal

Nodos de Datos

Instalación e implementación del Sistema de Cableado Estructurado:

Todos los nuevos servicios de datos que se integren se deberán instalar como mínimo con cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares de 100, con conductores calibre 22 AWG al 24 AWG, categoría 6 mínimo, cuyos componentes del cableado y accesorios deberán ser todos de la misma marca y categoría incluyendo cables de parcheo de usuario y equipo.

Con el fin de cumplir con normas y estándares de cableado estructurado, y de esta forma asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un desempeño óptimo, cada servicio de datos, debe cumplir con las normas siguientes, según corresponda:

- NOM-001. SEDE-2005. (Norma Oficial Mexicana)

- NMX-J-511-ANCE.1999 Sistema de soportes metálicos tipo charola para cables: Especificaciones y métodos de prueba

- NMX-I-248-1998NYCE. -2005. Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales Especificaciones y Métodos de Prueba

- NMX-I-279-NYCE-2001: “Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado-Canalización y Espacios para Cableados de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales”

- NMX-J-023/1-1997-ANCE Productos eléctricos – Cajas registro metálicas de salida, Parte 1: Especificaciones y métodos de prueba

- NMX-B-209-1990 y NMX-B-210-1990 Canalización (tubería)

- ANSI/EIA/TIA-568B.1, B.2 y B.3 y addendums: B.1-1, B.2-2, B.2-3, B.2-4, B.3-1 Norma para Cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales

- ANSI/EIA/TIA-569A Norma para espacios y canalizaciones de cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero de 1997

- ANSI/EIA/TIA-606. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero 1993

- ANSI/EIA/TIA-606-A. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en edificios comerciales. Mayo 2002

- J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales para Telecomunicaciones. Octubre 2002

- ISO/IEC FDIS 11801: 2002 (E) Cableados Estructurados Genéricos

Y las siguientes características para su puesta en operación:

- La distancia máxima de corrida del cable horizontal será de 90 metros, de la terminación mecánica de conexión transversal a la salida de datos en el área de trabajo. Deberá ser rematado por ambos extremos

- Todos los nodos deberán estar identificados, rotulados y etiquetados en cable como en la tapa, de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA-606A

- Deberá incluir paneles de parcheo categoría 6 mínimo para datos, que soporten la transmisión de tecnología Ethernet en el orden de 1 Gigabit, además de contar con salidas para conector RJ-45 categoría 6 mínimo en su parte frontal

Deberá emplearse como medio de transmisión cable de cobre de 100 Ohms, con las siguientes características:

- UTP (Unshielded Twisted Pair), categoría 6 para datos, como mínimo, certificado para transmisión de datos (100,1000 Mbps)

- Conductor sólido de cobre calibre (22 al 24 AWG)

- Material aislante: Polietileno ó PVC

- Cubierta exterior del cable: De acuerdo a las designaciones para cable tipo CMR (Comunications Riser) y CMP (Comunications Plenum) donde se requiera cumpliendo con las normas anteriormente descritas.

- Atenuación máxima del cable: 32.8 dB / 250MHz

- Tiempo de propagación máximo del medio: 536 nseg. @250MHz /100m

- Deberá contener marcado en la cubierta exterior del cable, la marca del fabricante y la categoría

Para la instalación de los servicios de datos (cables), deberá emplearse: escaleras porta cables, tubería conduit, ductos empotrados en piso y sistemas de canalización aparente.

Escaleras PortaCables

Los tipos de escalera porta cables permitidas para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o por piso falso de los edificios, deberán contar con las siguientes características:

- Fabricadas de aluminio, de acuerdo a lo especificado en la Norma Mexicana NMX-J-5111-ANCE-1999

- Fabricadas en tramos con una longitud de 3.66 metros

- Fabricadas en medidas de 6,9,12,16,18 y 20 pulgadas de ancho por 6,9 y 12 pulgadas de separación entre peldaños

- El peralte interno útil de las escaleras porta cables debe tener una altura mínima de 8,0 cm. El peralte máximo permitido por esta Norma para una escalera porta cables es de 12,60 cm

- Debe seleccionarse de forma que la suma de los pesos de los cables de telecomunicaciones que se coloquen sobre ella, más una carga dinámica de 80 Kg., sea menor que la capacidad de carga aprobada para el producto de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-8 inciso g, de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- No deben tener bordes cortantes, rebabas o salientes que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables de telecomunicaciones

- Deben tener rieles laterales o elementos estructurales equivalentes

- Deben tener accesorios de conexión u otros elementos apropiados, fabricados en planta, que permitan los cambios de dirección y elevación de los cables de telecomunicaciones, respetando sus radios de curvatura

- Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables. Los soportes se deben instalar a una separación máxima de 1,80 metros

- Los soportes para la escalera porta cables constaran de lo siguiente:

- 2 Clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”

- 2 Varillas roscadas de 3/8” o de ½” fabricadas de acero con acabado galvanizado Tramo de canal horizontal el cual se sujetará a la escalera porta cables con un conector fabricado del mismo material que la escalera, cada conector debe tener tornillo con cabeza redonda, rondana plana y tuerca hexagonal, para lograr un acoplamiento adecuado entre ambas partes.

- Tuercas de 3/8” o de ½” de acero galvanizado para unión de las varillas roscadas con los clips y el canal horizontal

- Para unir tramos rectos, se deben utilizar conectores de propósito especial, fabricados del mismo material al utilizado en la escalera porta cables

- Cada conector debe tener tornillos con cabeza redonda, rondanas planas y tuercas hexagonales, en cantidad suficiente para lograr un acoplamiento adecuado entre dos tramos rectos

- Para unir accesorios de conexión tales como curvas, accesorios "T'’ y "X", reducción recta, entre otros, con tramos rectos de escalera porta cables, se debe utilizar conectores fabricados del mismo material al utilizado en la escalera porta cables.

- Cada conector debe tener tornillos con cabeza redonda, rondanas planas y tuercas hexagonales, en cantidad suficiente para lograr un acoplamiento adecuado entre un tramo recto y un accesorio de conexión

- Donde se requiera protección adicional para el cableado estructurado de telecomunicaciones, deben usarse cubiertas o tapas que den la protección requerida, las cuales deben ser de material similar al utilizado para la escalera porta cables

- Se permite que las escaleras porta cables se extiendan transversalmente a través de separaciones a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el interior de un edificio

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego o en cuartos de equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados utilizando materiales aprobados e instalados, de acuerdo al estándar ASTM E-814, o equivalente

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior, deben contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente

- Debe existir un espacio mínimo de 30 cm. entre la parte superior de la escalera porta cables y la losa del edificio

- Adicionalmente también se debe disponer de un espacio libre mínimo de 50 cm. a partir de cualquiera de los rieles de la escalera porta cables hacia otra escalera u otro componente de un edificio, para permitir el acceso adecuado al personal de instalación y mantenimiento de la red

- Se debe asegurar que otros componentes de un edificio, tales como ductos eléctricos, ductos de aire acondicionado, entre otros, no restrinjan el acceso a las escaleras porta cables

- En caso de que el plafón sea ciego se deberán de fabricar registros en el mismo para permitir el acceso al personal de instalación y mantenimiento de la red, en cada cambio de dirección y en línea recta a cada 10 metros máximo

- En tramos rectos y accesorios de escaleras porta cables instalados en forma horizontal, y sobre todo en tramos que se instalan de manera vertical, los cables deben sujetarse de manera firme a los peldaños de las escaleras porta cables. Se recomienda utilizar cinchos de plástico y se deben acomodar los cables en "cama" o en "mazo" de acuerdo a la distribución de los servicios. Los cinturones no deben apretarse ya que pueden dañar o afectar los parámetros de rendimiento de los cables

- La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en cualquier sección de la escalera porta cables no debe superar el 50% del área interior de dicha escalera

- Las escaleras porta cables metálicas se deben poner a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- Debe existir una separación adecuada de las trayectorias de ductos eléctricos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 800-52 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

Para curvas con ancho de charola mayor a 300 mm., se deben colocar soporte en la entrada, en el centro y a la salida de la curva; para curvas con ancho de charola ≤ a 300 mm., se deben color soportes a la entrada y salida de la curva Escaleras Tipo Charola

Este tipo de charola esta permitida para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o por piso falso de los edificios y deberá contar con las siguientes características:

- Fabricadas de acero al carbón con recubrimientos:

  - Electrozincado (EZ), Galvanizada en Caliente (GC), Acero Inoxidable 304L o 316L para ambientes agresivos o limpios

- Se debe de escoger el acabado según la aplicación de acuerdo a lo especificado en la Norma Mexicana NMX-J-5111-ANCE-1999 y estar certificado bajo: ANCE, CSA, UL, ABS, DIN VDE, IEC, ETL

- Fabricadas en tramos con una longitud de 3.00 metros

- Fabricadas en medidas de 50, 100, 150, 200, 250,300, 400, 500, 600 y 700 mm. de ancho por 100 mm. de separación entre peldaños o malla de 50 X 100 mm., ver tabla de dimensiones de charola porta cables tipo malla

- El peralte interno útil de las escaleras porta cables debe tener una altura mínima de 30 mm., El peralte máximo permitido por esta escalera porta cables es de 116 mm., ver tabla de dimensiones de charola porta cables tipo malla

- Los soportes para la charola deben seleccionarse de forma que la suma de los pesos de los cables de telecomunicaciones y canalizaciones que se coloquen sobre ella, más el peso propio de la charola, sea menor que la capacidad de carga aprobada para el producto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-8 inciso g), de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- Para determinar las dimensiones de la charola en cableado de telecomunicaciones, se deberá considerar que la suma del área de sección transversal de todos los cables incluyendo el aislamiento, en cualquier sección de la charola no debe superar el 50% de la sección de la misma, de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-9 inciso b) de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, para el caso de cableado eléctrico se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-9 inciso a) de la misma Norma

- No deben tener bordes cortantes, rebabas o salientes que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables de telecomunicaciones

  - Debe de tener un borde de seguridad soldado de tal forma que permita reforzar la estructura de la charola y evite tensiones en el cable al momento de su instalación

- Las charolas porta cables tipo malla no requieren de elementos como curvas horizontales o verticales, T, X omegas, ya que se fabrican en campo con el solo tramo recto y con pinzas adecuadas con ángulo de corte a 45°, respetando los radios de curvatura apropiados para el cable a instalar, para lo cual se deberá instalar por personal capacitado y usar los conectores, soportes y accesorios adecuados elaborados por el fabricante

- Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables. Los soportes se deben instalar a una separación máxima de 2.00 metros, únicamente el soporte para el primer tramo esta limitado a máximo 1.5 m

- Para cambios de nivel o de dirección en las trayectorias de las charolas se deben colocar soportes antes de cada flexión o cambio de dirección

- Para accesorios T y Y se deben colocar soportes en los extremos de estos accesorios

- En ambientes corrosivos o húmedos, se debe colocar pintura de galvanizado en frío en el lugar de los cortes realizados, con el propósito de evitar la formación de óxidos

- Las uniones se situarán siempre a una distancia no mayor de 0.5 m. de un soporte y jamás superponer la unión y el soporte

- No deben utilizarse como escaleras o para caminar sobre ellas

- Los soportes para la charola porta cables constaran de lo siguiente:

  - 2 Clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”

  - 1 o 2 Varillas roscadas de ¼”, 3/8”” o de ½” fabricadas de acero con acabado galvanizado, (esto dependerá del peso a cargar), grapas de sujeción o tramo de canal horizontal el cual se sujetará a la charola porta cables con un conector apropiado para tal fin, para lograr un acoplamiento adecuado entre ambas partes

  - Tuercas de ¼”, 3/8” o de ½” de acero galvanizado para unión de las varillas roscadas con los clips y el canal horizontal.

- Para unir tramos rectos, se deben utilizar conectores de propósito especial (clemas de unión o conector de unión rápida), no se permiten adecuaciones o sustituciones de estos elementos

- Cada conector debe tener tornillos apropiados para lograr un acoplamiento adecuado entre dos tramos rectos

- Para unir accesorios de conexión tales como curvas, accesorios "T'’ y "X", reducción recta, entre otros, con tramos rectos de charola porta cables, se debe utilizar conectores elaborados por el mismo fabricante

- Cada conector debe tener tornillos apropiados, en cantidad suficiente para lograr un acoplamiento adecuado entre un tramo recto y un accesorio de conexión

- En los tramos de charola porta cables donde se requiera protección adicional para el cableado estructurado de telecomunicaciones, deben usarse cubiertas o tapas que den la protección requerida, las cuales deben ser de material y acabado similar al utilizado para la charola porta cables pueden ser tapas de fijación rápida

- Se permite que las charolas porta cables se extiendan transversalmente a través de separaciones a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el interior de un edificio.

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego o en cuartos de equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados utilizando materiales aprobados e instalados, de acuerdo al estándar ASTM E-814, o equivalente

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior, deben contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente

- Debe existir un espacio mínimo de 30 cm. entre la parte superior de la charola porta cables y la losa del edificio

- Adicionalmente también se debe disponer de un espacio libre mínimo de 50 cm. a partir de cualquiera de los rieles de la charola porta cables hacia otra charola u otro componente de un edificio, para permitir el acceso adecuado al personal de instalación y mantenimiento de la red

- Se debe asegurar que otros componentes de un edificio, tales como ductos eléctricos, ductos de aire acondicionado, entre otros, no restrinjan el acceso a las charolas porta cables tipo malla

- En caso de que el plafón sea ciego se deberán de fabricar registros en el mismo para permitir el acceso al personal de instalación y mantenimiento de la red, en cada cambio de dirección y en línea recta a cada 10 metros máximo

- En tramos rectos y accesorios de charolas porta cables instalados en forma horizontal, y sobre todo en tramos que se instalan de manera vertical, los cables deben sujetarse de manera firme a los hilos de las charolas porta cables. Se deben utilizar cinchos para acomodar los cables en "cama" o en "mazo" de acuerdo a la distribución de los servicios. Los cinturones deben apretarse ha tope, de manera que no dañen o afecten los parámetros de rendimiento de los cables, para este propósito se recomienda utilizar cinchos tipo velcro

- Las charolas porta cables metálicas se deben poner a tierra en toda la extensión del sistema de soporte tipo charola utilizando conectores de bronce o cobre con tornillos o puentes de unión de sección transversal adecuada a intervalos no mayores que 15 m. de acuerdo a lo indicado en el artículo 318-7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- Debe existir una separación adecuada de las trayectorias de ductos eléctricos, de acuerdo a lo indicado en el artículo 800-52 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

Tabla de dimensiones de escalera porta cables tipo charola:

| Peralte (alto de charola) | Ancho de escalera porta cables tipo malla |
| --- | --- |
| cm. | cm. |
| 3 y 3,3 | 5 |
|  | 10 |
|  | 15 |
|  | 20 |
|  | 30 |
| 5,4 | 5 |
|  | 10 |
|  | 15 |
|  | 20 |
|  | 30 |
|  | 40 |
|  | 45 |
|  | 50 |
|  | 60 |
|  | 70 |
| 6,6 | 5 |
|  | 10 |
|  | 15 |
|  | 20 |
|  | 25 |
|  | 30 |
|  | 40 |
|  | 60 |
|  | 70 |
| 10,5 | 10 |
|  | 20 |
|  | 30 |
|  | 40 |
|  | 50 |
|  | 60 |
| 11.6 | 15 |
|  | 20 |
|  | 30 |
|  | 40 |
|  | 50 |
|  | 60 |

Tubería Conduit

Los tipos de tubería permitidos para la canalización horizontal colocada arriba del plafón o por piso falso de los edificios son las siguientes:

- Tubería (conduit) de acero galvanizado, pared gruesa, con rosca en sus extremos, fabricada de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-B-209-1990, o equivalente. Ver especificaciones en la siguiente tabla (#1). Esta tubería se puede utilizar en interiores y exteriores de los edificios

- Tubería (conduit) de acero galvanizado, pared delgada, con conectores y coples tipo americano en sus extremos, fabricada de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-B210-1990, o equivalente. Esta tubería sólo se usará en los interiores de los edificios. Ver especificaciones en, tabla No. 2

# Tabla No. 1 Especificaciones de tubería metálica pared gruesa:

| Norma Pared Gruesa con Rosca (Etiqueta Amarilla) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal | Diámetro Exterior |  | Espesor de Pared |  | Peso por Tramo |
| pulg | mm | pulg | mm | pulg | Kg. |
| ¾” | 25,40 | 1,000 | 1,52 | 0,060 | 2,747 |
| 1” | 31,75 | 1,250 | 1,71 | 0,067 | 4,290 |
| 1 ¼” | 40,50 | 1,594 | 1,90 | 0,075 | 5,548 |
| 1 ½” | 46,40 | 1,826 | 1,90 | 0,075 | 6,396 |
| 2” | 58,87 | 2,318 | 2,28 | 0,090 | 9,765 |
| 2 ½” | 73,02 | 2,874 | 3,42 | 0,135 | 16,428 |
| 3” | 88,90 | 3,500 | 3,42 | 0,135 | 20,169 |
| 4” | 114,00 | 4,488 | 3,42 | 0,135 | 26,931 |

# Tabla No. 2 Especificaciones de tubería metálica pared delgada:

| Norma Pared Delgada sin Rosca |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal | Diámetro Exterior |  | Espesor de Pared |  | Masa en Kg./mm., tolerancia +/- 10% |
| pulg | mm | tolerancia mm | mm | Tolerancia mm. | Kg. |
| ¾” | 23,42 | +/- 0.13 | 1,06 | +/- 0.13 | 2,747 |
| 1” | 29,54 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 4,290 |
| 1 ¼” | 38,35 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 5,548 |
| 1 ½” | 44,20 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 6,396 |
| 2” | 55,80 | +/- 0.13 | 1,52 | +/- 0.13 | 9,765 |

Las tuberías (conduit) deben cumplir con las siguientes características:

- Los tubos deben estar fabricados en tramos con una longitud mínima de 3.05 m

- Deben tener soportes para evitar tensiones mecánicas sobre los cables dichos soportes se deben instalar a una separación máxima de 2.0 metros

- Los soportes para la tubería conduit constaran de los siguiente:

  - Clip tipo “u” fijado a la losa con anclas de acero de ¼”

  - Abrazadera ajustable tipo pera fabricada de acero con acabado galvanizado

  - Varilla roscada de 3/8” fabricada de acero con acabado galvanizado, fijada al clip y a la abrazadera con tuercas de 3/8” de acero al carbón galvanizado

  - Para sujetar mas de un tubo se deberán utilizar 2 clip tipo “u”, 2 varillas roscadas y un tramo de canal horizontal

- Deben sujetarse firmemente a menos de un metro de cada caja de registro u otra terminación cualquiera

- Se pueden extender transversalmente a través de paredes o verticalmente a través de pisos en el interior de un edificio

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos resistentes al fuego, así como en cuartos de equipo o telecomunicaciones, deben protegerse contra el fuego, por métodos adecuados utilizando materiales aprobados e instalados, de acuerdo al estándar ASTM E-814, o equivalente

- Las penetraciones efectuadas en paredes, techos o pisos en zonas distintas al punto anterior, deben contar con buenos acabados y contar con pintura del color existente

- Deben poner a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- Debe existir una separación adecuada con respecto a las trayectorias de instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo indicado en el artículo 800-52 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- Para determinar el tamaño adecuado de los tubos requeridos para la instalación del cableado de telecomunicaciones se debe utilizar la información que se especifica en la Tabla No. 3

- Para unir dos, tramos rectos de tubería (conduit pared gruesa), o para una curva con un tramo recto, se debe utilizar un cople con rosca tipo NPT en su interior, fabricado del mismo material que el tubo (conduit)

- Para unir dos, tramos rectos de tubería (conduit pared delgada), o para una curva con un tramo recto, se debe utilizar un cople tipo americano, fabricado del mismo material que el tubo (conduit)

- Las curvas deben estar fabricadas del mismo material que el tubo (conduit), y su radio interno de curvatura debe ser de al menos 6 veces el diámetro interno de la tubería (conduit)

- Se debe colocar un juego de contratuerca y monitor, con rosca tipo NPT, en los extremos de la tubería (conduit pared gruesa) que terminen en cajas de registro y cajas para salida de telecomunicaciones

# Tabla No. 3 Dimensionamiento de tubería:

| Tubería |  |  | Número de Cables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro interno | Diámetro Interno | Diámetro Comercial | Diámetro exterior del cable mm. (pulg.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mm. | (pulg) | (pulg) | 3.3 (.13) | 4.6 (.18) | 5.6 (.22) | 6.1 (.24) | 7.4 (.29) | 7.9 (.31) | 9.4 (.37) | 13.5 (.53) | 15.8 (.62) | 17.8 (.70) |
| 20.9 | 0.82 | ¾ | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6 | 1.05 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35.1 | 1.38 | 1 ¼ | 16 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 40.9 | 1.61 | 1 ½ | 20 | 18 | 16 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 52.5 | 2.07 | 2 | 30 | 26 | 22 | 20 | 14 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 62.7 | 2.47 | 2 ½ | 45 | 40 | 36 | 30 | 17 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 |
| 77.9 | 3.07 | 3 | 70 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 17 | 7 | 6 | 6 |
| 90.1 | 3.55 | 3 ½ | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 7 | 6 |
| 102.3 | 4.02 | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | 14 | 12 | 7 |

- Se debe colocar un conector tipo americano con un juego de contratuerca y monitor, con rosca tipo NPT, en los extremos de la tubería (conduit pared delgada) que terminen en cajas de registro y cajas para salida de telecomunicaciones y escaleras porta cables

- Se debe colocar un monitor en los extremos de la tubería (conduit) que terminen en las escaleras porta cables y registros convencionales

- Para sujetar las tuberías (conduit) que terminan en la escalera porta cables, se debe utilizar una abrazadera de charola a tubo (conduit)

La abrazadera debe cumplir con lo siguiente:

- Debe proporcionar una continuidad eléctrica entre la tubería (conduit) y la escalera porta cables

- El cuerpo de la abrazadera no debe permitir el deslizamiento del tubo (conduit) o de la escalera porta cables

- Debe permitir la correcta instalación de los cables, respetando sus radios de curvatura

- Debe estar fabricado de acero con acabado galvanizado

- Las cajas de registro y sus respectivas tapas, deben estar fabricadas de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-023/1-1997-ANCE, o equivalente, y las dimensiones recomendadas se especifican en la tabla No. 4

- Las cajas registro no se deben utilizar para cambios de dirección, estas se deberán de colocar antes o después de una curva con el propósito de proteger el cableado durante la instalación del mismo

# Tabla No. 4 Dimensiones de cajas de registro:

| Diámetro nominal |  | Largo y ancho |  | Profundidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mm | pulg | cm | pulg | cm | pulg |
| 19 a 25 | ¾ a 1 | 12 X 12 | 4 ¾ X 4 ¾ | 6 | 2 ¼ |
| 25 a 32 | 1 a 1 ¼ | 12 X 12 | 4 ¾ X 4 ¾ | 6 | 2 ¼ |
| 32 a 38 | 1 ¼ 1 ½ | 15 X 15 | 6 X 6 | 8.4 | 3 ¼ |
| 38 a 51 | 1 ½ a 2 | 18 X 18 | 7 1/16 X 7 1/16 | 9.5 | 3 ¼ |
| 63 a 76 | 2 ½ a 3 | 29 X 29 | 11 7/19 X 11 7/16 | 12.0 | 4 ¾ |

- Para interconectar las cajas de registro con las bajantes efectuadas con canaletas o bajadas para servicios de telecomunicaciones, se permite utilizar la siguiente tubería:

  - Tubo (conduit) metálico flexible que cumpla con las especificaciones indicadas en los puntos 350-1 al 350-24 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

  - Tubo (conduit) metálico flexible, hermético a los líquidos que cumpla con las especificaciones indicadas en los puntos 351-1 al 351-11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- Las cajas para salida de telecomunicaciones deben estar fabricadas de acuerdo a lo indicado en la Norma Mexicana NMX-J-023/1-1997-ANCE. En la tabla No. 5 se indican las dimensiones mínimas que deben tener las cajas para salida de telecomunicaciones

# Tabla No. 5 Dimensiones de caja para salida de telecomunicaciones:

| Diámetro del tubo de acometida (mm.) | Largo (mm.) | Ancho (mm.) | Profundidad (mm.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 75 | 50 | 64 |
| 25 | 100 | 100 | 57 |
| 32 | 120 | 120 | 64 |

Para efectuar las bajantes empotradas en muro, pared de tabla-roca o piso, también se puede utilizar la siguiente tubería:

- Tubería rígida no metálica, de policloruro de vinilo (PVC), que cumpla con las especificaciones Indicadas en el artículo 347 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

NOTA: Los cables para la instalación eléctrica y de telecomunicaciones, deben alojarse en diferentes tuberías, para evitar que existan problemas de interferencia electromagnética.

Canaletas

La canaleta es un ducto diseñado para alojar cables de telecomunicaciones y generalmente se instala en las áreas de trabajo. No obstante, en un edificio que no tenga plafón modular o piso falso, la canaleta se puede utilizar como trayectoria principal de la canalización horizontal.

Las canaletas no metálicas deben estar fabricadas de materiales que cumplan con lo estipulado en el artículo 352-21 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

Las canaletas metálicas deben estar fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión o aluminio anodizado, y deben cumplir con lo indicado en eL artículo 352, inciso a), de la Norma oficial Mexicana NOM-001 -SEDE-2005.

Las canaletas en general deben contar con las siguientes características:

- Deben estar fabricadas en tramos rectos con una longitud entre 1.5 y 3 m. Se permite una tolerancia de ± 5% para las dimensiones de la canaleta

- El ancho de la canaleta será de acuerdo a los requerimientos del proyecto y existencia a nivel comercial

- No deben presentar bordes cortantes que puedan dañar el aislamiento o cubierta de los cables de telecomunicaciones

- Deben contar con accesorios de conexión u otros elementos apropiados, tales como: esquinero exterior, esquinero interior, pieza unión, tapa final, accesorios para efectuar derivaciones en un mismo plano, derivación para efectuar instalaciones en un plano perpendicular, que permitan efectuar cambios de dirección y elevación de trayectorias

- Los accesorios de conexión deben tener un radio de curvatura apropiado para la instalación de los cables de telecomunicaciones

- Deben fijarse a la superficie de las paredes, con el fin de evitar tensiones mecánicas sobre los cables de telecomunicaciones, no se permite fijar las canaletas a la pared a través de adhesivos o pegamentos

- Para fijarlas a las paredes de tablaroca, debe utilizarse un taquete especial para tablaroca con una separación máxima de 0.40 m, alternando cada pija entre las vías de la canaleta

- Para fijarlas en muros de concreto de un edificio, se deben utilizar taquetes de plástico y pijas metálicas de las medidas requeridas para la canaleta considerada en el proyecto

- Se permite que se extiendan transversalmente a través de paredes, si el tramo que atraviesa la pared es continuo, en este caso en ambos lados de la pared, se debe mantener el acceso al cableado de telecomunicaciones, tal como lo indica el artículo 352-5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

- La suma del área de la sección transversal de todos los cables incluyendo su aislamiento, en cualquier sección de la canaleta no debe superar el 40% del área interior de dicha canaleta

Nota: Cuando se utilicen las canaletas para la instalación de cables eléctricos y de telecomunicaciones, éstas deben tener en su interior una barrera física fabricada del mismo material, para separar los cableados y evitar que existan problemas de interferencia electromagnética.

Área de Trabajo de Usuarios Finales

Con el propósito de proteger y asegurar los remates y trayectorias del cableado, se deberán incluir en cada una de las salidas de datos:

- Caja rectangular de PVC listada con UL 94 V – 0 ó metálica (donde aplique), faceplate (tapa) con dos salidas mínimo o las salidas necesarias según aplique

- Debe contar con un jack RJ-45 de 8 posiciones Categoría 6 mínimo con terminación de pares T – 568/A de acuerdo al punto 6.2.1 de la TIA/EIA-568-B.1

- El jack debe conectarse a un cable de par trenzado de 100 Ω, de la misma categoría, cuyas características de transmisión deben ser desde 1 hasta 250 MHz, mínimo

- Incluir accesorios de montaje

- Cajas de registro para piso falso, mismo acabado del piso en su superficie, deben utilizarse para recibir la tubería (conduit) roscada librando el espesor del piso

  - Estas cajas registro deben proporcionar el espacio necesario para permitir los radios de curvatura de los cables de telecomunicaciones que se instalarán en su interior, las cajas deben ser de fábrica, no se admiten cajas fabricadas en campo.

- Cajas para empotrar en piso de concreto que cuenten con las siguientes características:

  - Con base metálica (de acero) adecuado para empotrase en concreto de una nueva construcción o existente

  - Con entradas para diferentes diámetros de tuberías

  - Con profundidad variable de 1.5 “ a 3.5” o mayor

  - Contar con tapas metálicas en color preferentemente negro o gris, que soporte tráfico pesado

  - Las tapas deben contar con perforaciones que permitan la salida de cables de conexión y permanecer cerradas

  - Las cajas deben contar con espacios para la conexión de 2 a 4 módulos (gants), ya sea para servicios eléctricos o de comunicaciones

  - Que cuenten con los accesorios de conexión adecuados a la estructura de la caja

  - Estas cajas registro deben proporcionar el espacio necesario para permitir los radios de curvatura de los cables de telecomunicaciones que se instalarán en su interior, las cajas deben ser de fabrica, no se admiten cajas fabricadas en campo

Para la Entrega – Recepción de los nodos de datos, se llevarán a cabo las pruebas (por canal, con los cables de parcheo de fabrica en ambos extremos) al 100% de los nodos instalados, con equipo Scanner Nivel IIe mínimo.

Se evaluarán conforme a los parámetros de prueba especificados en la ANSI/TIA/EIA-568-B.1, B.2, la ANSI/TIA/EIA TSB95 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Se entregarán los resultados impresos en la Memoria Técnica.

Cordones de Parcheo

De cable UTP Categoría 6 mínimo manufacturados en fábrica, deberán tener rotulado en la cubierta exterior la marca del fabricante y categoría.

Los cordones categoría 6 deben cumplir los requisitos de los puntos 6.1 a 6.3 de ANSI/TIA/EIA-568.2 y los puntos 7.2.1.3 y 7.4.4 de ANSI/TIA/EIA-568.2.1

La longitud máxima en el área de trabajo, esto es, de la roseta al equipo de computo, será de 9 a 10 pies (2.7 a 3.00 metros) de longitud y deberá estar rematado por ambos extremos con conectores plug RJ-45, además de contar con “protección”, para facilitar la identificación de los servicios y evitar radios de curvatura excedidos, deben ser del mismo color en los extremos.

En el gabinete, los cables de parcheo que van de la terminación mecánica de conexión transversal al equipo activo (switch), estos deberán contar con una longitud de 3 a 4 pies (0.9 a 1.20 metros).

Panel de Parcheo para Cable UTP categoría 6 mínimo para Datos

El cableado horizontal debe ser terminado en accesorios de conexión que cumplan con los requerimientos de la ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y B.3, y/o ANSI/TIA/EIA-568B.2-1, debe soportar la transmisión de alta velocidad y la combinación de requerimientos de datos. El panel de parcheo debe cumplir con las siguientes características:

- Panel de parcheo para categoría 6 de 24 puertos mínimo, con identificación frontal y posterior, conectores IDC y jack de 8 posiciones, que soporte la tecnología Ethernet en el orden de 1 Gigabit, con terminación de pares T – 568/A

- El cable de par trenzado de 100 Ω categoría 6 debe conectarse a un panel de parcheo, de la misma categoría, cuyas características de transmisión deben ser desde 1 hasta 250 MHz, mínimo

- Para fácil montaje en gabinete de 19 pulgadas

- Los conectores deben incluir códigos de colores para mostrar la configuración de pares individuales

- Los paneles a instalar por parte del Inversionista Proveedor deberán soportar el 30% de crecimiento sobre los nodos a instalar

- Cada panel de parcheo, deberá incluir un organizador de cables de dos unidades de rack mínimo, en material plástico ó metálico además de identificar los servicios de datos

Punto de Consolidación y Salida Multiusuario

Estas dos soluciones de cableado se dan como alternativa y se aplicaran de acuerdo al criterio y definición del personal responsable del proyecto, a continuación se dan las definiciones y características.

Salida Multiusuario

Se trata de una salida múltiple con servicios de datos que tienen la finalidad de atender a un grupo de equipos de una manera ordenada donde se espera que existan movimientos frecuentes y facilitar los cambios terminando los cables en un punto común. Se usará principalmente en oficinas abiertas.

La salida multiusuario contara con las siguientes características y recomendaciones:

- Debe limitarse a servir a un máximo de 12 áreas de trabajo y debe tener la capacidad de alojar hasta 24 cables

- Debe considerarse la distancia máxima del cordón del área de trabajo y prever la capacidad adicional en cada salida multiusuario

- Deben localizarse de manera totalmente accesible y en un lugar permanente, como en las columnas del edificio o en las paredes fijas, y no en techos o cualquier otra área obstruida

- No deben ubicarse sobre muebles modulares a menos que estos sean fijados permanentemente a la estructura del edificio

- Se recomienda que tengan fácil acceso y su localización esté visiblemente marcada, facilitando el mantenimiento

- Debe estar marcada con la longitud máxima permisible para el cordón del área de trabajo

- Los cordones del área de trabajo utilizados bajo el contexto de salida multiusuario en una oficina abierta, deben cumplir con los siguientes criterios:

  - La longitud máxima combinada del cordón del área de trabajo, el cordón de parcheo y el cordón de equipo, será mayor a 10 y menor a 27 metros

  - La longitud máxima del cordón del área de trabajo, será mayor a 5 y menor a 22 metros

  - La longitud del cable horizontal mas la longitud máxima combinada del cordón del área de trabajo, el cordón de parcheo y el cordón de equipo no deberá ser mayor a 100 metros

  - Pueden guiarse a través de las vías o canales dentro de los módulos de trabajo (canalización de los muebles modulares)

  - Deben conectarse directamente a los equipos sin ninguna conexión intermedia adicional

  - Deben estar elaborados y certificados en fábrica

Punto de Consolidación

Es un punto de interconexión dentro del cableado horizontal, utilizando los accesorios de conexión, diseñados para una vida útil de por lo menos 200 ciclos de reconexión, y difiere de la salida multiusuario, en que requiere de una conexión adicional para cada corrida de cable horizontal.

Se usa principalmente en aquellos sitios en donde se tenga un alto número de usuarios o no se tenga definida la ubicación del mobiliario y/o existan constantes cambios de personal debido a situaciones de trabajo.

El punto de consolidación contara con las siguientes características y recomendaciones:

- Para montaje en pared

- Capacidad mínima de 2 bases de 100 pares, tipo 110

- Aperturas para tubo conduit en la parte inferior y superior, así como en las paredes laterales

- Puerta con chapa

- Que cumpla con el estándar TIA/EIA-568-B-1

- No debe existir ninguna conexión de cruce

- No debe existir más de un punto de consolidación en una corrida de cable horizontal

- Un punto de transición y un punto de consolidación no deben utilizarse en el mismo enlace de cableado horizontal

- Para el cableado de cobre y para reducir los efectos de pérdida de (NEXT), y pérdida de retorno, se recomienda localizar el punto de consolidación a por lo menos 15 metros del distribuidor de cables de piso

- Debe ser instalado en una oficina abierta, donde se deben alimentar cada grupo de módulos de trabajo, con por lo menos un punto de consolidación

- Debe limitar a servir un máximo de 24 áreas de trabajo, basado en un mínimo de dos salidas/conectores de telecomunicaciones por área, 3 m2 de oficina por cada una, y debe tener la capacidad de alojar hasta 48 cables

- Deben localizarse en lugares permanentes y de fácil acceso, como en las columnas del edificio o en las paredes fijas, y no en techos o cualquier otra área obstruida

Cableado Principal

El cableado principal debe utilizar una topología jerárquica en forma de estrella y debe tener como máximo dos niveles jerárquicos de interconexión, con el fin de evitar la degradación de la señal producida por sistemas pasivos y para simplificar la administración de la red de cableado.

Cuando se requiera alta disponibilidad en sistemas de misión crítica y para garantizar la continuidad de servicio, se deberá instalar el cableado directo entre los distribuidores de cables por diferente trayectoria para de esta manera contar con una redundancia, este cableado es adicional al requerido en la topología de estrella jerárquica, el personal encargado del proyecto es el responsable de definir su instalación.

Enlaces de Cobre

Los cables permitidos para enlaces de cobre son los siguientes:

- Cable multipar de par trenzado de 100 Ω, categoría 3, con conductores calibre 22 - 24 AWG, para servicios de voz

- Cable multipar de par trenzado de 100 Ω, categoría 5, con conductores calibre 22 - 24  AWG, para servicios de voz

- Cable de par trenzado sin blindaje (UTP), de cuatro pares de 100 Ω, con conductores calibre 22 AWG, 23 AWG o 24 AWG, categoría 6 para servicios de datos

- Cable de par trenzado con pantalla (FTP), de cuatro pares de 100 Ω, con conductores calibre 22 AWG, 23 AWG o 24 AWG, categoría 6 para servicios datos

Los cables de cobre permitidos dentro de un edificio deben estar aprobados y listados como resistentes al fuego y a la propagación de la flama de acuerdo a lo indicado en los artículos 800-49, 800-50 y 800-51 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Estos cables se deben instalar de acuerdo a lo indicado en el artículo 800-53 de la misma Norma. También se permite instalar cables con cubierta con propiedades de bajo humo, cero halógenos y retardante a la flama, de acuerdo al estándar IEC 332-1, o equivalente, en cámaras de aire, cableado principal del edificio u otros espacios usados para manejar aire acondicionado.

Cuando se instalen cables para enlaces en canalizaciones subterráneas, (fibra óptica y multipar de cobre) se deberá considerar cables con armadura metálica longitudinal resistente al tipo de ambiente corrosivo de la región, protección contra la humedad, roedores, tensión de instalación y cubierta exterior resistente a radiación ultravioleta.

Los cables a instalar deberán ser adecuados para el tipo de tendido a realizar, ya sea en verticales, aéreo o subterráneo.  Debe incluir los accesorios y consumibles de instalación necesarios, deberá ser rematado de acuerdo a este anexo.

Remate de los Enlaces de Cobre

La terminación de los enlaces de cobre con cable multipar deberá ser rematada en ambos extremos en paneles de parcheo que cumplan con las especificaciones descritas en este Apéndice.

Características del Cable de Cobre Multipar

A continuación se mencionan las características eléctricas y mecánicas que deben cumplir los cables multipares de 100 Ω, para su aplicación en sistemas estructurados de cableado, los cuales pueden ser blindados y no blindados.

Los cables de cobre definidos para uso interior y exterior, deben cumplir con las pruebas de seguridad de acuerdo a la norma NOM-001-SEDE-1999.

Los cables multipares de 100 Ω permitidos para las redes de cableado estructurado de telecomunicaciones en edificios del IMSS deben ser mínimo de categoría 3, de acuerdo a la frecuencia máxima hasta la cual están especificadas sus características de transmisión. En la siguiente tabla se indican los requerimientos comunes de la categoría 5.

# Tabla 6: Características Constructivas para Cable de Cobre de 100Ω:

| Características | Valor |
| --- | --- |
| Diámetro máximo del conductor aislado | 1.22 mm. |
| Blindaje alrededor de los pares | Opcional |
| Número de pares del cable principal de edificio y de Campus (servicio de voz) | 20, 25, 30, 50, 100, 200 y 300. |
| Radio de curvatura de cableado principal : | 10 veces el diámetro del cable (de acuerdo a la norma EIATIA 568B) |

En la siguiente tabla se muestran los parámetros primarios que deben cumplir los cables multipares de cobre de 100 Ω.

# Tabla 7: Parámetros Primarios para cable multipar de Cobre de 100 Ω:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Resistencia óhmica máxima Resistencia óhmica no balanceada Máxima | 9.38 W/100 m a 20º C 5% a 20º C |
| Capacitancia (nF/100 m) | 6.6 para categoría 3 5.6 para categoría 5e a 1 kHz a 20º C |
| Desbalance capacitivo máximo A tierra | 330 pF/100 m a 1kHz a 20º C |
| Resistencia de aislamiento mínima | 1500 MΩ/100 m |

Cable Multipar blindado:

Cable multipar de 25, 50 y 100 pares calibre 22 - 24 AWG Para uso en Riser con cubierta retardante a la flama para cumplir con los requerimientos de las normas internacionales.

El cable consiste en un corazón (manojo) de cables sólidos de cobre calibre 22 - 24 AWG, aislados individualmente con polietileno y una piel de PVC, el manojo está cubierto por una película de polietileno y una coraza de aluminio corrugado, que a su vez está pegado a la cubierta exterior de PVC para formar un blindaje ALVYN (Aluminio-PVC).

Cable Multipar no blindado:

Cable multipar de 25, 50 y 100 pares calibre 22 - 24 AWG Para uso en Riser con cubierta retardante a la flama para cumplir con los requerimientos de las normas internacionales.

El cable consiste en un corazón (manojo) de cables sólidos de cobre calibre 22 - 24 AWG, aislados individualmente con polietileno y una piel de PVC.

Pruebas para el Cable Multipar

Para el cable de cobre multipar se deberán realizar las siguientes pruebas que permitan evaluar la correcta operación de los enlaces:

- Pruebas de Existencia de voltaje (Power Fault Test)

- Pruebas de Tierra (Ground Fault Test)

- Pruebas de Cortos Circuitos (Short Test)

- Pruebas de Circuito Abiertos (Opens)

- Pruebas de Cables Invertidos (Reversed)

- Pruebas de Cables Cruzados (Crossed)

Enlaces de Fibra Óptica

Los cables permitidos para enlaces de fibra óptica son los siguientes:

- Cable de fibra óptica Multimodo, de 50/125 μm, de 4 o más fibras, para transmisiones de 10 Gbps

- Cable de fibra óptica Monomodo de 8-10/125 μm, de 4 o más fibras, para enlaces con distancia mayor a 500 metros.

Los cables de fibra óptica permitidos dentro de un edificio deben estar aprobados y listados como resistentes al fuego y a la propagación de la flama de acuerdo a lo indicado en los artículos 770-49, 770-50 y 770-51 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005. Estos cables se deben instalar de acuerdo a lo indicado en el artículo 770-53 de la misma Norma. También se permite instalar cables con cubierta con propiedades de bajo humo, cero halógenos y retardante a la flama, de acuerdo al estándar IEC 332-1, o equivalente, en cámaras de aire, cableado principal del edificio u otros espacios usados para manejar aire acondicionado.

Distancias de los Cables Principales

Las distancias máximas dependen de la aplicación. Las distancias máximas especificadas están basadas generalmente en la transmisión de servicios de voz a través de cables de cobre y la transmisión de datos por fibra óptica.

Los enlaces considerados en la red local son de los siguientes tipos principales:

- Para los enlaces de backbone de datos con cobre (UTP categoría 6 mínimo), en distancias hasta de 90 metros, fibra óptica Multimodo en distancias mayores a 90 metros y menores a 500 metros y fibra óptica Monomodo en distancias mayores a 500 metros, entre los cuartos de equipo y los cuartos de telecomunicaciones

- Para los enlaces de backbone para voz, será del cuarto de equipo o distribuidor principal a los cuartos de telecomunicaciones, gabinetes o registros que se ubican en los diferentes pisos del edificio, para lo cual deberá emplearse como medio de transmisión cable multipar de par trenzado de 100 Ω anteriormente citado, las distancias estarán sujetas a las siguientes características:

  - De un distribuidor o cuarto de Equipo de Campus, hacia un distribuidor o cuarto de equipo de edificio, hasta 200 metros para voz digital y hasta 300 metros para voz analógica

  - De un distribuidor o cuarto de equipo de edificio hacia un distribuidor o cuarto de telecomunicaciones, hasta 300 metros para voz digital y hasta 500 metros para voz analógica

  - De un distribuidor o cuarto de Equipo de Campus, hacia un distribuidor o cuarto de telecomunicaciones, hasta 500 metros para voz digital y hasta 800 metros para voz analógica

Las instalaciones que excedan estos límites de distancia, deben ser divididas en áreas individuales, cada una de las cuales debe ser atendida por un cableado principal dentro de los alcances de este anexo.

Para el cableado principal de servicios de voz, debe utilizarse cable multipar categoría 3 como mínimo.

En cada enlace de cobre para voz deberá instalarse ducteria con las siguientes características:

- Tubería conduit galvanizada pared gruesa con rosca NPT en sus extremos, fabricadas de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-B-209-1990 y NMX-B-208-1984 o equivalente a 51 mm. de diámetro mínimo.

- Las especificaciones generales para la tubería y sus soportes deben efectuarse de acuerdo al punto 1.3 de este anexo.

- Registro Telefónico en cambios de dirección y a cada 2 niveles como máximo.

- Juego de soportes para tubería conduit (especificados en punto 1.3 de CABLEADO HORIZONTAL) con separación máxima de 3 metros, debe sujetarse firmemente a menos de 1 metro de cada caja de registro u otra terminación, incluye consumibles.

Nota: La tubería debe ser puesta a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

Consideraciones de Instalación de Enlaces

Para la instalación de los enlaces, se deben hacer las siguientes consideraciones:

- Para la instalación de cableado, el Inversionista Proveedor deberá proveer de cordones de parcheo (UTP y/o Fibra óptica) de línea y con la longitud suficiente para la conexión del equipo activo (switch) al panel de parcheo instalado

- En el caso en el que se requiera considerar la incorporación de los cableados de las redes existentes a las nuevas redes, mediante enlaces con cableado UTP o fibra óptica, se deberá indicar en el alcance del proyecto y/o en las bases de licitación

- Cuando se utilicen cables con protección metálica en el cableado principal de edificio, la protección también debe ser puesta a tierra, en ambos extremos del cable

Crosconexión de los Enlaces de Cable de Cobre Multipar

Dentro de la instalación de cableado, se debe considerar la crosconexión de los servicios de voz del remate del enlace de cobre multipar (rematados en paneles de parcheo) al  equipo que proporcionara el servicio de voz (cuyos servicios deben rematarse en un panel de parcheo con las características técnicas descritas en este Apéndice), para eso se deben emplear cordones de parcheo de la longitud necesaria según sea el caso, estos cordones deben cumplir con las características descritas en este Apéndice.

Especificaciones Técnicas de Fibra Multimodo

Los enlaces deberán cumplir con los estándares de la Norma ANSI/TIA/EIA-492-AAAB, ANSI/EIA/TIA-568 B.3 o equivalente, a fin de asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un óptimo desempeño, cada servicio deberá contar con las siguientes características para su puesta en operación:

- Fibra óptica multimodo de 4 hilos mínimo

- Diámetro del núcleo: 50/125 micrómetros

- Ancho de banda mayor o igual a 500 Mhz

- Construcción totalmente dieléctrica

- Deberá contar con recubrimiento de Kevlar que actuará como refuerzo

- Forro: De acuerdo a las designaciones para cable con categoría de flama OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser) y OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) donde aplique, cumpliendo con las normas

En cada enlace de fibra óptica deberá instalarse ductería con las siguientes características:

- Tubería conduit galvanizada pared gruesa con rosca NPT en sus extremos, fabricadas de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-B-209-1990 y NMX-B-208-1984 o equivalente a 51 mm. de diámetro mínimo

- Las especificaciones generales para la tubería y sus soportes deben efectuarse de acuerdo a este Apéndice

- Juego de soportes para tubería conduit (especificados en “Cableado Horizontal”) con separación máxima de 3 metros, debe sujetarse firmemente a menos de 1 metro de cada caja de registro u otra terminación, incluye consumibles

Nota: La tubería debe ser puesta a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

Para la Entrega – Recepción de enlaces de fibra óptica, se llevarán a cabo las siguientes pruebas con equipo scanner de acuerdo con los rangos establecidos en la norma 568 B.3

- Atenuación

- Distancia

- Pérdida por Retorno

- Resultados Impresos de las pruebas (Memoria Técnica)

Debe cumplir con el código de colores definido en estándar ANSI/TIA/EIA 598-A.

Especificaciones Técnicas de Fibra Monomodo

Los enlaces deberán cumplir con los estándares de la Norma ANSI/TIA/EIA-492-CAAA, ANSI/EIA/TIA-568 B.3 o equivalente, a fin de asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un óptimo desempeño, cada servicio deberá contar con las siguientes características para su puesta en operación:

- Fibra óptica monomodo, de 4 hilos mínimo

- Diámetro del núcleo: 8-10/125 micrómetros

- Ancho de banda mayor o igual a 500 Mhz

- Construcción totalmente dieléctrica

- Deberá contar con recubrimiento de Kevlar que actuará como refuerzo.

- Forro: De acuerdo a las designaciones para cable con categoría de flama OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser) y OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) donde aplique, cumpliendo con las normas

En cada enlace de fibra óptica deberá instalarse ductería con las siguientes características:

- Tubería conduit galvanizada pared gruesa con rosca NPT en sus extremos, fabricadas de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-B-209-1990 y NMX-B-208-1984 o equivalente a 51 mm. de diámetro mínimo

- Las especificaciones generales para la tubería y sus soportes deben efectuarse de acuerdo al punto 1.3 de este anexo

- Juego de soportes para tubería conduit (especificados en punto 1.3 de CABLEADO HORIZONTAL) con separación máxima de 3 metros, debe sujetarse firmemente a menos de 1 metro de cada caja de registro u otra terminación, incluye consumibles

Nota: La tubería debe ser puesta a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005

Para la Entrega – Recepción de enlaces de fibra óptica, se llevarán acabo las siguientes pruebas con equipo scanner de acuerdo con los rangos establecidos en la norma 568 B.3

- Atenuación

- Distancia

- Pérdida por Retorno

- Resultados Impresos de las pruebas (Memoria Técnica)

Debe cumplir con el código de colores definido en estándar ANSI/TIA/EIA 598-A.

Panel para Parcheo de Fibra Óptica

La terminación de fibra óptica deberá contar con ambiente de seguridad y durabilidad, para que este propósito se cumpla, deberán ser rematadas en unidades de interconexión de fibra que cumplan con las siguientes especificaciones:

- Los paneles de fibra deberán contar con 6 Puertos mínimo

- Conectores para fibra tipo SC (duplex)

- Capacidad para montaje en gabinete de 19 pulgadas

- Deberá considerar todos los elementos necesarios para la conectorización y la instalación de los enlaces de fibra óptica

- Todas las fibras deberán ser rematadas en el panel de parcheo

- Deberán estar identificadas en el punto de conexión y en las trayectorias

Nota: Los conectores deberán ser instalables en campo, sin el proceso de pulido y uso de resinas

Cordones de Parcheo de Fibra Óptica

El cordón de parcheo de fibra óptica es un cable de alta calidad el cual debe cumplir con características similares a las de la fibra que se conectara.

- Deberán contar con fibra óptica, con revestimiento de PVC

- Deberán tener conectores de tipo SC (duplex) en los extremos

En gabinetes de cableado donde se instale un enlace:

- Se debe proveer cordones de parcheo de 10 pies, al menos de la misma cantidad de puertos de fibra conectorizados.

Cableado Eléctrico

Instalación Eléctrica

La instalación de la alimentación eléctrica para los usuarios estará basada por el presente documento, el cual enuncia los lineamientos básicos para su implementación.

Con el fin de cumplir con normas y estándares de instalaciones eléctricas, y asegurar que las instalaciones proporcionen la máxima vida útil y un desempeño óptimo, cada servicio eléctrico, debe cumplir con las siguientes normas:

- NOM 001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (utilización)

- J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales para Telecomunicaciones. Octubre 2002

- IEEE Std. 1100-1999. Practicas recomendadas para alimentar y aterrizar equipo electrónico

Figura 1: Elementos del sistema eléctrico:

Tablero principal del piso o del edificio

Centro de Carga

1Fase + Neutro + Tierra Física

Tablero principal existente

Equipo de Regulación de Voltaje

Dentro de la instalación eléctrica que el Inversionista Proveedor instale, deberá considerar el suministro de un equipo de regulación de voltaje para conectar a esté aquellos equipos de comunicación que forman parte de la solución y que sus parámetros de operación no soportan variaciones de voltaje y corriente, previa evaluación de las condiciones de la instalación eléctrica y del suministro de energía en cada sitio.

Características de los Elementos del Sistema

La instalación eléctrica a instalar estará formada por los elementos que se presenta en la figura 1, los cuales se describen a detalle a continuación:

Tablero Principal del Piso o del Edificio

El centro de carga que el Inversionista Proveedor instalará en el cuarto de equipo o de telecomunicaciones se conectará del tablero principal de piso que el personal de conservación del inmueble indique, el cual estará ubicado preferentemente en el mismo nivel del inmueble a cablear, para lo cual el Inversionista Proveedor realizará el cálculo correspondiente integrando a la carga actual la carga a conectar para definir si la capacidad y características del tablero cumplen con los requerimientos mínimos (en espacio y calibre del conductor), de lo contrario, se debe conectar al tablero inmediato anterior, hasta llegar a la subestación en caso necesario.

Centro de Carga

- El centro carga estará ubicado en el Cuarto de Equipo y en el Cuarto de Telecomunicaciones, según sea el caso, y este protegerá a las estaciones de trabajo, servidor y equipo activo con circuitos derivados

- El centro de carga deberá contar con la identificación del circuito del cual se alimenta, indicando:

  - Identificación del tablero (origen- destino)

  - Piso donde se ubica

  - Fase (s) de que se alimenta.

- Todos los interruptores deben estar identificados, rotulados y etiquetados con cinta transparente P/PT por circuito, asimismo los contactos que pertenezcan a cada uno de ellos, de acuerdo con este Apéndice

- La distancia a considerar entre el (los) centro (s) de carga a instalar en el Cuarto de Equipo y el Cuarto de telecomunicaciones al tablero general o de voltaje regulado más cercano será considerando en todo momento por el cálculo de caída de tensión del conductor, siendo este no mayor al 3%.

- El cálculo de las protecciones termomagnéticas deberá ser en base al cuadro de cargas instalado, para el caso puntual de los equipos de telecomunicaciones se estimará la demanda de corriente por nodo según los parámetros estándar para un equipo de cómputo, es decir, considerar un promedio de 3 A

- En el caso de que la instalación por sus características no requiera el uso de tres fases (L1, L2 y L3 +neutro + tierra física), se deberá realizar en conjunto con el personal responsable de la unidad (Conservación) un balanceo de cargas, el cual deberá ser parte integral de la memoria técnica (cálculo)

- La altura para la colocación de los tableros será de 1.5 m. sobre el nivel del piso.

- La acometida eléctrica al centro de carga estará integrada mediante los conductores eléctricos (1, 2, 3 fases + neutro + tierra física), con cable continuo y sin empalmes, (ver figura 2), cuya sección transversal estará dada por el cálculo por caída de tensión y cálculo de capacidad de conducción de corriente (ampacidad)

- Se deberá verificar los centros de carga y las tomas de corriente eléctrica existente, y en su caso, establecer la instalación de los que sean necesarios de acuerdo a lo solicitado para el (los) cuarto de equipo y cuarto de telecomunicaciones que integren la red de datos en cada uno de los inmuebles.

- La tierra física aislada para los circuitos eléctricos, deberá ser un solo conductor desde el centro de carga hasta cada una de las salidas eléctricas que conforman el mismo circuito

Cálculo de Protecciones

Las protecciones a instalar para los circuitos derivados como para los alimentadores principales deberán ser calculadas con base en la carga instalada, según el cuadro de cargas y deberá hacerse el cálculo de coordinación de protecciones respectivo.

Figura 2. Diagrama unifilar de conexión para el sistema de alimentador principal al centro de carga de piso.

L1

L2

L3

N

T. F.

Tablero principal existente

Centro de Carga

Calibres de Conductores Eléctricos*

El calibre de los conductores a instalar deberá ser calculado por los siguientes métodos.

- Caída de tensión

- Capacidad de conducción de corriente según la NOM-001 SEDE 2005

Ambos cálculos deberán formar parte integral de la memoria técnica, el cual en ninguno de los casos podrá ser inferior a 5.26 mm² (10 AWG) para circuitos derivados y de 13.3 mm² (6 AWG) para el alimentador principal, en caso de que el resultado de los cálculos indique diámetros diferentes se deberá considerar el menos restrictivo (el de mayor sección transversal).

* Nota: Véase Segunda sección, Artículo 110 de la NOM

Características de los Conductores a Instalar

La identificación de los conductores a instalar estará regida por la Artículo 310 sección 12, inciso a), b) y c). Todos los conductores aislados deberán tener como mínimo, retardo a la propagación del fuego y de baja emisión de gases, teniendo como observancia las disposiciones aplicables de una o más de las tablas: 310-13, 310-61, 310-62, 310-63 y 310-64 de la NOM-001 SEDE-2005.

Código de Colores

El cableado eléctrico a instalar se apegará al artículo 310 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005.

Ductería

Refiérase a canalizaciones permitidas para la instalación de cableado horizontal en el presente Apéndice. Deberá ser ductería independiente a la instalada para los servicios de datos.

Polaridad de Contactos

Deberán ser conectados correctamente sin unión de Neutro y Tierra Física.

Área de Trabajo (usuario)

En el nodo eléctrico se requiere de un contacto doble, polarizado tipo americano NEMA 5-15R cuyo color deberá ser blanco o naranja, al igual que la tapa, según el tipo del suministro de energía, siendo color naranja para energía regulada y color blanco para suministro normal.

Altura de Contactos

Los contactos eléctricos se ubicarán en forma vertical a 0.3 mts. Sobre el nivel del piso terminado, con una separación entre cajas de conexión eléctrica y de datos será de 0.1 mts.

Para cajas empotradas en piso falso, se deberá contar con separaciones para dividir el cableado de datos y eléctricos.

Sistema de Tierra Física

El Sistema de Tierra Física para la instalación eléctrica del equipo de cómputo de nueva incorporación se deberá apegar a las especificaciones técnicas siguientes para su instalación:

- Se utilizará tubería conduit galvanizada pared gruesa con rosca NPT en sus extremos, fabricadas de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-B-209-1990 o equivalente de 38 mm. de diámetro mínimo de la delta hacia la entrada al edificio

- Las especificaciones generales para la tubería y sus soportes deben efectuarse de acuerdo al punto 1.3 de este anexo

- Cable tipo THW calibre No. 2/0 Forrado en cableado vertical de tierra física, conexión en la delta o electrodo con conectores tipo perro y soldado

- El sistema a instalar deberá adecuarse a los espacios designados para tal fin, por lo que el tipo de tierra física a instalar podrá ser diferente entre edificios (tipo electrodo, sistema en delta de tres punto, sistema mallado, etc.), considerando en todo momento las características eléctricas especificadas en el presente documento y de la Norma Oficial Mexicana y estándares aplicables

- Una placa de cobre para tierra física dentro del SITE de 10X30 cm

- Cable tipo THW calibre No. 6 Forrado en cableado de Distribución hacia los centros de carga.

- Se describe la mezcla para sistema de tierra física donde aplique: Se hace una combinación de carbón mineral (coque), cloruro de sodio (sal común), viruta de hierro y tierra del propio terreno, con esta mezcla se rellena la perforación, colocando la varilla de cobre en el centro

- Tubo de asbesto - cemento de 0.1 mts. De diámetro X 0.9 m. de longitud, para sistemas de tierra física

El sistema de tierra física a instalar deberá de cumplir lo siguiente:

- La resistencia máxima de la tierra será de 5 OHM, medido Megohmetro (terrométro)

- El voltaje entre neutro y tierra física deberá ser menor a 1 volt

- Este sistema de tierra física, será el mismo que alimentará a todos los centros de carga nuevos

Interconexión con el Sistema de Tierra Física

La tierra física a instalar deberá ser conectada a una barra de cobre “principal” que se instalara en el cuarto de equipo cuyas dimensiones serán de 10 X 30 cm., la cual recibirá la conexión de los cables de puesta a tierra de cada cuarto de telecomunicaciones. (Ver figura 3)

- Todas y cada una de las conexiones del elemento de puesta a tierra (conductor de cobre) deberán ser desde el cuarto de equipo a el (los) cuarto (s) de telecomunicaciones

- En caso de que por su longitud se requiera de unir más tramos, esta unión deberá ser por fusión, con calidad tal que se garantice la continuidad y la mínima resistencia al paso de la corriente, lo cual será verificado con mediciones hechas por el instalador, mismas que formaran parte de la memoria técnica

Elementos del Sistema que deberán ser aterrizados

Todos los elementos que formen parte de la instalación eléctrica y de cableado estructurado que por sus características deban ser puestos a tierra según la NOM-001 SEDE-2005

Nota: El sistema instalado por el Instituto en diferentes inmuebles es un sistema en Delta de tres puntos de contacto, con una separación entre electrodos de 3 metros (aprox.), se da el dato correspondiente para conocimiento del Inversionista Proveedor, por lo anterior en caso de que exista este sistema, se deberá conectar desde la barra de tierra principal ubicada en el cuarto de equipo (ver figura 3), a la nueva instalación que se realice, verificando que el valor de impedancia del sistema de tierra física existente cumpla con lo especificado en este anexo, de lo contrario dar mantenimiento.

Figura 3. Diagrama de conexión del sistema de puesta a tierra:

Donde:

C.T.  1  Barra de puesta a tierra en el Cuarto de Telecomunicaciones 1, 2, 3,.… n-1,  n.

Punto de conexión a barra de puesta a tierra con zapata ponchable

Cable con forro calibre 2/0 AWG, de puesta a tierra

Cable con forro, el calibre será determinado por la corriente de corto circuito del sistema instalado

Barra de cobre de 10 x 30 cm., en Cuarto de Equipo

Barra de cobre de 10 x 20 cm., en Cuarto de Telecomunicaciones

Malla para Aterrizaje del Piso Falso (donde aplique)

El sistema de malla para aterrizar el piso falso deberá calcularse a las especificaciones técnicas siguientes para su instalación.

- Una placa de cobre para tierra física dentro del SITE de 10X30 cm

- Cable desnudo para instalarse en toda la periferia, cuya sección transversal estará dada por el cálculo realizado para el sistema tipo malla, considerando el área a cubrir, carga instalada y corriente de corto circuito

- La malla propuesta estará formada por retículas de 0.60 mts. x 0.60 mts, la cual podrá diferir dependiendo el cálculo realizado

- Se deberán Incluir accesorios y consumibles que se requieran

- La canalización instalada (ver canalizaciones permitidas en el presente anexo), así como el piso falso deberá ser puesto a tierra interconectándolo al sistema de tierra “tipo malla” en al menos ocho puntos de contacto

- El sistema de puesta a tierra propuesto es como el que se muestra en la figura 4

Figura 4. Sistema de puesta a tierra “tipo malla”:

|  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cable de cobre desnudo

Punto de union entre conductores

IMPORTANTE:

Todos los cálculos mencionados en el presente documento, así como los adicionales que el Inversionista Proveedor considere necesarios deberán formar parte integral de la memoria técnica.

Referencias

Las especificaciones técnicas establecidas en este anexo, se complementan con las siguientes Normas:

- NOM-001.SEDE-2005 Norma Oficial Mexicana

- NMX-I-248-1998-NYCE. - 2005. Cableado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales –Especificaciones y Métodos de Prueba

- NMX-I-279-NYCE-2001: “Telecomunicaciones-Cableado-Cableado Estructurado-Canalización y Espacios para Cableados de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales”

- NMX-J-511-ANCE.1999 Sistema de soportes metálicos tipo charola para cables: Especificaciones y métodos de prueba

- NMX-J-023/1-1997-ANCE Productos eléctricos – Cajas registro metálicas de salida, Parte 1: Especificaciones y métodos de prueba

- NMX-B-209-1990 y NMX-B-210-1990 Canalización (tubería)

- NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida

- Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001 Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido

### Normas Internacionales:

- ANSI/EIA/TIA-568B.1, B.2 y B.3 y addendums: B.1-1, B.2-2, B.2-3, B.2-4, B.3-1 Norma para Cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales ANSI/TIA/EIA -568-B.2-1

- ANSI/EIA/TIA-569A Norma para espacios y canalizaciones de cableado de Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero de 1997

- ANSI/EIA/TIA-606. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en edificios comerciales. Febrero 1993.

- ANSI/EIA/TIA-606-A. Norma para la Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en edificios comerciales. Mayo 2002

- J-STD-607-A. Requerimientos de tierra y conexión a tierra en edificios comerciales para Telecomunicaciones. Octubre 2002.

- TIA/EIA TSB95 Parámetros de pruebas para nodos de datos

- TIA/EIA 492AAAB Fibra Óptica Multimodo

- ISO/IEC FDIS 11801: 2002 (E) Cableados Estructurados Genéricos

- ASTM E814 Método de prueba para fuego, pruebas para detener la penetración del fuego

Especificaciones Técnicas de los Gabinetes

Gabinete de 7 Pies para Cuarto o Equipo deTelecomunicaciones

Deberá respetar las siguientes especificaciones:

- Ser metálicos

- Con puerta frontal de acrílico o cristal inastillable con cerradura de seguridad, tapas laterales desmontables, resistente a los impactos y ralladuras

- 2100 mm. +/- 150 mm. de altura, 600 mm. +/- 50 mm. de ancho y 800 mm. +/- 50 mm. de profundidad.

- Tira de contactos polarizados con un mínimo de 10 contactos y con conexión a tierra

- Deberán incluir en cada uno de ellos, al menos dos ventiladores, los cuales deben colocarse en la parte superior del gabinete y el ruido generado por cada uno no debe exceder los límites permitidos según la NOM-011-STPS-2001

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos a instalar

- El gabinete debe ser ensamblado en la fábrica y estar listo para la instalación del equipo de telecomunicaciones

- Los rieles de soporte deben estar construidos de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación de 19” (48.26 cm.) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack para fijación de equipos, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior del gabinete

- Los marcos y los paneles deben estar construidos en acero de alta resistencia equipados con soportes de nivelación para compensar desniveles del suelo

- Deben tener accesos para cables en la parte superior e inferior

- Debe permitir la circulación de aire en las partes superiores e inferiores

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

- Todas las partes metálicas del gabinete deben estar interconectadas entre sí, y con conexión a la barra de tierra

Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del Inversionista Proveedor según el caso.

Gabinete de 4 pies para equipo de Telecomunicaciones

Deberá respetar las siguientes especificaciones:

- Ser Metálicos

- Con puerta frontal de acrílico o cristal inastillable con cerradura de seguridad, tapas laterales desmontables, resistente a los impactos y ralladuras

- 1200 mm. +/- 150 mm. de altura, 600 mm. +/- 50 mm. de ancho y 800 mm. +/- 50 mm. de profundidad.

- Tira de contactos polarizados con un mínimo de 6 contactos y con conexión a tierra

- Deberán incluir en cada uno de ellos, al menos dos ventiladores, los cuales deben colocarse en la parte superior del gabinete y el ruido generado por cada uno no debe exceder los límites permitidos según la NOM-011-STPS-2001

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos a instalar

- El gabinete debe ser ensamblado en la fábrica y estar listo para la instalación del equipo de telecomunicaciones

- Los rieles de soporte deben estar construidos de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación de 19” (48.26 cm.) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de rack para fijación de equipos, uno en la parte frontal y otro en la parte posterior del gabinete

- Los marcos y los paneles deben estar construidos en acero de alta resistencia equipados con soportes de nivelación para compensar desniveles del suelo

- Deben tener accesos para cables en la parte superior e inferior

- Debe permitir la circulación de aire en las partes superiores e inferiores

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

- Todas las partes metálicas del gabinete deben estar interconectadas entre sí, y con conexión a la barra de tierra

Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del Inversionista Proveedor según el caso.

Gabinete de Pared para Cuarto de Telecomunicaciones

Para los distribuidores de cables de piso y cuando no exista espacio suficiente para la instalación de un gabinete de piso, se recomienda utilizar distribuidores en muro o gabinetes para sobreponer en pared, con las siguientes características:

- Una puerta frontal con marco metálico que gire 135° como mínimo, acrílico o cristal inastillable y cerradura de seguridad.

- Rejillas de ventilación lateral y entrada para cables en la parte superior e inferior

- 600 mm. +/- 50 mm. de altura, 600 mm. +/- 50 mm. de ancho y 600 mm. +/- 100 mm. de profundidad.

- Herraje universal de 48,26 cm. (19”) de ancho para fijación de equipos con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de rack para fijación de equipos en la parte frontal.

- Todas las partes metálicas del gabinete deben estar interconectadas entre sí, y con conexión a la barra de tierra.

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM- 001-SEDE-1999.

- Barra con mínimo 4 contactos polarizados.

Rack de 7 Pies para Cuarto o Equipo de Telecomunicaciones

Deberá cumplir con las siguientes características:

- Dimensiones: 2000 mm. +/- 50 mm. de altura, 600 mm. +/- 50 mm. de ancho y 800 mm. +/- 50 mm. de profundidad

- Tira de contactos polarizados con un mínimo de 10 contactos y con conexión a tierra

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados

- La estructura debe estar construida de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación de 19” (48.26 cm.) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack para fijación de equipos

- Deberá incluir organizadores verticales de material plástico o metálico de 7 pies de altura con tapas desmontables en ambos extremos

- Debe fijarse con 4 taquetes de expansión de 5/8” de diámetro con tornillos y rondanas

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

- Debe ponerse a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del Inversionista Proveedor según el caso.

Rack de 4 Pies para Cuarto o Equipo de Telecomunicaciones

Deberá cumplir con las siguientes características:

- Dimensiones: 1200 mm. +/- 50 mm. de altura, 600 mm. +/- 50 mm. de ancho y 800 mm. +/- 50 mm. de profundidad

- Tira de contactos polarizados con un mínimo de 6 contactos y con conexión a tierra

- Deberá considerar la instalación eléctrica a partir de los tableros generales más cercanos con que cuenten los inmuebles, así como el interruptor termo magnético apropiado para soportar la carga total de los equipos activos ahí instalados

- La estructura debe estar construida de acero de alta resistencia o aluminio, con una separación de 19” (48.26 cm.) con un patrón de agujeros de montaje en incrementos de 1 unidad de Rack para fijación de equipos

- Deberá incluir organizadores verticales de material plástico o metálico de 4 pies de altura con tapas desmontables en ambos extremos

- Debe fijarse con 4 taquetes de expansión de 5/8” de diámetro con tornillos y rondanas

- Superficie con acabado resistente a la corrosión, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

- Debe ponerse a tierra de acuerdo a lo indicado en el artículo 250 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999

Nota: Se da el dato correspondiente para conocimiento del Inversionista Proveedor según el caso.

- 7. Identificación de los Elementos de la Red de Cableado

Los aspectos de identificación que debe cumplir el Inversionista Proveedor que instale una red de cableado estructurado de telecomunicaciones en instalaciones del IMSS, son los siguientes:

- Asignar un identificador a cada elemento de la infraestructura de telecomunicaciones para vincularlo a su correspondiente registro de datos. Los identificadores se deben colocar en los elementos que sean administrables

- Los identificadores utilizados para el acceso a los registros de datos de información del mismo tipo deben ser únicos, así como los identificadores de los componentes de la infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo, ningún identificador de cable debe ser idéntico a algún identificador de una canalización o espacio de telecomunicaciones

- El registro de datos es un conjunto de información acerca de o relacionado a un elemento determinado de la canalización, espacio, cableado o sistema de tierra de telecomunicaciones

- Como parte de la documentación de un cableado estructurado, el Inversionista Proveedor debe elaborar los registros de datos especificados en este anexo

- El proceso de etiquetar consiste en rotular los diferentes elementos de la infraestructura de telecomunicaciones con un identificador y opcionalmente con otra información relevante, utilizando cualquiera de las dos siguientes formas:

- Etiquetas independientes aplicadas correctamente al elemento a administrarse

- Las etiquetas no deben desprenderse y el marcado debe ser indeleble

- Marcar directamente el elemento a administrarse este punto aplica únicamente para las canalizaciones

- El tamaño, color y contraste de todas las etiquetas deben de asegurar que los identificadores sean fácilmente localizados y fáciles de leer por el personal que realice los trabajos de instalación de nuevos servicios y mantenimiento normal de la infraestructura de telecomunicaciones

- Las etiquetas deben ser resistentes a las condiciones ambientales que se tengan en el lugar de instalación, (tal como humedad, calor, radiación ultravioleta, entre otros), y deben tener una vida útil igual o mayor que el componente que identifica

- Todas las leyendas de las etiquetas deben ser impresas o generadas a través de un dispositivo mecánico o etiquetadora, excepto en aquellos casos donde se requiera rotular directamente el elemento a administrar, donde se debe utilizar gioser y tinta indeleble, en este caso las letras deben ser legibles. En los sitios en donde ya exista infraestructura identificada se deberá continuar con el mismo criterio de numeración e identificación

- A cada cable se le debe asignar un único identificador, el cual servirá como enlace hacia el registro de cable correspondiente. Este identificador debe ser marcado en las etiquetas del cable

- Los cables de los diferentes subsistemas de cableado deben ser etiquetados en cada uno de sus extremos. Para una administración completa, se deben colocar etiquetas en el cable en localizaciones intermedias tales como en extremos de tuberías, puntos de empalme en el cableado principal, registros subterráneos convencionales y en las cajas de registro

- En caso de que un cable sea enrutado a través de múltiples segmentos de canalizaciones diferentes, el campo de vínculo de registro de canalización debe contener referencias de todos los segmentos de canalización utilizados

- Se debe colocar una etiqueta con su respectivo identificador a cada accesorio de conexión de los distribuidores de cableado y punto de consolidación

- Los accesorios de conexión con tecnología IDC donde termina el cableado principal, deben etiquetarse utilizando marcos porta rótulos con etiqueta integrada, en la cual se deben imprimir los datos de identificación

- Los paneles de parcheo con conectores hembra RJ-45, donde termina un extremo del cableado horizontal deben etiquetarse utilizando etiquetas autoadheribles de diseño y propósito específicos, y deben colocarse en la parte frontal del panel

- En las cajas de las salidas multiusuarios, en un lugar visible, adicionalmente se debe colocar una etiqueta indicando la longitud máxima permitida para los cordones de parcheo que se conecten con ésta.

- A cada posición de terminación de un accesorio de conexión, tales como paneles de parcheo, salida de telecomunicaciones, regletas con tecnología IDC, salida multiusuario, se les debe asignar un único identificador, el cual sirve como vinculo hacia su registro de posición de terminación

A continuación se indica el criterio a seguir para la identificación de los elementos de infraestructura de telecomunicaciones:

Cables:

Cable principal de Campus:

| Identificador | CPC - [tipo] XXX – YYY [tipo 2] |
| --- | --- |
| Estructura | CPC = Cable principal de Campus [tipo] = SCREBH, FO, etc. XXX = Número consecutivo YYY = Capacidad en pares o conductores [tipo2] = P: pares, C: conductores ópticos |

Cable principal de edificio:

| Identificador: | CPE - [tipo] XXX – YYY [tipo 2] |
| --- | --- |
| Estructura: | CPE = Cable principal de edificio [tipo] = SCREBH, FO, etc. XXX = Número consecutivo YYY = Capacidad en pares o conductores [tipo 2] = P: pares, C: conductores ópticos |

Cable horizontal:

| Identificador: | CH - [tipo] - [tipo 2] XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CH = Cable horizontal [tipo] = UTP, FTP, FO, etc. [tipo 2] Datos = D, Video = VC XXX = Número de la Salida a la que se interconecta |

Cable de entrada:

| Identificador: | CENT - [tipo] XXX –YYY [tipo 2] |
| --- | --- |
| Estructura: | CENT = Cable de entrada [tipo] = UTP, FTP, FO, etc. XXX = Número consecutivo YYY = Capacidad en pares o conductores [tipo 2] = P: pares, C: conductores ópticos |

Nota: Para la identificación física de los cables principales de Campus, cables principales de edificio y cables de entrada, también se deben incluir en la etiqueta los campos de origen y destino del cable.

Par de cable principal de cobre o fibra óptica:

| Identificador: | [Cable]-PXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | [Cable] = Identificador del cable principal de Campus/Edificio P = Par XXX = Número de par |

Conductor de cable principal de fibra óptica:

| Identificador: | [Cable]-PXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | [Cable] = Identificador del cable principal de Campus/Edificio C = Conductor XXX = Número de conductor |

Espacios de telecomunicaciones:

Cuarto de Equipos:

| Identificador: | CEXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CE = Cuarto de equipos XX = Número consecutivo |

Cuarto de Telecomunicaciones:

| Identificador: | CTXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CT = Cuarto de telecomunicaciones XXX = Número consecutivo |

Distribuidores, gabinetes:

Distribuidores de Cableado:

| Identificador: | DC[tipo]XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | DC = Distribuidor de Cableado [Tipo] = C: Campus; E: Edificio; P: Piso; XXX = Número consecutivo |

Gabinetes:

| Identificador: | [Distribuidor, Cuarto] –[tipo]XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | [Distribuidor, Cuarto] = Distribuidor, Cuarto de Equipo o Cuarto de Telecomunicaciones al que pertenece el gabinete. [tipo] GAB4 = Gabinete 4 pies, GAB7 = Gabinete 7 pies, GABP = Gabinete de Pared XXX = Número consecutivo |

Organizador horizontal de cables:

| Identificador: | OHC-XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | OHC = Organizador horizontal de cables XXX = Número consecutivo |

Organizador vertical de cables:

| Identificador: | OVC-XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | OVC = Organizador vertical de cables XXX = Número consecutivo |

Accesorios de conexión:

Bloque de Conexión:

| Identificador: | [Gabinete]-CXX-RYY-[Tecnología]-ZZ |
| --- | --- |
| Estructura: | [Gabinete] = gabinete al que pertenece el bloque de conexión C = Columna XX = Columna en la que se ubica el bloque de conexión R = Renglón YY = Renglón dentro de la columna donde se ubica el bloque de conexión. [Tecnología] = PPO: Panel de Parcheo Óptico, PPC: Panel de Parcheo de Cobre, IDC: Contacto por Desplazamiento de Aislamiento. ZZ = Número de puertos del bloque de conexión. |

Posición de Terminación:

| Identificador: | [Gabinete]-CXX-RYY-[Tecnología]-ZZ |
| --- | --- |
| Estructura: | [Gabinete] = gabinete al que pertenece el bloque de conexión C = Columna XX = Columna en la que se ubica el bloque de conexión R = Renglón YY = Renglón dentro de la columna donde se ubica el bloque de conexión. P = Posición ZZ = Número de la posición dentro del bloque de conexión [Tecnología] = PPO: Panel de Parcheo Óptico, PPC: Panel de Parcheo de Cobre, IDC: Contacto por Desplazamiento de Aislamiento. AA = Número de puertos del bloque de conexión. |

Salida o nodo de datos, video:

| Identificador: | [Salida o nodo]XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | [Salida o nodo] Salida o nodo de Telecomunicaciones [tipo] = D : datos, VC : video XXX = Consecutivo |

Nota: Cuando se requiera identificar el servicio, se permite omitir el término salida o nodo.

Punto de consolidación:

| Identificador: | PCO DXXX – DYYY |
| --- | --- |
| Estructura: | PCO = Punto de consolidación DXXX = Identificación de la primera posición de terminación del PCO, que corresponde al identificador de la salida de datos con la cual se interconecta DYYY = Identificación de la última posición de terminación utilizada del PCO, que corresponde al identificador de la salida de datos con la cual se interconecta |

Nota: Se debe considerar que las salidas que sean alimentadas por un punto de consolidación deben ser consecutivas.

Salida multiusuario:

| Identificador: | SM DXXX – DYYY |
| --- | --- |
| Estructura: | SM = Salida multiusuario DXXX = Identificador de la salida con el número menor de los contenidos en la toma de comunicaciones DYYY = Identificador de la salida con el número mayor de los contenidos en la toma de comunicaciones |

Nota: Se debe considerar que las salidas contenidas en una salida multiusuario deben ser consecutivas.

Canalizaciones horizontales:

Tubería horizontal:

| Identificador: | TH(W) XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | TH = Tubo Horizontal (W) = D: Datos, E: Eléctrica XXX = Número consecutivo Material = AGPG: Acero Galvanizado pared Gruesa, AGPD: Acero Galvanizado pared delgada YYY = Diámetro de tubo en mm. (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 102) |

Escalera porta cables:

| Identificador: | EP(W) XXX -[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | EP = Escalera Porta cables (W) = D: Datos, E: Eléctrica XXX = Número consecutivo Material = AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Accesorio tipo “T” para escalera porta cables:

| Identificador: | ACCT(W) XXX –[tipo]-[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | ACCT = Accesorio “T” (W) = D: Datos, E: Eléctrica XXX = Número consecutivo [tipo]= H: horizontal, V: vertical Material = AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Accesorio de reducción para escalera porta cables:

| Identificador: | ACCR (W) XXX -[material]-YYY-ZZZ |
| --- | --- |
| Estructura: | ACCR = Accesorio de reducción (W) = D: Datos, E: Eléctrica Material= AL: Aluminio XXX = Número consecutivo YYY = Ancho del extremo mayor en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) ZZZ = Ancho del extremo menor en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Accesorio tipo “X” horizontal para escalera porta cables:

| Identificador: | AXH (W) XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | AXH = Accesorio “X” Horizontal (W) = D: Datos, E: Eléctrica XXX = Número consecutivo [Material]= AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Curva para escalera porta cables:

| Identificador: | CU(W) XXX –[tipo]- ZZ - [material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CU = Curva (W) = D: Datos, E: Eléctrica XXX = Número consecutivo [tipo]= H: horizontal, VI: vertical interna, VE: vertical externa; ZZ = Grados de la curva (45° y 90°), ZZ=AJ para curvas ajustables Material= AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Caja de registro cuadrada para interiores:

| Identificador: | CRI (W) XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CRI = Caja de registro para interiores (W) = D: Datos, E: Eléctrica XXX = Número consecutivo [material] = Al: Aluminio, AG: Acero Galvanizado YYY = Longitud en mm. (120, 150, 180, 290). |

Bajante con canaleta de PVC:

| Identificador: | BCC XXX –[material] |
| --- | --- |
| Estructura: | BCC = Bajante con canaleta XXX = Número consecutivo PVC = Material (PVC) |

Canalizaciones principales de Edificio:

Tubería:

| Identificador: | CAPE-T[tipo] XXX –[material]ZZ-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE = Canalización Principal de Edificio T = Tubo [tipo] = H: horizontal, V: vertical. XXX = Número consecutivo Material= AGPG:Acero Galvanizado pared Gruesa, AGPD: Acero Galvanizado pared delgada YYY = Diámetro de tubo en mm. (25, 32, 40, 46, 59, 73, 89, 114) |

Escalera porta cables de aluminio:

| Identificador: | CAPE-EP XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE = Canalización Principal de Edificio EP = Escalera Porta cables XXX = Número consecutivo Material = AL: aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Accesorio tipo “T” para escalera porta cables:

| Identificador: | CAPE-ACCTXXX –[tipo]-[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE= Canalización Principal de Edificio ACCT = Accesorio “T” XXX = Número consecutivo [tipo]= H: horizontal, V: vertical Material= AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Curva para escalera porta cables:

| Identificador: | CAPE-CUXXX –[tipo]- ZZ - [material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE = Canalización Principal de Edificio CU = Curva XXX = Número consecutivo [tipo] = H: horizontal, VI: vertical interna, VE: vertical externa; ZZ = Grados de la curva (45° y 90°), ZZ=AJ para curvas ajustables Material= AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Caja de registro cuadrada para interiores de acero galvanizado:

| Identificador: | CAPE-CRIXXX -AG-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPE = Canalización Principal de Edificio CRI = Caja de registro para interiores AG = Material (Acero Galvanizado) YYY = Longitud (120, 150, 180, 290) en mm. XXX = Número consecutivo |

Canalizaciones principales de Campus:

Tubería exterior:

| Identificador: | CAPC-TE XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus TE = Tubo exterior XXX = Número consecutivo Material= AG: Acero Galvanizado, PVC : Plástico YYY= Diámetro de tubo en mm. (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 102) |

Canalización de entrada al Campus:

| Identificador: | CAPC-CAE XXX –[material] –YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus CAE = Canalización de entrada XXX = Número consecutivo Material= AG: Acero Galvanizado, PVC : plástico YYY = Diámetro de tubo en mm. (19, 25, 32, 38, 51, 63, 76, 102) |

Escalera porta cables de aluminio:

| Identificador: | CAPC-EP XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus EP = Escalera Porta cables XXX = Número consecutivo Material = AL: aluminio, PVC: plástico YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Accesorio tipo “T” horizontal para escalera porta cables:

| Identificador: | CAPC-AT[tipo] XXX- [material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus AT = Accesorio “T” [tipo] = H: horizontal, V: vertical. XXX = Número consecutivo Material = AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508) |

Curva para escalera porta cables:

| Identificador: | CAPC-CUXXX –[tipo]- ZZ - [material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus CU = Curva XXX = Número consecutivo [tipo]= H: horizontal, VI: vertical interna, VE: vertical externa; ZZ = Grados de la curva (45° y 90°), ZZ=AJ para curvas ajustables Material = AL: Aluminio YYY = Ancho en mm. (152, 229, 305, 406, 457, 508 ) |

Caja de registro cuadrada para exteriores:

| Identificador: | CAPC-CRE XXX –[material]-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | CAPC = Canalización Principal de Campus CRE = Caja de registro para exteriores XXX = Número consecutivo [material]= AG: Acero Galvanizado, AL: aluminio YYY = Longitud (120, 150, 180, 290) en mm. |

Sistema de Tierra:

Barras del Sistema de Tierra:

| Identificador: | B[tipo]STXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | B = Barra [Tipo] = P: Principal; S: Secundaria ST = Sistema de Tierra XXX = Número consecutivo |

Conductor del Sistema de Tierra:

| Identificador: | CSTXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CST = Conductor del Sistema de Tierra XXX = Número consecutivo |

Conductor de Tierra para equipo:

| Identificador: | CTEXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CTE = Conductor de Tierra para Equipo XXX = Número consecutivo |

Tablero eléctrico (Centro de carga):

| Identificador: | CECAXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CECA = Centro de carga XXX = Consecutivo |

Cables eléctricos:

| Identificador: | CELECTXXX |
| --- | --- |
| Estructura: | CELECT = Cable eléctrico XXX = Consecutivo del cable |

Interruptor o circuito de tablero eléctrico:

| Identificador: | [Tablero eléctrico]-C-XXX |
| --- | --- |
| Estructura: | [Tablero eléctrico] = Centro de carga donde se encuentra el interruptor C = Interruptor o circuito eléctrico XXX = Consecutivo del interruptor o circuito eléctrico |

Nodo o contacto eléctrico:

| Identificador: | [Tablero eléctrico]-C-XXX-YYY |
| --- | --- |
| Estructura: | [Tablero eléctrico] = Centro de carga donde se encuentra el interruptor C = Interruptor o circuito eléctrico del que se alimenta XXX = consecutivo del interruptor o circuito eléctrico YYY = consecutivo del nodo o contacto eléctrico |

- Memoria Técnica

El Inversionista Proveedor deberá entregar una memoria técnica por cada instalación que efectué dentro de los edificios del Instituto, en un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha de recepción del bloque correspondiente, y deberá contener los siguientes puntos:

Memoria Técnica de Instalación de Cableado Estructurado

La memoria técnica de la instalación de cableado estructurado deberá incluir lo siguiente:

CAPITULO 1: SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL INMUEBLE O CAMPUS

- Introducción

- Presentación y objetivo del proyecto

- Definición de Sistema de Cableado Estructurado

- Descripción del Proyecto

- Sistema utilizado (marca)

CAPITULO 2: DIAGRAMAS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN DEL PROYECTO

- Diagrama unifilar de conexión del sistema de cableado estructurado del campus y/o edificio, que incluya la ubicación de los cuartos de equipo y telecomunicaciones, gabinetes, distribuidores, salidas multiusuario, y puntos de consolidación

- Diagrama esquemático de la distribución de los servicios dentro del gabinete y/o rack de cada uno de los pisos del edificio

CAPITULO 3 PLANOS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

- Planos isométricos del 100% de la trayectoria de las canalizaciones (tuberías, registros instalados o utilizados, escaleras porta cables etc.) del sistema de cableado estructurado, por edificio, por piso y en caso de ser un campus, realizar los planos isométricos del campus

  - En los planos isométricos se deben indicar las dimensiones y tipo de canalizaciones, así como el tipo y numero de cables que se alojan en las mismas

  - Indicar en los planos isométricos la identificación de la canalización correspondiente, de acuerdo al apartado VI de este anexo

- Planos en corte con la distribución de enlaces de cobre y/o fibra óptica por edificio, por piso y/o campus

- Planos de distribución de servicios de datos por edificio y por piso, con la identificación correspondiente al apartado VI de este anexo (incluir identificación de canaletas sobre muros, pisos y columnas, así como indicar pasos a través de muros y losas)

Nota: Los planos deberán realizarse en AUTOCAD versión 2000 o superior y se entregara tanto en versión electrónica como impresa en un tamaño no menor a una hoja A2 y deberán contener las siguientes características:

- Deben elaborarse a escala (1:50, 1:100)

- Deben incluir cotas con dimensiones reales de longitudes y diámetros de tuberías

- Deben indicar la orientación en cada plano (norte geográfico)

- Los planos deben contener la información por capas o niveles

- Deben contener un cuadro de información del proyecto y edificio o campus correspondiente

CAPITULO 4 PRUEBAS DE CABLEADO

- Pruebas de cada uno de los nodos y enlaces (cobre y fibra óptica) de cableado estructurado, en forma impresa y electrónica, organizadas por piso y por edificio

Memoria Técnica Eléctrica

La memoria técnica de la instalación eléctrica deberá incluir como mínimo:

CAPITULO 1 SISTEMA ELÉCTRICO DEL INMUEBLE O CAMPUS

- Introducción

  - Presentación y objetivo del proyecto

  - Definición de Sistema Eléctrico

CAPITULO 2 DIAGRAMAS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN DEL PROYECTO

- Diagrama unifilar de conexión del sistema eléctrico del campus y/o edificio, que incluya la ubicación de los centros de carga dentro de los cuartos de equipo y telecomunicaciones así como de su alimentador

- Diagrama esquemático de la distribución del centro (s) de carga dentro del cuarto de equipo o de telecomunicaciones en cada piso del edificio

CAPITULO 3 PLANOS DEL SISTEMA DE ELÉCTRICO

- Planos isométricos del 100% de la trayectoria de las canalizaciones (tuberías, registros instalados o utilizados, escaleras porta cables etc) del sistema eléctrico, por edificio, por piso y en caso de ser un campus, realizar los planos isométricos del campus

  - En los planos isométricos se deben indicar las dimensiones y tipo de canalizaciones, así como el tipo y número de cables que se alojan en las mismas

  - Indicar en los planos isométricos la identificación de la canalización correspondiente, de acuerdo al apartado VI de este anexo

- Planos de distribución de servicios eléctricos por edificio y por piso, con la identificación correspondiente al apartado VI de este anexo (incluir identificación de canaletas sobre muros, pisos y columnas, así como indicar pasos a través de muros y losas)

Nota: Los planos deberán realizarse en AUTOCAD versión 2000 o superior y se entregara tanto en versión electrónica como impresa en un tamaño no menor a una hoja A2 y deberán contener las siguientes características:

- Deben elaborarse a escala (1:50, 1:100)

- Deben incluir cotas con dimensiones reales de longitudes y diámetros de tuberías

- Deben indicar la orientación en cada plano (norte geográfico)

- Los planos deben contener la información por capas o niveles

- Deben contener un cuadro de información del proyecto y edificio o campus correspondiente

- Deberá incluir el cuadro de cargas instaladas por piso, por edificio y por campus según se trate

CAPITULO 4 MEMORIA DE CÁLCULO

- Deberá incluir los cálculos que avalen los conductores instalados

  - Por caída de tensión

  - Por capacidad de conducción de corriente

  - Y su deberán incluir un cuadro comparativo que avale el porque de la sección transversal del conductor a instalar

- Calculo de Protecciones

- Calculo de Coordinación de Protecciones

- Calculo del Sistema de Tierra física tipo malla, que incluya:

  - Diámetro de conductores y

  - Distancia de separación de la retícula (ver figura 4 del Apartado 3)

Definición de Equipos para la red Local

Para la definición de la red local se han considerado el siguiente modelo.

Modelo Jerárquico LAN de capas

El diseño de las redes LAN de cada inmueble debe de alinearse al modelo jerárquico de 3 capas, el cual deberá garantizar al Instituto un mejor diseño, implementación, mejores funcionalidades y facilidad de crecimiento, garantizando los niveles de servicios solicitados.

Las capas y sus funciones típicas son:

La capa de Acceso

Conmutación (switching); controla a los usuarios y el acceso de grupos de trabajo y sus funciones deberán ser la continuación de control de acceso a la red y políticas, creación de dominios de colisión separados (segmentación), entre otros.

La capa de Distribución

Enrutamiento (routing), es el medio de comunicación entre la capa de acceso y el Core. Las funciones de esta capa son proveer ruteo, acceso a la red WAN (MPLS), internet, filtrado y determinar que paquetes deben llegar al Core; aquí se implementan las políticas de red, la seguridad y traducciones NAT, ruteo entre VLANs, entre otros.

La capa de Núcleo (Core)

El Core; es literalmente el núcleo de la red, su única función es switchear tráfico tan rápido como sea posible y se encarga de llevar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz, por lo que la latencia y la velocidad son factores importantes en esta capa. Además, dada la importancia de la velocidad, no hace funciones que puedan aumentar la latencia, como access-list, ruteo interVLAN, filtrado de paquetes, ni tampoco workgroup access. Se debe evitar a toda costa aumentar el número de dispositivos en el Core (no agregar router. Debemos diseñar el Core para una alta confiabilidad (high reliability).

Servicio de Equipos de Comunicaciones

Los switches que el Inversionista Proveedor utilice para la Integración del servicio LAN, deberán ser de la misma marca.

El servicio LAN del proyecto, deberá permitir a los usuarios del Instituto la utilización y operación de las aplicaciones actuales, así como garantizar el transporte de tráfico de voz, video y datos operando actualmente, por lo que el número y tipo de interfaces que deberá considerar el Inversionista Proveedor, deberá ser el necesario para cubrir con las necesidades de operación y comunicación del presente proyecto.

Características y Funcionalidades de los Switches de Acceso

- Equipo de acceso con puertos Ethernet y capacidad automática de negociación 100/1000 Base T para la conexión de los usuarios de Voz y/o Datos.

- Al menos dos puertos de fibra de 10 GE para la conexión redundante hacia cada uno de los equipos de Distribución.

- Todos los puertos deberán soportar PoE de forma simultánea.

- Manejar administración de la potencia máxima entregada por puerto, conforme al estándar IEEE 802.3af y definida como clases de potencia. Las clases de potencia deberán poder ser configuradas, para entregar la potencia necesaria a cada dispositivo con capacidad para alimentarse con PoE.

- Capacidad de generar VLAN’s conforme al estandar 802.1q.

- Deberá soportar mecanismos que generen topologías libres de loops, que elimine la dependencia de Spanning Tree Protocol.

- Soportar IPv6.

- Soportar seguridad basada en puerto, proveyendo autenticación de usuario, conforme al estandar 802.1x

- Contemplará la conexión directa al equipo de control de acceso a la red (NAC) permitiendo mantener el control de cada uno de los puertos de los switches implementando un esquema de control de acceso avanzado, además de la autenticación y la aplicación de un perfil de uso.

- Administración basada en GUI, SNMP y por CLI.

Características y Funcionalidades de los Switches de Distribución

- Deberán ser switches modulares con tarjeta procesadora redundante

- Soportar IPv6.

- Manejar los protocolos de ruteo RIPv2 y OSPF

- Deberá soportar mecanismos que generen topologías libres de loops, que elimine la dependencia de Spanning Tree Protocol.

- Manejar la clasificación y reclasificación de tráfico (mediante DSCP) con base en dirección IP fuente/destino, dirección MAC fuente/destino y con base en puerto TCP/UDP.

- Manejar administración de la potencia máxima entregada por puerto, conforme al estándar IEEE 802.3af y definida como clases de potencia. Las clases de potencia deberán poder ser configuradas, para entregar la potencia necesaria a cada dispositivo con capacidad para alimentarse con PoE.

- Debe ser capaz de implementar NTP (Network Time Protocol) con autenticación MD5.

- Debe soportar control de broadcast, multicast y unicast por puerto con supresión de broadcast.

- Soportar “Remote Port Mirroring” permitiendo que un analizador de protocolo conectado a un switch remoto pueda monitorear cualquier segmento.

- Debe poder ser administrado (“in-band”) por los protocolos SNMP v1, v2, y v3, MIB-II en conformidad con los estándares Internet RFC 1157 y RFC 1213 con capacidad de administrar todos los puertos simultáneamente.

- 2 fuentes de poder redundantes con capacidad de soportar la carga total del sistema.

- Cada equipo deberá contar con al menos 2 puertos 10GE o los necesarios para establecer la conectividad hacia la capa de Core /Distribución.

- Deberá contener los puertos suficientes para la conexión de equipos existentes en la LAN y puestos de servicio contratados.

- Fuentes de poder y ventiladores reemplazables.

- Redundancia interna en fuentes y ventiladores.

- Administración basada en GUI y por CLI.

Características y Funcionalidades  de los Switch de Core

- Equipo switch principal de LAN que unificará los elementos de comunicaciones y seguridad, integración de los diversos dispositivos ubicados en la red LAN de cada inmueble, estos switches deberán operar bajo un esquema redundante a nivel de capa 2 y 3 del modelo OSI.

- Las conexiones hacia los switches de distribución y entre COREs deberá ser con fibra óptica con interfaces de 10 GE.

- Fuentes de poder para soportar la carga total del sistema en modo de redundancia.

- Fuentes de poder y ventiladores reemplazables.

- Redundancia interna en ventiladores.

- Deberán ser switches modulares con tarjeta procesadora redundante.

- Deberá soportar mecanismos que generen topologías libres de loops, que elimine la dependencia de Spanning Tree Protocol.

- Soportar IPv6.

- Manejar los protocolos de ruteo RIPv2 y OSPF

- Manejar la clasificación y reclasificación de tráfico (mediante DSCP) con base en dirección IP fuente/destino, dirección MAC fuente/destino y con base en puerto TCP/UDP.

- Debe ser capaz de implementar NTP (Network Time Protocol) con autenticación MD5.

- Debe soportar control de broadcast, multicast y unicast por puerto con supresión de broadcast.

- Soportar “Remote Port Mirroring” permitiendo que un analizador de protocolo conectado a un switch remoto pueda monitorear cualquier segmento.

- Debe poder ser administrado (“in-band”) por los protocolos SNMP V1, V2, y V3, MIB-II en conformidad con los estándares Internet RFC 1157 y RFC 1213 con capacidad de administrar todos los puertos simultáneamente.

- Fuentes de poder redundantes con capacidad de soportar la carga total del sistema.

- Deberá contener los puertos suficientes para la conexión de equipos existentes en la LAN y WAN.

- Fuentes de poder y ventiladores reemplazables.

- Redundancia interna en fuentes y ventiladores.

- Administración basada en GUI y SNMP.

De acuerdo a los requerimientos se podrán solicitar módulos adicionales de tarjetería, las cuales deberán ser integradas en el chasis de los Switches de Distribución o de Core, con las siguientes características:

- Módulos con puertos Ethernet 100/1000 Base T de 24 y 48 puertos.

- Módulos con puertos Ethernet 1000 Base-SX de 12, 24 y 48 puertos.

- Módulos con puertos 10GE de 6, 8 y 16 puertos.

- Módulos para Control (Supervisoras).

Para todos los switches se consideran módulos para uplinks.

Servicios de Red Inalámbrica

Descripción del Servicio

Se requiere un servicio de interconexión de red inalámbrica para la transmisión de voz, datos y videos, que todos los equipos que integren la solución de Servicios de Infraestructura de Red de Área Local Inalámbrica, sean del mismo fabricante para garantizar la interoperabilidad.

Características Técnicas del Servicio

El servicio de red inalámbrica deberá contar con al menos las siguientes características:

- El Inversionista Proveedor deberá entregar una solución de red inalámbrica del mismo fabricante que la plataforma LAN-Switching, garantizando el soporte para los servicios de voz, datos y video según las necesidades y especificaciones del inmueble.

- El Inversionista Proveedor estará obligado a realizar y documentar el estudio de cobertura de la red inalámbrica debiendo entregarlo de manera impresa y en medio electrónico al IMSS, dentro de los 10 días hábiles posteriores al término de dicha implementación.

- Con el fin de garantizar la operación de la Red Inalámbrica, el Inversionista Proveedor deberá elaborar un plan de migración en donde se detalle la entrega de la infraestructura, instalación, configuración, puesta a punto y operación de los servicios correspondientes a la red inalámbrica.

- El Inversionista Proveedor será responsable de la planeación, instalación, configuración y puesta a punto de la infraestructura para soportar las aplicaciones y servicios de red inalámbrica del inmueble.

- El Inversionista Proveedor en conjunto con el fabricante, deberán realizar el diseño de la arquitectura a implementar y con la aprobación del IMSS. El diseñodeberá ser avalado con una carta del fabricante.

- Al término de la implementación de la arquitectura tecnológica llevada a cabo por el Inversionista Proveedor, el fabricante deberá realizar una auditoría conforme al diseño inicial y emitirá las recomendaciones que deberán ser aplicadas de así requerirlo.

- La infraestructura de red inalámbrica liberada y entregada por el Inversionista Proveedor deberá controlar los Puntos de Acceso inalámbricos desde una plataforma centralizada y permitir la generación de troncales y VLANs necesarias para la operación de todos los servicios.

- Redundancia Local. Red inalámbrica con más de una Controladora de Puntos de Acceso Inalámbricos alojadas en un mismo inmueble.

- El Inversionista Proveedor deberá integrar para la solución de red inalámbrica, con base a la estructura del inmueble, espacios, necesidades y requerimientos del inmueble.

- Puntos de Acceso Inalámbricos.

- Tipo A: Punto de acceso inalámbrico con antenas externas de 6 dBi como mínimo para los radios 2.4 Ghz y 5 Ghz. Estas antenas deberán adecuarse a los requerimientos de cobertura y capacidad resultantes del Estudio de cobertura de cada zona del inmueble.

- Tipo B: Punto de acceso inalámbrico con antenas internas de 2 dBi omnidireccional para el radio 2.4 Ghz y 5 Ghz. Estas antenas deberán adecuarse a los requerimientos de cobertura y capacidad resultantes del Estudio de cobertura de cada zona del inmueble.

- Controladora de Puntos de Acceso.

- Herramienta para la administración de la red inalámbrica.

- El Inversionista Proveedor deberá considerar el equipamiento necesario en función del estudio de cobertura que se realice.

- La solución de red inalámbrica deberá cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Tolerancia a fallas de la arquitectura (Redundancia local) en la controladora de red inalámbrica donde lo especifique y bajo requerimiento del inmueble.

- Compatibilidad para dispositivos móviles (Tabletas, Equipos Móviles y Teléfonos Inteligentes)

- Capacidad de monitoreo, auditoría y control de acceso a la red de los usuarios.

- Supervisión y monitoreo de los Puntos de Accesos Inalámbricos.

- Permitir el análisis de paquetes, aplicaciones, origen y destino dentro de la red inalámbrica.

- Negación de acceso a la red a usuarios no autorizados.

- Mitigación de ataques DoS a nivel de red.

- Integración con la solución de Control de acceso a la Red.

- Deberá contar con la funcionalidad de retransmisión del SSID (Service Set Identifier) entre todos los puntos de acceso inalámbrico.

- Deberá contar con la gestión y monitoreo de los puntos de acceso inalámbricos mediante SNMP V3 y syslog, integrada a la infraestructura de monitoreo y administración, entregados por el Inversionista Proveedor.

- La solución deberá hacer uso de segregación de redes, DMZs, firewalls, y asignación automática de VLANs para los clientes inalámbricos por diferenciación de direcciones MAC, para control de acceso a la red y a los recursos del Instituto.

- La solución deberá aplicar técnicas y procedimientos para detectar puntos de acceso no autorizados.

Servicio de Punto de Acceso Inalámbricos

- El equipo punto de acceso inalámbrico deberá cumplir con al menos las siguientes especificaciones técnicas y de equipamiento:

- Todo el software deberá residir y ejecutarse con recursos propios del equipo propuesto.

- El equipo deberá contar con la última versión liberada, estable y libre de errores del sistema operativo con que cuente el fabricante al inicio y durante la vigencia del contrato, una vez revisada la funcionalidad de la misma.

- Deberá funcionar como bridge entre la red inalámbrica basada en tecnología IEEE 802.11 a/g/n y la red Ethernet.

- Deberá realizar funciones de control de acceso, ya sea por listas de direcciones MAC autorizadas o mediante consultas a un servidor de autenticación (Directorio Activo y/o Radius), así también deberá incorporarse de manera transparente a la solución de Control de Acceso a la Red propuesta.

- Deberá permitir el intercambio de claves entre usuario y el Punto de Acceso Inalámbrico para establecer el cifrado de la sesión.

- Deberá operar de las siguientes formas:

- Modo Acceso

- Modo Monitoreo para detección de interferencias e índices de calidad en el medio inalámbrico para todos los canales

- Deberá poder descubrir el controlador de red inalámbrica al cual se va a registrar por alguno de los siguientes mecanismos:

- Petición a través de un broadcast en la subred donde esté conectado.

- Mediante la comunicación con otro punto de acceso inalámbrico ya registrado a través de radiofrecuencia.

- A través de DHCP.

- A través de la resolución de la dirección IP del controlador vía los servicios de DNS internos.

- En caso de falla en el controlador de red inalámbrica, deberá encontrar y registrarse de forma automática a un controlador de respaldo.

- Deberá ser capaz de ser alimentado vía PoE 802.3af, 802.3at y a través de una fuente de alimentación externa a 110-220 VAC 50/60 Hz. La fuente de alimentación deberá suministrarse en caso de requerirlo para el inmueble.

- Deberá ser inmune a la emisión de interferencias electromagnéticas (EMI).

- Deberá de contar con un puerto 100/1000 BASE-T Ethernet para conectividad a la red de datos.

- Deberá de contar con LEDs que actúen como indicadores de la operación del equipo.

- Deberá soportar como mínimo 15 SSID’s, para cada uno de los cuales se deben aplicar diversas políticas de seguridad y calidad de servicio.

- Deberá operar sin requerir estar en la misma VLAN o subred que la controladora de red inalámbrica.

- Deberá otorgar acceso a los usuarios sin que estos requieran estar en la misma subred que el punto de acceso inalámbrico.

- Deberá manejar un througpout de 400 Mbps por Punto de Acceso.

- Tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output por sus siglas en inglés) 3x3 como mínimo.

- Deberá manejar mecanismos proactivos automatizados para la resolución de problemas de interferencias en el espectro de radio-frecuencia.

- Deberá manejar selección dinámica de frecuencias.

- Deberá manejar canales de 20 y 40 Mhz

- Deberá de contar con mecanismos para la detección de puntos de acceso no autorizados.

- Deberá de contar con mecanismos para la detección de ataques de DoS.

- Deberá manejar los siguientes estándares 802.11 a / b/ g / n

- Deberá cumplir las siguientes regulaciones:

- FCC parte 15.407

- FCC parte 15.109

- IEC 60950-1

- EN 60950-1

- EMI

- RSS-102

- Servicio de Autenticación

- Deberá realizar las consultas en el directorio activo (LDAP) de las credenciales y certificados del usuario, así como de las políticas de acceso.

- Deberá contar con almacenamiento de forma centralizada para las cuentas de usuarios con sus características y credenciales (certificados digitales).

- Deberá almacenar políticas de control de acceso de forma centralizada.

- Autoridad de Certificación

- La solución integrará PKI (Public Key Infrastructure), para emitir los certificados digitales de los usuarios, cuya parte pública será almacenada en el directorio activo (LDAP) y la parte privada en el equipo del usuario.

- Deberá de soportar las siguientes funcionalidades de seguridad y estándares.

- WPA y WPA2 (802.11i)

- 802.1X EAP types: PEAP-GTC, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), EAP-SIM

- AES-CCMP encryption (WPA2)

- TKIP (WPA)

- IEEE 802.11d

- IEEE 802.11h

Servicio de Controladora de Puntos de Accesos Inalámbricos

La controladora deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones técnicas y de equipamiento:

- Todo el software deberá residir y ejecutarse con recursos propios del equipo propuesto  por el Inversionista Proveedor.

- El equipo deberá contar con la última versión liberada, estable y libre de errores del sistema operativo con que cuente el fabricante al inicio y durante la vigencia del contrato.

- Deberá ser inmune a la emisión de interferencias electromagnéticas (EMI).

- Deberá de contar con capacidad de licenciamiento para controlar todos los Puntos de Acceso Inalámbricos con base a requerimientos del inmueble.

- Deberá operar con un esquema redundante local de acuerdo al requerimiento del inmueble, considerando en todo momento el licenciamiento necesario para soportar y operar la solución.

- Deberá ser capaz de controlar y administrar los puntos de acceso inalámbrico de forma centralizada incluyendo las funciones de actualización de configuraciones y software.

- En caso de falla de un punto de acceso inalámbrico, la controladora inalámbrica deberá de ajustar la potencia en los puntos de acceso adyacentes para cubrir el área que fue afectada.

- Cuando falle la controladora inalámbrica primaria, los puntos de acceso inalámbricos deberán encontrar de forma automática una controladora de respaldo cuando exista redundancia local o geográfica.

- Deberá de contar con software que le permita adaptarse y administrar en tiempo real el entorno de RF, considerando para esto las siguientes funcionalidades:

- Asignación dinámica de canales para optimizar la cobertura y desempeño.

- Detección y capacidad de evitar interferencia mediante la re-calibración de la red.

- Balanceo de carga de usuarios entre múltiples puntos de acceso inalámbricos.

- Detección y corrección de huecos en la cobertura inalámbrica.

- Control dinámico de potencia de acuerdo a las condiciones de la red.

- Deberá de proveer múltiples capas de seguridad, incluyendo:

- Seguridad en RF, que le permita detectar y evitar interferencia.

- Protección, detección y ubicación de intrusos a nivel inalámbrico mediante firmas predefinidas o la definición de nuevas. Como mínimo deberá soportar las siguientes:

- Broadcast de authentication frame

- Null probe response

- Management frame flood

- Wellenreiter

- EAPOL flood

- NetStumbler

- Detección y clasificación de puntos de acceso inalámbricos no legítimos de manera automática.

- Seguridad en capa 2 mediante el manejo de filtrado por MAC, TKIP, WPA, 802.11i (WPA2), 802.1X (PEAP, EAP-TLS y EAP-TTLS).

- Listas de Control de Acceso que restrinjan por IP, protocolo, puerto y valor de DSCP.

- Deberá soportar AAA mediante un servidor de RADIUS o TACACS para manejar las políticas de usuarios y derechos de gestión del equipo.

- Deberá de soportar autenticación de usuarios con base a un servidor de RADIUS, base de datos local, base de datos LDAP, entre otros.

- Deberá de contar como mínimo con los siguientes mecanismos de encripción AES, DES, 3DES, SSL, TLS, DTLS y IPSec.

- Deberá proveer el servicio para invitados autenticando los usuarios a través de un portal Web.

- Creación de túneles para transportar el tráfico de usuarios invitados garantizando que el tráfico pase y sea filtrado a través de un firewall.

- Deberá tener la capacidad de integrarse con equipos de seguridad capaces de llevar a cabo correlación de eventos.

- Deberá ofrecer servicios de roaming entre puntos de acceso inalámbrico, sin importar que estos se encuentren en diferente subred y sin hacer cambios en la infraestructura LAN, preservando las características del acceso en términos de QoS y Seguridad, logrando que el delay sea imperceptible (debajo de los 150 ms) por las aplicaciones de misión crítica como es el caso de la voz.

- Deberá garantizar la calidad de servicio para voz, video y datos, basado en los estándares correspondientes:

- 802.1D.

- 802.1Q

- 802.1p

- 802.11e.

- Deberá soportar asignación de ancho de banda por perfil de nivel de QoS y límite por usuario dentro de dicho perfil.

- Deberá soportar IGMP para la optimización del tráfico multicast.

- Debe tener la capacidad de funcionar como servidor de DHCP, DHCP Proxy o DHCP Relay.

- Deberá soportar IPv4 e IPv6.

- Deberá soportar los siguientes estándares IEEE 802.11 a/g/n.

- La Controladora de Puntos de Acceso Inalámbrico, deberá dimensionarse en función de la totalidad de usuarios del inmueble y deberán contar con las interfaces, capacidad de procesamiento y memoria necesarios para proporcionar el servicio requerido. Si el uso del procesador o memoria se encuentra entre el 70% y el 85% promedio de su capacidad, durante 10 días hábiles consecutivos en el horario de operación definida explícitamente por el inmueble, el Inversionista Proveedor deberá ampliar la capacidad de procesamiento y/o memoria de La Controladora de Puntos de Acceso Inalámbrico, sin costo adicional para el IMSS.

- Si el uso de la Controladora de Puntos de Acceso Inalámbrico es mayor del 85% promedio de su capacidad, durante 3 días hábiles consecutivos de operación normal en el horario de las 10:00 a las 19:00 horas, el Inversionista Proveedor deberá reemplazarlo por la siguiente categoría, en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

Servicio para la Administración de la Red Inalámbrica

El Inversionista Proveedor deberá integrar una herramienta para la administración de la red inalámbrica, la cual deberá cumplir de manera enunciativa más no limitativa con las siguientes especificaciones técnicas:

- El sistema deberá contar con la última versión liberada, estable y libre de errores del software con que cuente el fabricante.

- Deberá permitir la administración de los puntos de acceso inalámbrico y de los controladores sin importar su ubicación física.

- Deberá permitir la actualización de controladores y puntos de acceso inalámbrico de manera centralizada.

  - Deberá permitir la configuración de la red mediante plantillas que puedan ser aplicadas de uno a todos los controladores o puntos de acceso inalámbrico, facilitando la administración de políticas en términos de QoS, seguridad y manejo de RF dentro del inmueble.

- Deberá ser capaz de monitorear todos los componentes, operación y eventos asociados a la red inalámbrica incluyendo:

- Puntos de acceso inalámbrico.

- Controladores.

- Clientes.

- Proceso de administración de los recursos de RF.

- Alarmas.

- Deberá realizar auditorías de la red inalámbrica para asegurar que la configuración que se tiene en los controladores y puntos de acceso no contiene discrepancias con la almacenada en la herramienta de administración.

- Deberá manejar soporte de AAA (Authentication, Authorization and Auditory por sus siglas en inglés) mediante un servidor de LDAP y RADIUS para manejar los derechos de gestión del equipo.

- Deberá permitir la importación de planos y mapas de manera jerárquica, de tal forma que se pueda tener visibilidad y control de la red a nivel área geográfica, campus, edificio o piso.

- Estos planos y mapas podrán ser importados en diferentes formatos como JPEG, PDF y AutoCAD.

- Deberá proporcionar la visualización en los mapas de la zona de cobertura de RF de los puntos de acceso inalámbrico (Heat Maps) incluyendo información del canal en el que están operando, su utilización, el nivel de potencia y el número de clientes asociados a cada uno de ellos.

- Deberá controlar el estatus de la Controladora de la Red Inalámbrica y los puntos de accesos inalámbricos de tal forma que se pueda calendarizar su activación y desactivación con base a requerimientos del inmueble.

- Deberá permitir el acceso a los recursos a usuarios invitados incluyendo al menos las siguientes funcionalidades:

- Personalización de los portales WEB para autenticación.

- Creación de cuentas de manera individual o en grupos.

- Envío previo de cuentas vía correo electrónico.

- Restricción de duración y horario para el uso de cuentas.

- Restricción de ancho de banda para el tráfico de usuarios invitados.

- Cuenta administrativa que permita que personal acceda exclusivamente a la herramienta para la creación de cuentas de invitado.

- Deberá tener la funcionalidad de generar de forma calendarizada o bajo demanda al menos los siguientes tipos de reporte:

- Reportes sobre los puntos de acceso inalámbrico, incluyendo:

- Puntos de acceso inalámbricos localizados por área.

- Tiempo de operación de los puntos de acceso inalámbrico.

- Puntos de acceso con mayor ocupación.

- Métricas de tráfico.

- Reportes sobre los clientes, incluyendo:

- Clientes más activos.

- Historial de asociación de los clientes a la red inalámbrica.

- Historial del número de clientes en la red, un dispositivo en específico, un SSID en particular o una región geográfica.

- Estadísticas detalladas de un cliente en específico mostrando información sobre su actividad en la red.

- Métricas de tráfico.

- Reportes del inventario de puntos de acceso inalámbricos y controladoras desplegados en la red.

- Reportes de desempeño, incluyendo:

- Estadísticas de los contadores de tráfico transmitido y recibido    a través de 802.11.

- Reporte de la utilización de los controladores con base a uso de Memoria y CPU.

- Alarmas generadas por presencia de Zonas Oscuras en la cobertura inalámbrica.

- Utilización de los recursos de RF.

- Reporte de los cambios de potencia y canal de transmisión.

- Reportes de seguridad, incluyendo:

- Número y listado de puntos de acceso inalámbrico no legítimos detectados en la red.

- Número y listado de conexiones de perfil de usuario determinado por el inmueble y no legítimas detectadas en la red.

- Deberá ser capaz de emitir mensajes de alertas o alarmas generadas en el sistema mediante correo electrónico, Syslog o SNMP v3.

- Para la administración deberá soportar una interface gráfica con acceso vía HTTPS.