ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)

Calle Poniente 146 Número 825, Colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-50-GYR-050GYR028-N-28-2026

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Los licitantes deberán participar en forma electrónica a través de la Plataforma Compras MX, debiendo contar con registro de identificación electrónica para el envío de proposiciones por medios electrónicos.

P R E S E N T A C I Ó N:

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 32, 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69 fracción II, 70 fracción II, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 28, 31, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 81, 82, 84, 85, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103 y 104 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados a participar en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

# ÍNDICE

| NUMERAL | TÍTULO |
| --- | --- |
| I. | Datos generales o de identificación de la licitación pública: |
| a) | El nombre de la dependencia o denominación o razón social de la entidad convocante, especificando el Área contratante correspondiente y el domicilio donde se localiza esta última; |
| b) | El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicios postal o de mensajería; |
| c) | El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX; |
| d) | La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley; |
| e) | El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante; |
| f) | El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros, y |
| g) | Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales; |
| II. | Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: |
| a) | La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida. La dependencia o entidad podrá incorporar a la convocatoria a la licitación pública los anexos técnicos que considere necesario, identificándolos por su nombre y, en su caso, con un número o letra; |
| b) | La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado. Se entenderá que no se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior; |
| c) | En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación; |
| d) | La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas; |
| e) | Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados; |
| f) | La indicación de que se contratarán cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley; |
| g) | Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento; |
| h) | Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40, fracción XIV, y 52 de la Ley, e |
| i) | El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda: |
| 1. | El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva; |
| 2. | La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera; |
| 3. | Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente; |
| 4. | Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio; |
| 5. | El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan; |
| 6. | La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato, y |
| 7. | El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal; |
| III. | Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes: |
| a) | Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento; |
| b) | Cuando se trate de licitaciones públicas presenciales o mixtas, la fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato. Para el caso de licitaciones públicas electrónicas, se señalará la fecha y hora en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos; |
| c) | Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería; |
| d) | Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; |
| e) | Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello; |
| f) | Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública; |
| g) | Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición; |
| h) | La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica; |
| i) | La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP; |
| j) | La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y |
| k) | Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato; |
| IV. | Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; |
| 1. | Documentación Legal – Administrativa. |
| 2. | Documentación Complementaria. |
| 3. | Documentación de la Propuesta Técnica. |
| 4. | Propuesta Económica. |
| 5. | Causales de desechamiento de la Propuesta Administrativa |
| 6. | Causales de desechamiento de la Propuesta Técnica. |
| V. | Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo; |
| 1. | Criterios de Evaluación. |
| 2. | Evaluación de las Proposiciones Técnicas. |
| 3. | Evaluación de las Proposiciones Económicas. |
| 4. | Adjudicación del (los) Contrato (s). |
| 4.1 | Garantía de Cumplimiento del Contrato. |
| 4.2 | Penas convencionales y Deductivas por atraso en la prestación del Servicio. |
| 4.3 | Plazo, Lugar, Condiciones para la Prestación del Servicio |
| 4.3.1 | Plazo y Lugar de la Prestación del Servicio. |
| 4.3.2 | Condiciones para la Prestación del Servicio. |
| 4.4 | Condiciones de Precio y Pago |
| 4.4.1 | Precio. |
| 4.4.2 | Pagos. |
| 4.4.3 | Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación del servicio para efecto de pago. |
| 4.4.4 | Forma de pago. |
| 4.5 | Impuestos y Derechos. |
| 4.6 | Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s). |
| 4.7 | Información reservada y confidencial. |
| VI. | Documentos y datos que deben presentar los licitantes. entre los que se encuentran los siguientes: |
| a) | El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 de este Reglamento; |
| b) | El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales; |
| c) | La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 de este Reglamento; |
| d) | La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma; |
| e) | El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley; |
| f) | La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; |
| g) | En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XXVII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; |
| h) | En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP; |
| i) | En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento, y |
| j) | Para el caso del licitante que resulte adjudicado, las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales serán necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato correspondiente, por lo que de no presentarse no se podrá formalizar contrato alguno. |
| VII. | Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública, y |
| VIII. | Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, como lo son relativos a: |
| a) | La presentación de la propuesta económica; |
| b) | La manifestación de los licitantes nacionales respecto del origen extranjero de los bienes que oferten; |
| c) | La manifestación de los licitantes extranjeros en relación a que los precios que ofertan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios; |
| d) | La manifestación de los licitantes respecto del origen nacional de los bienes o servicios que oferten; |
| e) | La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, y |
| f) | La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública. |

# GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del artículo 2 de su Reglamento, para los efectos de esta convocatoria se entenderá por:

Acuerdo: Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010.

Administrador del Contrato: Persona servidora pública del IMSS con nivel jerárquico de cuando menos Jefe de servicio de que se trate o quienes designen estos con nivel inmediato inferior a ellos, conforme al numeral 5.3.15 inciso b) de las POBALINES del IMSS, quien fungirá como lo establecen los artículos 2 fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo, del RLAASSP, así como el numeral 1 “Definiciones y Siglas” del MAAGAASSP.

Anexo Técnico: Documento en el que se precisan las características técnicas que se requieren de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como la oportunidad con que son requeridos, y que forma parte integrante del contrato.

Área contratante: Es el Área del IMSS facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para contratar la prestación de servicios; para el presente procedimiento de contratación, la facultad recae en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

Área requirente: Es el Área en el IMSS que solicita o requiere formalmente la adquisición de bienes, o bien aquella que los utilizará; conforme al artículo 2, fracción II del Reglamento concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.

Área técnica: Es el Área del IMSS que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la(s) junta(s) de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El Área Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente; artículo 2 fracción III del RLAASSP concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.

APF: Administración Pública Federal.

Calidad: Conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas.

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes

CAE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al numeral 1 del MAAGMAASSP

COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

Deducciones: Son aquellas que se derivan del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, de conformidad con el artículo 76 de la LAASSP.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación.

Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, sin importar el orden y/o ubicación del contenido.

Evaluación de la Conformidad: Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas Oficiales Mexicanas o la conformidad con las Normas Mexicanas, las Normas Internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.

Factura Electrónica: Es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales reglamentariamente exigibles a las facturas.

Guarderías: Establecimiento educativo de gestión pública, privada o concertada, en las que se dedica de manera excluyente al cuidado de niños pequeños que aún no están en edad de ingresar al proceso escolar.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Interpósita persona: aquella que actúe en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos de contratación regulados en la LAASSP.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas.

Mantenimiento: Se define como la disciplina cuya finalidad consiste en mantener las máquinas y el equipo en un estado de operación, lo que incluye servicio, pruebas, inspecciones, ajustes, reemplazo, reinstalación, calibración, reparación y reconstrucción.

Mantenimiento Preventivo: acción de revisar de manera sistemática y bajo ciertos criterios a los equipos o aparatos de cualquier tipo (mecánicos, eléctricos, informáticos, etc.…) para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o paso del tiempo.

Mantenimiento Correctivo: conjunto de tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del equipo que demuestren la necesidad de reparación o reemplazo. Este tipo de mantenimiento corrige los errores del equipo que dependen de la intervención para volver a su función inicial.

Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen.

Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas a que hace referencia el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el DOF el 30 de junio de 2009.

NMX: Norma Mexicana.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

OIC: Órgano Interno de Control.

Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al artículo 75, de la LAASSP.

Precio no aceptable: aquel que no es admisible para adjudicar un contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos, de conformidad con el artículo 5, fracción XIV de la LAASSP:

a)	Cuando el monto ofertado en el procedimiento de contratación, exceda el presupuesto autorizado para la contratación de la dependencia o entidad contratante, o

b)	Cuando el monto ofertado resulte superior en un diez por ciento respecto del que se obtenga como mediana en la investigación de mercado o, en su defecto, respecto del promedio de las ofertas presentadas;

Precio no conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de la LAASSP, de conformidad con el artículo 5, fracción XV de la LAASSP.

Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocante por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

Recarga de extintores: Es una operación que consiste en rellenar con el agente extintor correspondiente el recipiente o casco destinado para contener, preservar y mantener en buen estado el polvo químico, la espuma, el agua o el CO2.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SABG: Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

Servidor Público: La persona física que está determinada en el artículo 108 de la CPEUM.

Sistemas de Alarmas: Conjunto de dispositivos y componentes diseñados para detectar y alertar sobre situaciones de riesgo en una propiedad o edificio.

Sistemas de Monitoreo: Conjunto de herramientas y tecnologías que permiten la observación continua y sistemática de diferentes variables o procesos.

Suministro: Dotación de un bien, el cual debe pasar por todo un proceso para ir desde el productor hasta el consumidor o beneficiario final.

Transporte: Deriva del latín, cuyos compuestos léxicos son el prefijo trans- que indica de un lado a otro y portare que significa llevar.

Unidad Compradora: Es el Área Contratante facultada conforme a la fracción VII del capítulo 2 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet (ahora Compras MX)”.

Unidades Médicas: Hospitales y Unidades Médicas pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

Unidades No Médicas: Velatorios, Guarderías, Subdelegaciones, Centros de Seguridad Social, y todas las demás Unidades Administrativas que no otorguen servicios de atención médica   pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

Zona geográfica: Espacio territorial que agrupa EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

# Datos generales o de identificación de la licitación pública:

El Instituto requiere del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de contratación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

## El nombre de la dependencia.

IMSS

OOAD Regional Estado de México Oriente

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México.

## El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería;

La presente licitación pública es Electrónica, por lo que la participación de los licitantes, será a través de la Plataforma, https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la LAASSP.

Por lo anterior, en las proposiciones remitidas a través de la Plataforma Compras MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SABG (antes SFP), los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y artículo 50 del RLAASSP, así como los numerales 14 y 16 del ACUERDO, el Manual de Unidades Compradoras y la Guía de Navegación en el portal Compras MX para procedimientos normados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Los licitantes deberán remitir sus preguntas sobre el contenido de la convocatoria y sus proposiciones a través de COMPRAS MX, de conformidad con los contenidos señalados en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominado COMPRAS MX”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011, y en el numeral III de la presente convocatoria.

El carácter de la presente licitación es nacional, para lo cual podrán participar licitantes de nacionalidad mexicana, sin importar el origen de los bienes, lo anterior con fundamento en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El acto de la o las juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones y de fallo de la licitación pública, se realizarán únicamente a través de la Plataforma.

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en esta licitación deberán estar inscritos en la Plataforma, para lo cual podrá realizarlo a través de la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/registro-empresas.

## El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX;

LA-50-GYR-050GYR028-N-28-2026

## La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley;

La contratación comprenderá el ejercicio fiscal 2026.

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la H. Cámara de Diputados, por lo que el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social quedan sujetas para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2026 se apruebe por la H. Cámara de Diputados en términos de lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero de los artículos 33 de la LAASSP, 277 F de la Ley del Seguro Social, 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

## El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante;

Las proposiciones deberán presentarse por medios remotos de comunicación electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX), por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, en idioma español y dirigido al área convocante.

Las proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español; sin embargo, aquellos documentos que por su naturaleza en su versión original se encuentren redactados en otro idioma, podrán presentarse siempre que se acompañe de su traducción simple e íntegra al español.

En caso de anexar folletos y/o anexos técnicos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante en otro idioma, deberá presentarse traducción simple e íntegra al español, de conformidad con el artículo 40, fracción IV de la LAASSP.

## El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, “EL INSTITUTO” cuenta con disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2026.

Se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0000001483-2026 por la cantidad de $18,000,000.00 (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 MN) en la cuenta 51351008, firmado por el Maestro Israel Torres Serrano, Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

## Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

No aplica.

# Objeto y alcance de la licitación pública, precisando:

## La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida.

El Instituto requiere del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, conforme lo solicitado en el anexo 7 (siete) de la presente convocatoria, con el fin de garantizar la operación segura, continua y eficiente de la infraestructura eléctrica y de respaldo de las unidades médicas y no médicas pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia y subestaciones eléctricas; la verificación eléctrica en guarderías; así como el mantenimiento de los sistemas UPS de las unidades médicas y no médicas, asegurando la disponibilidad de energía, la reducción de fallas, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la protección de usuarios, personal e instalaciones del Instituto.

## La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado.

La presente contratación comprende una sola partida, no agrupada.

## En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación;

En el presente procedimiento no se establecen Precios Máximos de Referencia.

## La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas.

### CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

- Copia de los Certificados vigentes de calibración de los dispositivos y/o equipos de medición como mínimo los siguientes:

| EQUIPO CERTIFICADO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA | 1 |
| LUXÓMETRO | 1 |
| CAMARA TERMOGRAFICA | 1 |
| MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | 1 |
| MULTIMETRO DE GANCHO | 1 |
| PROBADOR DE FASE Y ROTACION DE MOTOR | 1 |
| ANALIZADOR DE POTENCIA | 1 |
| MEDIDOR DE TTR DIGITAL | 1 |
| PROBADOR DE RIGIDES DIELECTRICA | 1 |
| ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTION | 1 |
| ANALIZADOR TRIFASICO DE CALIDAD DE LA ENERGIA (ANALIZADOR DE RED) | 1 |

Que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable expedido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) o por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA.

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar copia del informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA; dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses.

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta “Bajo protesta de decir verdad”, de que los servicios ofertados cumplen con lo solicitado en el Anexo Número 7 (Siete), suscrito por el representante legal de la empresa. Anexo Numero 18 (dieciocho).

- El licitante deberá presentar escrito en el cual manifieste “Bajo protesta de decir verdad” que para la prestación del servicio, motivo de la presente licitación, cumple con la calidad del servicio que requiere el Instituto y en su caso en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se llegaran a expedir.

- El licitante deberá presentar los equipos de medición de manera física junto con los certificados vigentes de calibración para cotejo al siguiente día hábil a la apertura de propuestas.

Durante la vigencia del contrato que, en su caso se adjudique, con motivo de la presente licitación el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la EMA, (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

## Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;

“EL INSTITUTO” verificara a través del área técnica que “EL LICITANTE” haya cumplido con las especificaciones señaladas en la descripción del servicio solicitado, anexo número 6 (seis), 7 (siete) además de lo mencionado en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2. de la presente Convocatoria y lo resultado en la junta de aclaraciones.

## La indicación de que se contrataran cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley;

El contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento.

El servicio se adjudicará al licitante que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento;

El contrato será abierto en los términos del artículo 68 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento, de acuerdo a los importes siguientes:

| Importe Máximo con IVA: | $18,000,000.00 | (DIECIOCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) |
| --- | --- | --- |
| Importe Máximo sin IVA: | $15,517,241.37 | (QUNCE MILLONES QUINIENTOS DIESCISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.) |
| Importe Mínimo con IVA: | $7,200,000.00 | (SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) |
| Importe Mínimo sin IVA: | $6,206,896.55 | (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.) |

El presente servicio, objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, se detalla en el anexo número 7 (siete), el cual forma parte de la presente CONVOCATORIA.

## Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIV y 52 de la Ley.

El contrato que derive de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA se adjudicará el 100% de lo solicitado a un solo licitante, que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA.

Para efectos de adjudicar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, objeto de esta licitación, solo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto cubra el 100% de lo solicitado, mismo que está integrado y descrito en el anexo número 7 (siete) de esta convocatoria; al(los) licitante(s) cuya propuesta(s) resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria de esta licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la LAASSP.

## El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda:

Con fundamento en el artículo 40 fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjunta como Anexo Número 13 (trece), el Modelo del Contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 81 y 85 de su Reglamento, mismo que será obligatorio para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, reflejando de manera integral lo establecido en la presente convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, con lo determinado en la junta de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la propuesta del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Para efectos administrativos y legales del contrato que se genere se entenderá por:

- Administrador del Contrato: LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, es el responsable de administrar, calcular las penas convencionales y deductivas, así como de  verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 fracción III BIS y penúltimo párrafo del artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Área contratante: LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS es la facultada para realizar el presente procedimiento de contratación, así como realizar la terminación anticipada o la rescisión del contrato.

- Área requirente: EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, es el que solicita la contratación del servicio objeto de esta Licitación Pública.

- Área técnica: EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, es el responsable de elaborar las especificaciones técnicas incluidas en el presente procedimiento de contratación, además de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los Licitantes, así como de coadyuvar y evaluar las propuestas técnicas de las proposiciones.

PERIODO DE CONTRATACIÓN

Se requiere que el inicio de la vigencia de la contratación del 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto asignado.

A efecto bastará que el administrador de contrato le notifique al proveedor por escrito la fecha de terminación.

- El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva;

El licitante adjudicado deberá de proporcionar el servicio desde el primer día de inicio de la vigencia del contrato, conforme a lo mencionado en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2. de la presente Convocatoria y al resultado de la junta de aclaraciones.

- La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera.

No aplica.

- Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente.

No aplica.

- Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro, “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional la cual deberá venir adjunta al comprobante fiscal digital por internet (CFDI) como nota de crédito sin incluir el IVA, en caso de incurrir conforme a lo siguiente:

| CONCEPTO | NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS | PENALIZACIÓN | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICIAR LAS PENAS CONVENCIONALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Preventivo dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.1 y Anexo T6 (T SEIS) de la presente convocatoria. | Por cada día natural de atraso | 1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del Contrato |
| Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Correctivo dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.2 de la presente convocatoria. | Por cada día natural de atraso | 1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del Contrato |
| Cuando “EL PROVEEDOR” no realice la reposición del servicio en el tiempo establecido en el numeral 4.3.2. de la presente convocatoria. | Por cada día natural de atraso | 1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del Contrato |

El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente.

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en el servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d x npa x vbspa

Dónde:

%d = porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, por cada día de atraso en la en la prestación del servicio.

pca = Pena convencional aplicable.

npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.

vbspa = valor de los bienes o servicios prestados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago del servicio, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

DEDUCCIONES.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago del servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función del servicio que haya sido prestado deficientemente y deberá ser calculada de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente:

| CONCEPTO U OBLIGACIÓN | NIVELES DE SUMINISTRO DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | Cuando “EL PROVEEDOR” entregue el servicio de forma parcial o deficiente. | Por cada día natural sobre el valor total del servicio entregado de forma parcial o deficiente. | 1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del contrato |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | Cuando “EL PROVEEDOR” preste el servicio con características diferentes a lo establecido en el anexo número 7 (siete) de la presente convocatoria. | Por cada servicio que no se haya entregado de acuerdo con lo solicitado. | 1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del contrato |

Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones.

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

- El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan.

La obligación garantizada será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva la garantía que proceda conforme al artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato.

Cuando se lleve a cabo un Convenio Modificatorio por incremento a monto, vigencia o cantidad de bienes o servicios, se deberá garantizar la modificación y se obliga a presentar a favor de "EL INSTITUTO" un endoso o una nueva póliza de fianza, por el tiempo de ampliación y/o incremento al monto (cualquiera que fuera el caso) expedida por una Institución Afianzadora Mexicana, debidamente autorizada.

- El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal;

No aplica.

# Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes:

## Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento.

No aplica.

## La fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos.

| PROGRAMA DE ACTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E V E N T O | FECHA |  | LUGAR |
| Publicación de Convocatoria en Compras MX | 12 de diciembre de 2025 |  | SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX |
| Entrega de Oficio para Realizar Visitas a las instalaciones Institucionales. | 15 de diciembre de del 2025 | 09:00 a 15:00 horas | Departamento Delegacional de Conservación y Servicios Generales, Autopista México Querétaro, Km.26.5, entronque con Carretera a Lago de Guadalupe, Col. Tequexquináhuac, Tlalnepantla Estado de México C.P. 54020 |
| Visitas a las instalaciones Institucionales | 16 al 18 de diciembre de 2025 | 08:00 a 16:00 horas | Se invitará a realizar las visitas a las instalaciones del instituto de las unidades señaladas en el anexo T3 (T TRES), y requisitando el Anexo Número T4 (T CUATRO), de la presente convocatoria. |
| Junta de Aclaración a la Convocatoria | 19 de diciembre de 2025 | 13:00 horas | SOLO A TRAVÉS DE Compras MX |
| Presentación y Apertura de Proposiciones. | 29 de diciembre de 2025 | 17:30 horas | SOLO A TRAVÉS DE Compras MX |
| Acto de Fallo de la Licitación. | 30 de diciembre de del 2025 | 18:00 horas |  |
| Firma de Contrato | 31 de diciembre de 2025 |  | A través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ). |

Los actos se llevarán a cabo en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 5719 4257.

No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, quien deberá cumplir con las medidas de seguridad implantadas por el Instituto.

# PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en el sitio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la liga:

https://www.gob.mx/buengobierno/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983.

En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o Titulares de Fiscalías Especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a)Integrantes del consejo de administración o administradores; b) Director general, gerente general, o equivalentes; c) Representantes legales, y d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 2015.

### LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES A DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS. SE REALIZARÁ EN FECHA Y HORA INDICADA EN EL PROGRAMA DE ACTOS.

Con el fin de que los licitantes en el procedimiento de la presente licitación, cuenten con los suficientes elementos como son: conocer la ubicación exacta de las unidades, distancias, condiciones del servicio, así como considerar en la integración de la propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes Unidades Médicas de “EL INSTITUTO” entre otros aspectos, se invita a realizar las visitas a las unidades indicadas en el  Anexo Número T3 (T TRES) en donde se habrá de prestar el servicio, por lo que al día siguiente hábil de la publicación en Compra Mx, se hará entrega del oficio para tener acceso a las Unidades Médicas  a cada uno de los licitantes que presenten el escrito en el que expresen su interés en participar en el presente procedimiento de contratación; este escrito debe presentarse anexando una copia de la identificación oficial y/o pasaporte vigente del representante legal de la empresa, en el Departamento Delegacional de Conservación y Servicios Generales, Autopista México Querétaro, Km.26.5, entronque con Carretera a Lago de Guadalupe, Col. Tequexquináhuac, Tlalnepantla Estado de México C.P.54020 en un horario de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, “EL LICITANTE” para hacer constancia de las visitas a las instalaciones de las Unidades de “EL INSTITUTO” podrá utilizar el Anexo Número T4 (T CUATRO) de la presente convocatoria.

- Los licitantes se obligan a tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del (los) equipos y lugar(es), atendiendo el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones al momento de elaborar su proposición y que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de los servicios.

En caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo número T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos.

### VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.

“EL INSTITUTO”, conforme a derecho, durante la vigencia del contrato y durante el periodo de evaluación de las propuestas, podrá realizar visitas a las instalaciones donde el licitante en caso de resultar adjudicado prestará el servicio, a fin de verificar que el(os) licitante(s) cuente(n) con la capacidad legal, técnica, administrativa y financiera, para garantizar el cumplimiento de la entrega de los servicios propuestos en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA y de acuerdo con su proposición, El(os) licitante(s) se compromete(n) a proporcionar a “EL INSTITUTO” todas las facilidades, elementos y documentación necesaria que este requiera, estando a cargo del personal designado por el Departamento de Conservación y Servicios Generales, ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE para el cual se utilizará el Anexo Número T5 (T CINCO)  de la presente convocatoria.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE REALIZARÁ EN EL LUGAR, FECHA Y HORA INDICADA EN EL PROGRAMA DE ACTOS.

Con fundamento en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el acto de junta de aclaraciones.

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán ingresar a la Plataforma de Compras MX y descargar la plantilla en Excel, así como el Manifiesto de Interés y generar el acuse de las Preguntas a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, para posteriormente enviarlos a través de la Plataforma Compras MX, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora señalada para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

De conformidad con el sexto párrafo del artículo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la Convocante.

Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con la finalidad de facilitar y agilizar la conducción de la junta de aclaraciones se solicita a los licitantes que envíen sus aclaraciones a través de la Plataforma de Compras MX.

De conformidad con el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

En el caso de empresas que deseen participar mediante convenio de participación conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. Cualquier modificación a la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su propuesta. La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

A partir de la hora y fecha señaladas en la Convocatoria para la celebración de la Junta de Aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Convocante enviará a través de la plataforma de Compras MX las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas por los licitantes.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la Convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán contestadas y enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Una vez que la convocante termine de dar las contestaciones a las solicitudes de aclaraciones, se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas; la cual será firmada por los servidores públicos asistentes y se pondrá a disposición de los licitantes a través de la plataforma de Compras MX el mismo día de su realización lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por la Convocante, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas de la convocante derivadas de la junta, se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria a la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; la cual para efectos de notificación personal, será difundida el mismo día de su celebración en la Plataforma.

## Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería.

No aplica para la presente contratación.

## Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará en el lugar, fecha y hora indicada en el programa de actos.

Con fundamento en los artículos 36, 42, 45 y 46 de la LAASSP, así como el 47, 48 y 50 de su Reglamento, se desarrollarán el acto de presentación y apertura de propuestas.

Los licitantes integraran sus propuestas con la documentación legal, técnica y económica. Las proposiciones deberán ser enviadas de conformidad con lo solicitado en el anexo número 7 (siete) y anexo número 6 (seis), la proposición económica de acuerdo con el formato del anexo número 1 (uno).

De conformidad con el artículo 50 párrafos segundo y tercero del RLAASSP cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que envíe el licitante a través de Compras MX. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP.

Para el envío de la proposición de los licitantes, será exclusivamente a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX.

Estas proposiciones deberán ser firmadas electrónicamente; la firma digital representa el medio de identificación electrónica que considera al conjunto de datos asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio; para firmar electrónicamente las proposiciones, los licitantes nacionales utilizarán la firma digital que emite el SAT para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los sobres en forma electrónica. Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la SABG, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será emitido por dicho sistema.

Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente la Plataforma Compras MX y se tomará en consideración para la aceptación de los documentos lo señalado en los numerales 29 y 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ahora Compras MX)”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

Numeral 29. “Las dependencias y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad”.

Numeral 30. “Cuando por causas ajenas a CompraNet (ahora Compras MX) o a la unidad compradora, no sea posible iniciar o continuar con el Acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación, a tal efecto la unidad compradora difundirá en CompraNet (ahora Compras MX) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto”.

Si por causas ajenas a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno o a la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La convocante intentará abrir los archivos más de una vez, con los programas conocidos en el mercado, en presencia del representante del Órgano Interno de Control, el representante del Área Jurídica y del Área Técnica siempre y cuando asistan al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a Compras MX, la propuesta se tendrá por no presentada.

Con posterioridad se realizará la evaluación legal, técnica y económica de las propuestas, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el correspondiente acto de comunicación de fallo.

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de la Plataforma Compras MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria, ello con la intención de agilizar la revisión de estas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

De conformidad con el artículo 35 fracción I de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; se hará constar el precio unitario y el importe máximo de las proposiciones presentadas, se adjuntará copia de las mismas (Propuestas Económicas), y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma.

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 y 84 de la LAASSP.

La totalidad de los archivos que conformen las proposiciones se ALMACÉNarán en medios ópticos de ALMACÉNamiento, uno para ser entregado al área requirente y/o técnica y otro para que obre en el expediente de compra del presente proceso de contratación.

## Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello.

En caso de presentar proposiciones conjuntas, deberá incluirse el convenio correspondiente en los términos de los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento.

El representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

El convenio a que hace referencia este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos, para lo cual deberán de firmar todos los representantes de las personas físicas o morales que hayan firmado el convenio de participación conjunta, o en el caso de constituir una nueva sociedad, el representante legal de la misma, lo cual deberá de constar en escritura pública y comunicarse a la Convocante antes de la fecha fijada para la firma del contrato.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Conforme al inciso a) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Conforme al inciso b) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Conforme al inciso c) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Conforme al inciso d) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Conforme al inciso e) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada (una u otra, según convenga), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato.

- Conforme a la fracción III del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. […]”

- Conforme a la fracción V del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación. […]”, esta convocante considera necesarias las siguientes particularidades:

  - El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria, anexos y junta(s) de aclaración(es) del presente procedimiento de contratación, especificando el tipo y número del mismo.

  - El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que formaliza el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación.

  - El convenio de participación conjunta debe incluir el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos;

  - El convenio de participación conjunta debe incluir las obligaciones recíprocas de cada consorciado, es decir, la conjunción de los recursos humanos, materiales, financieros, administrativos y económicos, así como, los aspectos técnicos a desarrollar y cumplir.

  - El convenio de participación conjunta debe señalar de manera expresa la(s) partida(s) en que participa.

En caso de presentar proposición conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los siguientes escritos: Acreditamiento de existencia legal, personalidad jurídica, intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones y datos de notificación (Anexo 10 (diez)); Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP (Anexo 9 (nueve)), Declaración de Integridad (Anexo 9 (nueve)) y en su caso, Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Anexo 5 (cinco)).

Se sugiere que el Convenio de Participación Conjunta que presenten los licitantes tenga la siguiente estructura:

- Declaraciones individuales de los participantes, en las cuales señalen sus datos generales conforme al inciso a) fracción II del artículo 44 del Reglamento.

- Declaraciones conjuntas de los participantes, que señalen su voluntad de participar de manera conjunta y en consecuencia conocen todos los requisitos solicitados en el procedimiento de contratación.

- Cláusula sobre el Objeto de la Participación Conjunta, en la cual se especifiquen las obligaciones que tendrá cada uno de los consorciados.

- Cláusula sobre el Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga, en la cual designa a su representante común, así como las facultades que le son conferidas por las partes.

- Además de especificar cómo convienen constituirse entre sí, ya sea en forma mancomunada o solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de participación conjunta aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Asimismo, se deberá establecer que en el supuesto de que cualquiera de los integrantes de la agrupación se declare en Concurso Mercantil, ya sea en la etapa de conciliación y/o de quiebra, de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, no las libera de cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato adjudicado durante la vigencia del mismo, por lo que en este supuesto, la empresa que subsista quedará obligada a responder solidariamente de las obligaciones contractuales con el Instituto.

- Cláusula sobre el Cobro de las Facturas, en la cual señale quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive del procedimiento de contratación de ser el caso.

- Clausula sobre la Vigencia, en la cual considerará el período durante el cual se desarrolle el procedimiento de contratación incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

En caso de que se presente proposición conjunta y no se presente el convenio de participación conjunta (anexo número 8 (ocho)) o el presentado no cumpla con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento, esto afectaría la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

Si el licitante no presenta proposición conjunta, no será necesario integrar a su proposición el documento con la leyenda no aplica o incluir escrito en el cual manifieste no presentar proposición conjunta, lo cual no será considerado como causal de desechamiento.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

## Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública.

De conformidad con el párrafo noveno del artículo 35 de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

## Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el segundo párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

## La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica;

No aplica.

## La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 de este Reglamento;

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP, mismo que contendrá los datos siguientes:

## Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y descripción del objeto social de la empresa el cual deberá ser a fin al servicio a contratar, así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además señalará los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

## Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

Las personas físicas o morales que deseen participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, podrán acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentando formato libre o bien utilizando el formato que se contiene en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el anexo número 10 (diez) de la presente convocatoria, será aquel en el que “EL LICITANTE” pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRAS MX.

Deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, copia simple de acta de nacimiento, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición, copia simple legible de la escritura pública en la que conste su acta constitutiva, reformas y poder notarial del representante legal, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, el no presentarlo será motivo de descalificación.

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 88 fracción III de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el Apartado Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato del inciso k) de la presente Convocatoria en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

## La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las proposiciones enviadas de manera electrónica serán descargadas para su posterior evaluación por “EL INSTITUTO”, mismas que se proporcionan al Área Técnica mediante memoria USB.

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de la Plataforma Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

El acta de presentación y apertura de las proposiciones será firmada por los funcionarios que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará una copia a los asistentes.

Documentos distintos a las propuestas técnica y económica

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el tercer párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

Revisión de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica

Referirse al anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VI de la LAASSP.

## Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato;

COMUNICACIÓN DEL FALLO.

La fecha de fallo se dará a conocer el día de la presentación y apertura de proposiciones, en donde se les informará la hora, el día y el lugar en que se llevará a cabo dicha comunicación.

a)	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en los Artículos 36 segundo párrafo, 50 y 84 de la LAASSP, el acto de fallo se difundirá a través de Compras MX, el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

b)	Con fundamento en el Artículo 49 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato(s), las obligaciones derivadas de este(s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en la fecha indicada en el programa de actos de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de notificación de fallo, para efectos de notificación personal, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50 y 84 de la LAASSP.

Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

La fecha de la firma será determinada en la emisión del fallo correspondiente al presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 y 49 de la LAASSP, o bien.

Conforme a lo previsto en el Artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, “EL LICITANTE” que resulte adjudicado deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de la fecha de emisión del fallo en las instalaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento:

  - Persona moral

- Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.

- Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

  - Persona Física

- Acta de nacimiento o carta de naturalización.

  - Ambos

- Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

- Constancia de Situación Fiscal no mayor a 2 meses del acto de presentación y apertura de propuestas.

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses, domicilio que debe corresponder con la Constancia de Situación Fiscal.

- En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Escrito en términos del artículo 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Documento vigente a la fecha de firma del contrato expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita su opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D del Código Fiscal de la Federación) con una vigencia de 30 días naturales contados a partir de su emisión.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016).

- Constancia de situación fiscal vigente a la fecha de firma del contrato, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017, y su modificación mediante resolución número RCA-13138-01/24 celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

- Registro Patronal ante el IMSS.

En caso de que el licitante adjudicado haya participado en proposición conjunta, los documentos señalados deberán presentarse por cada uno de los integrantes del consorcio.

En caso de que el licitante:

No se encuentre registrado ante este instituto o;

Cuente con Registro Patronal, pero se encuentre dado de baja o;

No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

En el caso de que el licitante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación de servicios especializados mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato (conforme a lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo vigente), para situarse en el supuesto del párrafo anterior.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el particular deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

En caso de proposición conjunta, los documentos a que se hace referencia en párrafos anteriores, deberán presentarlos por cada uno de los integrantes del consorcio a quien se le haya adjudicado el contrato.

EN LA FIRMA DEL CONTRATO.

El licitante adjudicado deberá firmar el contrato en la Plataforma, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, sin perjuicio de que con la citada notificación se realice la requisición de los bienes objeto de la presente licitación.

Si durante el citado periodo no se firma el contrato a través del referido Módulo por causas imputables al licitante adjudicado, por no haber entregado de forma oportuna a la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, sus documentos para la elaboración del mismo, será de la más estricta responsabilidad de éste y se dará vista al Órgano Interno de Control en el Instituto para que resuelva lo procedente en términos del artículo 89 de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se estará a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para tal efecto, deberá hacerlo a través de la Plataforma, en términos del Manual de Operación, para la utilización del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, derivados de los procedimientos de contratación al amparo de la Ley y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para poder suscribir los contratos a través del referido Sistema, deberán acceder a la siguiente liga:

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e.Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar; si ya se cuenta con registro en la Plataforma Compras MX o la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF), ya no es necesario el registro de nueva cuenta, sólo se deberá verificar que los datos se encuentren actualizados.

Se informa que previo a llevar a cabo la formalización del contrato, al día hábil siguiente a la notificación del fallo) el(los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s), deberá(n) presentar en la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, los documentos que se indican en el anexo adjunto a la Convocatoria denominado Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

Adicionalmente, el licitante adjudicado deberá actualizar sus datos en el registro interno de proveedores del IMSS, a cargo de la División de Investigación de Mercados de Arrendamientos y Servicios, ubicada en Calle Durango 291, Piso 7, ala Sinaloa, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, en la Ciudad de México.

Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado deberá dar cumplimiento a las Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2025” publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, a fin de que haga pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”, mismas que se transcriben a continuación para pronta referencia:

“2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan pública la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24. […]”

“2.1.24 Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento: […]

Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento a través del procedimiento anteriormente descrito.[…]”

Adicionalmente, en cumplimiento a la “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social”, aprobada por el H. Consejo Técnico (HCT) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sesión ordinaria de 30 de mayo de 2023 mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.300523/137.P.DA, y conforme a lo dispuesto en el “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)”, aprobado por el HTC del IMSS en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2023, mediante acuerdo ACDO.SA2.HCT.260623/169.P.DA, los licitantes adjudicados, deberán inscribirse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS) dentro de los 30 días naturales posteriores a la formalización del instrumento contractual, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Nueva incorporación derivada de una obligación contractual.

Los licitantes que no estén incorporados al REPIIMSS y que resulten adjudicados en el procedimiento de contratación del IMSS, contarán con un plazo de 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual, para registrarse y obtener su evaluación en el REPIIMSS.

Para ello deberán:

  - Ingresar al portal web Registro: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro

  - Registrarse utilizando su Registro Federal de Contribuyentes, que será su usuario, y al que se le asignará una contraseña de acceso.

  - Aceptar los términos y condiciones de su incorporación al REPIIMSS.

  - Incorporar en la plataforma la información y documentación estipulada en el Manual de Operación.

  - Aceptar y recibir la visita de verificación en su domicilio.

  - Atender las observaciones y comunicaciones que se realicen, mediante la plataforma, para atender los requisitos de incorporación y evaluación.

La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

- Actualización de instrumentos contractuales.

Aquellos proveedores que ya estén incorporados al REPIIMSS favorablemente, y que hayan sido adjudicados de nuevos instrumentos contractuales, distintos al que dio origen a su incorporación, deberán en los 30 (treinta) días naturales posteriores, a partir de la información del nuevo instrumento contractual:

  - Incorporar la información del nuevo instrumento contractual.

  - Actualizar la información y documentación requerida en los demás apartados.

- Nueva incorporación voluntaria.

Los licitantes que no tengan una obligación contractual con el IMSS, pero cuyo catálogo de bienes y servicios sean susceptibles de contratación por el IMSS y cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Operación, podrán incorporarse voluntariamente al REPIIMSS accediendo a la plataforma y registrando su información.

Una vez evaluados, los proveedores obtendrán la constancia de inscripción al REPIIMSS, misma que se precisara la fecha y hora del registro, para todos los efectos procedentes.

Toda actualización de información y documentación respecto a la registrada en el REPIIMSS deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al evento que motive la actualización.

Los proveedores, podrán verificar en todo momento, el resultado de su evaluación, así como la información y documentación propia incorporada a la plataforma, a través del portal: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login

Aquellos proveedores que no están dentro del REPIIMSS. No estarán impedidos para participar en procedimiento de contratación por parte del Instituto y ofertar sus bienes, arrendamientos y/o servicios, así como participar en investigaciones de mercado.

Ligas de interés

- “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores de Instituto Mexicano del Seguro Social”: https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf

- “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”:www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual_de_operacion_del_registro_de_proveedores_para_la_integridad_ante_el_imss.pdf

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III y IV, del Artículo 32-D del CFF.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la Regla 2.1.28 y en términos de lo dispuesto por la Regla 2.1.37, ambas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas de lunes a viernes.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que “EL LICITANTE” que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF y se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que no se encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023. la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el Instituto, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas.

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

La “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones”, vigente y sin adeudo, debiendo realizar la solicitud de situación ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), relacionada con el cumplimiento de sus situaciones fiscales con fundamento en los términos que establece el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit mediante la Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su sesión ordinaria número 790 del 25 de enero del 2017, publicada en el DOF el 28 de junio de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D, del CFF deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de Contratos, ubicada en la calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco,  C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 57-19-42-57, en días hábiles de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” o la “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

# Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

- Documentación Legal – Administrativa.

“EL LICITANTE” deberá remitir a través de Compras MX, la siguiente documentación:

- Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

- Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su Reglamento, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

- Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al anexo número 12 (doce) de la presente convocatoria.

- Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al anexo número 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto.

- En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al anexo número 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta.

- Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

- Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos.

- Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión y deberá ser congruente con el número de trabajadores propuestos, es decir que la opinión de cumplimiento en la cantidad de trabajadores registrados deberá ser igual o mayor a la cantidad de trabajadores mencionados en la propuesta técnica para la presente contratación.

- Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.

- Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos:

- Registro Federal de Contribuyentes.

- Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción

- Registro ante el INFONAVIT.

Debiendo indicar el número de registro correspondiente

- El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominada “Compras MX”.

- Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas.

- Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. conforme al Anexo número 16 (dieciséis) de la presente convocatoria.

- Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

- Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

- Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación.

Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria.

EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PODRÁ PRESENTAR SUS ESCRITOS CON LA LEYENDA NO APLICA.

A efectos de pasar a la etapa de evaluación de puntos y porcentajes, el licitante deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en este numeral con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso) y además deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en el numeral IV. PUNTO 3. Documentación de la propuesta técnica, de la presente convocatoria.

Lo anterior en virtud de que algunos de los incisos son requisitos que se estipulan en la LAASSP o su reglamento y el resto de los incisos afectan de forma general la solvencia de la propuesta al no ser presentado cualquiera de ellos.

De conformidad con el artículo 39 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta convocante durante el proceso de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas podrá verificar la veracidad o autenticidad de la documentación presentada y en caso de encontrarse alguna inconsistencia en la misma, conforme al artículo 48 fracción IV del citado ordenamiento, lo comunicará al OIC del Instituto, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. Documentación complementaria.

La documentación complementaria que deberá presentar “EL LICITANTE”, es la siguiente:

- Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

- Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será el emitido por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación.

3. Documentación de la propuesta técnica.

El sobre que genere el licitante en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, deberá estar debidamente identificado con los datos del licitante y de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- La propuesta técnica deberá presentarse en un escrito libre que incluya una descripción detallada del servicio ofertado. Es fundamental que en este documento se explique claramente el proceso inherente a la prestación del servicio, asegurando el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2, así como en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria.

La descripción debe permitir comprender cómo se llevará a cabo cada fase del servicio, las metodologías empleadas y las acciones específicas que garantizan el apego a los estándares y exigencias establecidos. Asimismo, deberá evidenciar que todos los aspectos solicitados en los apartados mencionados se abordan de manera puntual y conforme a lo requerido por la convocatoria.

- Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda.

- Constancia de visitas a las instalaciones del instituto, en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos.

- Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, que en el servicio a brindar cumple con las características de calidad necesarias para satisfacer los requerimientos de “EL INSTITUTO”.

- Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste que el (los) servicio (s) son garantizados y que se realizarán con equipo y mano de obra de calidad, que garanticen el servicio, así como los materiales e insumos necesarios para su realización.

- Escrito por el cual manifieste “Bajo Protesta de decir Verdad” que garantizará los servicios realizados hasta el 31 de diciembre de 2026.

- Presentar Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale que la empresa(s) a participar a la presente licitación, no hayan sido sancionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por incumplimientos o penalizaciones, por los servicios no otorgados en tiempo y forma con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses anteriores a la fecha de la apertura de esta convocatoria.

- Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, señalando que, en caso de resultar adjudicado, bajo ninguna circunstancia, será suspendido el servicio, objeto de esta licitación.

- Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que en caso de resultar adjudicado la procuración de los servicios para la ejecución de los trabajos (en general cualquier servicio que requiera el objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA serán por cuenta del licitante adjudicado).

- Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que, en caso de defecto o vicio oculto en la prestación del servicio, el licitante se compromete a realizar el servicio en un plazo que no excederá de 72 (setenta y dos) horas posteriores a la notificación, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”.

- Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro)  horas del día los 365 días del año así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo.

- Presentar Manuales Técnicos de Servicio y manuales de usuario de cada uno de los diferentes bienes que integran la presente licitación, por marca y modelo, si los manuales están expedidos en cualquier idioma distinto al idioma español, se deberán presentar con traducción simple al español.

- Calendario de servicio Anexo Número T6 (T SEIS) de la presente convocatoria para la prestación de servicio.

4. Propuesta económica.

La propuesta económica está basada en el precio unitario por estudio, esto es, que el licitante deberá presentar su propuesta económica con datos solicitados en el anexo número 7 (siete), utilizando el anexo número 1 (uno) y anexo número 1A (uno A) de la presente convocatoria.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) y anexo número 1A (uno A) propuesta económica, el no hacerlo será motivo de descalificación.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) y anexo número 1A (uno A) proposición esta económica en formato Excel y PDF.

Se solicita no capturar columnas adicionales a las contempladas en el anexo número 1 (uno) Formato de Proposición Económica.

Los precios ofertados deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

El precio ofertado deberá ser en pesos mexicanos y expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con los requisitos solicitados en esta convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas correspondientes; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, en apego al artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

5. Causales de desechamiento de las Proposiciones administrativa.

De conformidad con el artículo 40 fracción XVIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, contenidos en el numeral IV. Punto 1. Documentación Legal – Administrativa incisos A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O de esta Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa, con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para ofertar elevar el costo de los bienes solicitados, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) en la presente convocatoria.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Cuando presente más de una propuesta.

- No envíe su proposición firmada de manera electrónica o el sistema Compras MX emita la leyenda “Firma Digital No Valida.”.

- En caso de proposiciones conjuntas que en el convenio respectivo no se establezcan con precisión las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de dichas obligaciones.

- En caso de no estar en participación conjunta y no demuestre en su objeto social que está constituido con el giro en bienes o servicios similares.

- Cuando los documentos presentados por los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia, esta se considerará insolvente.

- No anexe copia de documentación solicitada en el numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa.

- Que no haya congruencia con la documentación presentada.

- Que no se puedan abrir los archivos de los licitantes por contener virus informáticos o por cualquier causa técnica imputable a estos.

- Que la persona que firme la propuesta no acredite ser representante legal del licitante.

- Cuando los trabajadores que se tienen registrados ante el IMSS, sea menor al número de trabajadores propuestos para la presente contratación, ya sea por si mismo o la suma de trabajadores en caso de participación conjunta.

6. Causales de desechamiento de las Proposiciones Técnicas.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV. punto 3. Documentación de la propuesta técnica.

- No presentar la Propuesta técnica con descripción amplia y detallada del servicio ofertado o presentarla incompleta conforme a lo solicitado en el numeral IV. punto 3. inciso A).

- Que la proposición técnica evaluada por puntos y porcentajes no obtenga cuando menos 45 (cuarenta y cinco) puntos de los 60 máximos posibles.

# Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo;

De acuerdo con lo señalados en los artículo 47 tercer párrafo y 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, será el mecanismo de puntos y porcentajes; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos y porcentajes, aplicando para tal efecto el Lineamiento Décimo Sección IV capítulo Segundo del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, publicado en DOF el 9 de septiembre del 2010 y se considerarán únicamente a el (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

- Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 	contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, sus anexos, así como el resultado de la junta de aclaraciones.

- No se considerarán las proposiciones, cuando no coticen la totalidad del servicio requerido en el Anexo número 7 (siete) de la presente convocatoria.

- No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo señalado en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

- En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

            - Criterios de Evaluación.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las propuestas, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al numeral IV. Puntos: 1. Documentación Legal – Administrativa 3. Documentación de la propuesta técnica, anexo número 7 (siete), y la Proposición Económica, Anexo número 1 (uno), los cuales forman parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 48 fracción I, de la LAASSP.

MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.

Con fundamento en el artículo 40, fracción XVI de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones se evaluaran a través del Mecanismo de Puntos y porcentajes; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta técnica obtuvo igual o mayor puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la puntuación de la propuesta económica, dé como resultado la mayor puntuación y con apego en lo establecido por los artículos 47 de LAASSP y 52 del RLAASSP, se efectuará la evaluación, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente contratación mismos que forman parte integrante de la misma, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la propuesta técnica equivale a un máximo de 60 puntos de la calificación final y los 40 restantes se aplicará, conforme corresponda a la propuesta económica.

## Evaluación legal

La evaluación legal será realizada por el Área Contratante, verificando en primer término, que la proposición esté debidamente firmada por el licitante en forma electrónica; y luego se verificará que la documentación legal presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral IV Punto 1. Documentación Legal – Administrativa de la presente convocatoria, así como los que se deriven del acto de la Junta de Aclaraciones.

Los escritos que se presenten dentro de la propuesta para cumplir con lo solicitado en la convocatoria, se verificará que sean congruentes con la información proporcionada en el Anexo 1 (uno) Propuesta Económica.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como los listados de proveedores impedidos para contratar con el IMSS y personas con suspensión de registro, que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento a los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

En caso de que se presente proposición conjunta, se verificará que el convenio presentado; cumpla con la información señalada en el Anexo número 8 (ocho) “Modelo de Convenio de Participación Conjunta”. El Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

            - Evaluación de la Proposición Técnica

Las propuestas técnicas serán evaluadas por el Área Técnica, respecto de todos los requisitos técnicos solicitados en la convocatoria de la presente Licitación, incluyendo los requerimientos previstos en IV Punto 3 Documentación de la propuesta técnica de esta Convocatoria y los que resulten de la Junta de Aclaraciones.

Se procederá a la asignación de los puntos determinados para la propuesta técnica, considerando para tal efecto la acreditación documental que, en su caso, hayan realizado los licitantes de los rubros y subrubros que se integran el Mecanismo de Evaluación de Puntos y Porcentajes, por lo que sólo se asignará el total de la puntuación a que se refiere cada rubro y subrubro, cuando los licitantes hayan acreditado los extremos y parámetros exigidos en cada uno de ellos; a partir del número mínimo y hasta el número máximo, la puntuación de la propuesta se calculará aplicando la fórmula o procedimiento que se describe y los parámetros dispuestos en cada uno de ellos.

Evaluación de Puntos y Porcentajes.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación. Se considerarán únicamente al (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en los numerales de esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

La información que acredite el cumplimiento de los rubros, deberá enviarse escaneada y legible, para ser evaluadas las ofertas técnicas y estas cumplan con el 100 % de las especificaciones señaladas en las cuales deberán ser firmadas electrónicamente en ComprasMX; y producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio en cumplimiento al artículo 37, último párrafo de la LAASSP, 50 del RLAASSP, así como los numerales 14 y 16 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compra Net”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y el Manual de Operación UC (Manual Compra Net para las Unidades Compradoras publicado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría).

Se revisará y analizará la documentación solicitada de la presente contratación; en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos o esta documentación sea ilegible, no serán considerados para el otorgamiento de puntos y por lo tanto la proposición será desechada.

Si el licitante requiere ocultar los precios en los documentos presentados para acreditar los rubros de “Experiencia y especialidad del licitante” y “Cumplimiento de contratos”, podrá hacerlo, en el entendido que en el caso de no realizarlo no será motivo de desechamiento.

| Número de Rubros | Rubros | Puntos Máximos Posibles |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Capacidad del Licitante | 24 |  |
| II | Experiencia y especialidad del Licitante | 18 |  |
| III | Propuesta de trabajo | 8 |  |
| IV | Cumplimiento de Contratos | 10 |  |
| TOTAL: |  |  | 60.0 |

| PONDERACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Capacidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 24 puntos o unidades porcentuales La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá considerar, por lo menos, los siguientes subrubros: |  |  |
|  | a) Capacidad de los recursos humanos utilizando el Anexo Número T1 (T UNO) de la presente convocatoria. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 12 puntos. A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante podrá asignar puntuación o unidades porcentuales, conforme a los siguientes aspectos: |  |  |
|  | a.- Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate. El licitante deberá integrar en su propuesta nombre de los responsables que estarán asignados para la prestación del servicio utilizando el formato Anexo Número T1 (T UNO) de la presente convocatoria, anexando la siguiente documentación: - anexando de 1 a 15 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos en el formato del Anexo Número T1 (T UNO) por el licitante en el que demuestre la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 12 (doce) meses, anexando copias de los registros en SUA. Se le otorgará 1 Punto - anexando de 16 a 38 curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos en el formato del Anexo Número T1 (T UNO) por el licitante en el que demuestre la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 12 (doce) meses, anexando copias de los registros en SUA. Se le otorgará 2 Puntos - anexando de 39 o más curriculum de cada uno de los trabajadores propuestos en el formato del Anexo Número T1 (T UNO) por el licitante en el que demuestre la experiencia objeto del servicio, los cuales deberán estar registrados en el SUA, con un mínimo de 12 (doce) meses, anexando copias de los registros en SUA. Se le otorgará 3 Puntos Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 3.0 puntos. |
|  | a.- Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales, el cual debe coincidir con la cantidad y nombres del personal registrado en el rubro a.- primero y en la cedula de determinación de cuotas obrero patronales obtenidas del sistema SUA. Se acreditará anexando lo siguiente para ingenieros o licenciados: - Presentar de 1 a 5 Ingenieros o Licenciados afines al servicio a contratar con Título o Cédula Profesional. Se le otorgara 1 Punto - Presentar de 6 a 9 Ingenieros o Licenciados afines al servicio a contratar con Título o Cédula Profesional. Se le otorgara 2 Puntos - Presentar de 10 o más Ingenieros o Licenciados afines al servicio a contratar con Título o Cédula Profesional. Se le otorgara 3 Puntos Se acreditará anexando lo siguiente para trabajadores: - Presentar de 1 a 28 Trabajadores que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cédula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior. Se le otorgara 1 Punto. - Presentar de 29 o más Trabajadores que acrediten sus conocimientos académicos, debiendo anexar por cada trabajador el último comprobante de estudios y/o título y/o Cédula Profesional, estos dos últimos en caso de ser Técnico Medio Superior. Se le otorgara 2 Puntos. Los comprobantes de estudios y/o Cedula Profesional y/o Titulo, deben avalar que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 5.0 puntos |
|  | a.- Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser el idioma, cursos de capacitación y tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio del que se trate, el cual debe coincidir con la cantidad y nombres del personal registrado en el SUA, mismos que deben de concordar en los curriculums presentados y que avale que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio, objeto de esta licitación, en el que se demuestre la experiencia objeto del servicio requerido en el que describa, al menos, las características siguientes: Se acreditará anexando lo siguiente para ingenieros o licenciados: - Presentar de 1 a 9 Ingenieros o Licenciados acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación. Se le otorgara 1 Punto - Presentar de 10 o más Ingenieros o Licenciados acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación. Se le otorgara 2 Puntos Se acreditará anexando lo siguiente para trabajadores: - Presentar de 1 a 28 Trabajadores acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar, debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación. Se le otorgara 1 Punto - Presentar de 29 o más Trabajadores acreditando sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar, debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación. Se le otorgara 2 Puntos Los diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación y/o certificados de capacitación y/ o actualización cursos de capacitación y/o actualización deben avalar que el personal propuesto por el LICITANTE cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 4.0 puntos |
|  | La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los aspectos señalados deberá ser igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro. |  |  |
|  | b) Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la convocatoria. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro es de 10.0 puntos. |  |  |
|  | b.- Primero.- recursos económicos En este apartado se integrara la última declaración anual del ejercicio 2024 y dos declaraciones provisionales de impuestos sobre la renta presentada ante la SHCP, para personas morales la declaración provisional de los meses octubre y noviembre 2025 y para personas físicas estados financieros en el que deberá estar integrado el capital contable de 1 de enero al 31 de diciembre 2024, para personas física la declaración provisional de los meses octubre y noviembre 2025 con copia de la cédula profesional del contador público que respalda dichos estados financieros. (Para el caso de participación conjunta se evaluará sumando el capital contable de todos los y cada uno de los licitantes señalados en el convenio de participación). Este aspecto tendrá un valor máximo de 5 puntos. Capital contable del 15.01% o superior = 5 puntos. Capital contable del 10.1% al 15% =2 puntos Capital contable menor al 10% =0 puntos Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos | 5.0 puntos |
|  | b.- segundo.- recurso de equipamiento Presentar manifestación de los recursos y bienes para la prestación del servicio, debiendo presentar: Currículum de la empresa que enuncie que tiene la experiencia citando el nombre y/o razón social del contratante, dirección y años de experiencia, además de la relación del herramientas y equipo soporte de las mismas características técnicas con que cuenta la empresa y MOSAICO FOTOGRAFICO que muestre que cuentan con la Infraestructura, el personal especializado y los equipos adecuados, que garanticen que el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL serán proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida que describa, al menos, las características siguientes: 1.-Instalaciones operativas, incluyendo material de trabajo, equipos de cómputo, área administrativa de atención de reportes. Se otorgará 1 punto. 2.-Talleres (lugar donde demuestre un área mínima de 90 metros cuadrados para poder trabajar con los equipos a reparar). Se otorgará 1 punto. 3.-Bodegas (lugar de donde demuestre capacidad de ALMACÉNaje del material a utilizar en el servicio a contratar). Se otorgara 1 punto. 4.-ALMACÉNes (lugar donde demuestre el ALMACÉNamiento del equipo a utilizar). Se otorgará 1 punto. 5.-Vehículos deberá de contar con un mínimo de doce vehículos destinados para mantenimiento preventivo y correctivo, acreditando con sus respectivas facturas y/o carta de compraventa. Se otorgará 1 punto. Se le otorgara un total de 5 puntos. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 5.0 puntos |
|  | Los licitantes deberán acreditar que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, conforme se establece en el Artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual deberá acreditarse con el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del Artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad Empresas que cuenten con trabajadores con personal discapacitado, que deberá acreditar con nota médica expedida por una instancia de gobierno. |  |  |
|  | - Si el licitante cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 6 de meses, misma que se comprobará con la copia del aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se otorgarán 1.0 punto Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 1.0 punto. |
|  | - Participación de MIPYMES que produzcan bienes o servicios con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación de servicio de que se trate: En caso de que el licitante acredite ser MIPYME de acuerdo con lo señalado en el art 34 del reglamento de la LAASSP y produzca bienes o servicios con innovación tecnológica que tenga registrada en el instituto mexicano de la propiedad industrial. Se otorgará 1.0 punto Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 1.0 punto. |
| II. | Experiencia y especialidad del licitante. Este rubro tendrá un valor de 18.0 puntos, Anexo Número T2 (T DOS) de la presente convocatoria. La distribución de la puntuación es únicamente entre los siguientes subrubros: |  |  |
|  | Experiencia, Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratación, conforme lo siguiente: - 1 a 3 años de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 2 puntos - 4 a 6 años de experiencia en el servicio objeto de esta Licitación con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) - puntos - 7 a 9 años de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 6 puntos - 10 o más años de experiencia en el servicio objeto de esta licitación con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 9 puntos Se otorgará mayor número de puntos al LICITANTE que acredite mayor tiempo en la prestación de servicios con características iguales y/o de similares a las requeridas. La comprobación se hará mediante la presentación de copia simple contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que lo acredite hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento, a los que acrediten menos años e inclusive hasta el mínimo requerido, de un año; se les otorgará la puntuación señalada en cada rubro. Se le otorgara 9 puntos En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años prestando el servicio y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren tal supuesto. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 9.0 puntos |
|  | b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. - 1 a 7 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio. 2 puntos 8 a 13 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 4 puntos 14 a 19 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 6 puntos 20 Contratos o más Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio 9 puntos El máximo de puntuación se otorgará al LICITANTE que acredite mayor número de contratos o documentos con los cuales el LICITANTE puede acreditar que ha realizado servicios con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria, contratos, concluidos hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento constatándolo con contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria, con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio en la información y documentación que los licitantes entreguen como parte de lo requerido en la convocatoria. En los supuestos de los incisos anteriores, se les otorgará la misma puntuación establecida, si dos o más licitantes acreditan el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 9.0 puntos |
|  | La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia (de los últimos 10 años previos al evento) y presente el mayor número de contratos que cubran los supuestos antes señalados. A partir de este máximo asignado, la convocante deberá efectuar un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia y del número de contratos o documentos presentados respecto de la especialidad. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos para la especialidad, la convocante dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. |  |  |
| III. | Propuesta de Trabajo. Este rubro tendrá una puntuación de 8.0 puntos. La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: |  |  |
|  | - Metodología para la prestación del servicio. Deberá presentar diagrama de flujo para la prestación del servicio el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo, y su esquema estructural debiendo apegarse a lo solicitado en el Anexo Numero 7 (siete) con descripción amplia y detallada del servicio ofertado, donde explique todo el proceso inherente a la prestación del servicio. el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo propuesto, además si lo desea podrá incluir mejoras. Se le otorgaran 3 puntos Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 3.0 puntos. |
|  | - Plan de trabajo propuesto por el LICITANTE. Deberá presentar su plan de trabajo propuesto, el cual deberá como mínimo incluir lo establecido en la presente convocatoria y ser congruente con la metodología propuesta, además si lo desea podrá incluir mejoras Se le otorgaran 3 puntos Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 3.0 puntos. |
|  | Esquema estructural de la organización de los recursos humanos. Que debe ser congruente con la metodología propuesta y programa de trabajo donde demuestre al personal que se encuentra a cargo del proceso inherente a la prestación del servicio Presentar el Organigrama de la empresa prestadora del servicio. Se le otorgaran 2 puntos Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 2.0 puntos. |
| IV | Cumplimiento de contratos Este rubro tendrá una puntuación de 10.0 puntos Anexo Número T2 (T DOS) de la presente convocatoria. De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios materia del procedimiento de contratación y las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato. |  |  |
|  | Se asignará puntuación al LICITANTE que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente con un mínimo de 1 (un) año acorde al objeto de esta licitación en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, debiendo presentar: Cartas de clientes de satisfacción de cumplimiento de contratos ejecutados expedida por el cliente, acorde al objeto de esta licitación, donde presto el servicio se deberán presentar únicamente respecto de los contratos que se presenten en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. En donde: 1 a 7 Cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación 2 puntos 8 a 13 Cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación. 3 puntos 14 a 19 Cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación. 4 puntos 20 o más cartas de satisfacción, expedidas por el cliente en el que deberán señalar expresamente la oportunidad con la que se prestaron los servicios y que sean acorde al objeto de esta licitación. 5 puntos Se le otorgara un máximo de 5 puntos. El total de los puntos se otorgará al LICITANTE que acredite contratos, concluidos satisfactoriamente previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento y que sean acorde al objeto de esta licitación. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de cumplimiento de contratos, se les otorgará la misma puntuación. | 5.0 puntos |
|  | Las cartas para la devolución o cancelación de fianza se deberán presentar únicamente respecto de los contratos que se presenten en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 1 a 7 Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación. 2 puntos 8 a 13 Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación. 3 puntos 14 a 19 Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación. 4 puntos 20 o más Cartas para la devolución o cancelación de Fianzas de cumplimiento de contrato expedidas por el cliente y/o expedida por la Afianzadora y que sean acorde al objeto de esta licitación. 5 puntos Se le otorgara un máximo de 5 puntos. El total de los puntos se otorgará al LICITANTE que acredite contratos, concluidos satisfactoriamente previos a la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento. En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de cumplimiento de contratos, se les otorgará la misma puntuación. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. | 5.0 puntos |

Solvencia de Proposiciones.

- Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como propuesta solvente técnicamente, aquella que, como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con el puntaje mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros señalados.

- Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo los 45 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica.

- El Instituto adjudicará el Contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos.

- Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

            - EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA, analizando los precios ofertados, verificando las operaciones aritméticas con objeto de confirmar el importe total o máximo del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica anexo número 1 (uno) de las presente convocatoria; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento de la LAASSP.

Con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La puntuación o unidades porcentuales son igual a 40 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para efectos de proceder a la evaluación de la Propuesta Económica se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y solo se considerará el precio neto propuesto.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

Dónde: PPE = MPemb x 40 / MPi

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima;

- Las proposiciones que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en la presente contratación serán desechadas.

- Ante el incumplimiento de alguna de las características solicitadas o certificados de calidad, conforme a lo solicitado la propuesta será desechada.

- Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria.

            - Adjudicación del (los) Contrato (s).

Se adjudicará el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Microempresas, a continuación, se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, en presencia del OIC, conforme a los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de Compras MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

4.1	GARANTÍA DEL SERVICIO Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

4.1.1 GARANTÍA DEL SERVICIO:

“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por 12 (doce) meses, la cual se constituirá mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4.1.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69 fracción II, 70 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 85 fracción III y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,  “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía que será divisible y sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir impuestos, conforme al ANEXO 14 (catorce) de la presente convocatoria.

Dicha fianza deberá ser entregada en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el “Modelo de Póliza de Fianza de Cumplimiento”, aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en Compras MX.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “EL INSTITUTO” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. La garantía será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se harán efectivas las garantías que procedan.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) días de unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, el Licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) días de unidad de medida y actualización vigente para la Ciudad de México, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono 53 68 63 38.

El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la prestación de los servicios correspondientes.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad del licitante adjudicado, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento jurídico correspondiente, y no impedirá que el Instituto Mexicano del Seguro Social reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del contrato, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la LAASSP, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a entera satisfacción, el servidor público facultado por “EL INSTITUTO” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciará los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

Cuando la prestación del servicio se realice en un plazo menor a 10 (diez) días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la LAASSP.

Devolución de garantías.

La liberación de garantías relativas al cumplimiento del contrato podrá realizarse una vez que haya transcurrido el plazo de garantía indicado, a solicitud expresa por escrito en papel membretado de “EL PROVEEDOR” para la liberación será dirigida a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, para efectos de validar su procedencia y remitirlo al Área Administradora; quien autorizara, la devolución o cancelación de la póliza de fianza correspondiente. Dicha autorización se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte de “EL INSTITUTO” en forma inmediata, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido a satisfacción de “EL INSTITUTO”, con todas las obligaciones contractuales.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada-

Ejecución de la garantía.

“EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- Se rescinda administrativamente este contrato.

- Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los bienes entregados, en comparación con los ofertados.

- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento.

- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

La ejecución de las garantías será con independencia de la aplicación de las penas convencionales que procedan y de la rescisión administrativa del contrato.

4.2 Penas convencionales y Deductivas por atraso en la prestación del Servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto aplicará una pena convencional, conforme a lo siguiente:

| CONCEPTO | NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS | PENALIZACIÓN | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICIAR LAS PENAS CONVENCIONALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Preventivo dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.1 y Anexo T6 (T SEIS) de la presente convocatoria. | Por cada día natural de atraso | 1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del Contrato |
| Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el Servicio de Mantenimiento Correctivo dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.2 de la presente convocatoria. | Por cada día natural de atraso | 1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del Contrato |
| Cuando “EL PROVEEDOR” no realice la reposición del servicio en el tiempo establecido en el numeral 4.3.2. de la presente convocatoria. | Por cada día natural de atraso | 1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del Contrato |

El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente.

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en el servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = (%d)(npa)(vspa)

Dónde:

    - %d=porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación, por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.

    - Pca = pena convencional aplicable.

    - npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.

    - vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Deducciones

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función de los servicios que hayan sido prestados deficientemente y deberán ser calculadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente:

| CONCEPTO U OBLIGACIÓN | NIVELES DE SUMINISTRO DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | Cuando “EL PROVEEDOR” entregue el servicio de forma parcial o deficiente. | Por cada día natural sobre el valor total del servicio entregado de forma parcial o deficiente. | 1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del contrato |
| Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | Cuando “EL PROVEEDOR” preste el servicio con características diferentes a lo establecido en el anexo número 7 (siete) de la presente convocatoria. | Por cada servicio que no se haya entregado de acuerdo con lo solicitado. | 1% (uno por ciento) sobre el valor total de lo incumplido más I.V.A | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. | Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad. | Administrador del contrato |

Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones.

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

4.3.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

4.3.1 PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El servicio de mantenimiento preventivo se proporcionará durante la vigencia del contrato en las instalaciones de “EL INSTITUTO” señaladas en el anexo número T3 (T TRES) y de acuerdo al Calendario anexo número T6 (T SEIS) en un horario de 08:00 (ocho) a 16:00 (dieciséis) horas de lunes a viernes, sin embargo, el servicio de mantenimiento correctivo se proporcionará dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a que el Administrador del Contrato autorice el presupuesto para dicha reparación.

El servicio se realizará de conformidad al Anexo Número 7 (siete) de cada una de las unidades que se relacionan en el directorio de unidades establecido en el Anexo Número T3 (T TRES), asimismo, el servicio se deberá proporcionar en cualquier otra instalación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo con las necesidades propias del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente o donde “EL INSTITUTO”, lo indique.

Para la prestación del Servicio de Mantenimiento Correctivo se deberán presentar la ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO, conforme al Anexo Número T7 (T SIETE), misma que será requisitada por el Residente de Conservación de Unidad que corresponda, conforme a las condiciones establecidas en el anexo número 7 (siete).

“EL INSTITUTO” podrá solicitar el servicio cuantas veces sea requerido fuera de este horario, deberán permanecer disponibles en forma exclusiva para “EL INSTITUTO” las 24 (veinticuatro) horas del día incluso, sábado, domingo o días festivos, durante la vigencia del contrato.

No se permite utilizar el logotipo o emblema del “EL INSTITUTO”, en las unidades de transporte de “EL PROVEEDOR”.

4.3.2. Condiciones para la Prestación del Servicio.

Con la finalidad de establecer canales de comunicación, todas las notificaciones o avisos que desee hacer “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR”, el contacto designado por “EL PROVEEDOR”, no tendrá que ser necesariamente el Representante Legal de la empresa, podrá ser cualquier otra persona que labore para “EL PROVEEDOR”, y todas las notificaciones se considerarán de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse en los siguientes términos.

- Mediante oficio

- Vía correo electrónico

“EL PROVEEDOR” deberá de exhibir escrito en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro) horas durante la vigencia del contrato; así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo.

“EL PROVEEDOR” se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito firmado y dirigido al administrador del contrato.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, “EL INSTITUTO” no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a “EL PROVEEDOR”.

El personal de “EL PROVEEDOR” deberá coordinarse con el Jefe de Conservación de Unidad o con quien este designe, para indicarle qué efectuará el servicio contratado; al término de éste también dará el aviso donde conste que el servicio fue realizado.

“EL PROVEEDOR”, deberá realizar los servicios y entregarlos a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, conforme a lo solicitado en esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

El Jefe de Conservación de la Unidad vigilara, validara el servicio, la validación de los presupuestos y reportara por escrito los incumplimientos de "EL PROVEEDOR" al Jefe de la Oficina de Conservación.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El personal de “EL PROVEEDOR”, deberá coordinarse con el Jefe de Conservación de la Unidad o con quien este designe, para indicarle qué efectuará el servicio contratado; al término de éste también dará el aviso donde conste que el servicio fue realizado.

“EL PROVEEDOR”, deberá realizar los servicios y entregarlos a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”, conforme a lo solicitado en esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o terceros.

El administrador del contrato a través del Jefe de Conservación de la Unidad o con quien este designe, verificará que el servicio se realice, conforme a los términos y condiciones establecidas en la convocatoria.

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio requiera hacer entrega de bienes en las instalaciones del Instituto, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, serán a cargo de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” deberá contar con los insumos, materiales, herramientas y equipo necesario y suficientes para desempeñar las actividades, así como la infraestructura y experiencia en el tipo de servicio, instalaciones, taller, herramientas, material para reforestar nuevos originales, manuales de servicio y personal capacitado necesario y suficiente para realizar el servicio solicitado en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria.

“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura y experiencia en el tipo de servicio, instalaciones, taller, herramientas, insumos, material para reforestar nuevos originales, manuales de servicio y personal capacitado necesario y suficiente para realizar el servicio solicitado por “EL INSTITUTO” en cada Unidad de Médica de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente.

CONSIDERACIONES GENERALES.

El personal de “EL PROVEEDOR” que acuda a realizar el servicio deberá portar identificación con fotografía (credencial), donde conste que pertenece a la empresa y uniforme en colores distintos a los institucionales que los identifique como trabajadores de la empresa, asimismo, el personal deberá estar inscrito en el régimen de seguridad social, situación que se verificará por “EL INSTITUTO”, deberá apegarse estrictamente a las normas de seguridad establecidas, deberá contemplar realizar las acciones necesarias a fin de contar con las medidas de protección adecuadas que permitan garantizar la seguridad de los derechohabientes, de los trabajadores institucionales, de su personal y el público en general.

“EL PROVEEDOR” será responsable del comportamiento, actos de vandalismo y delictivos del personal a su cargo.

“EL PROVEEDOR” asume de manera expresa la responsabilidad civil cuando por su culpa, negligencia o la de sus empleados en la realización de este contrato, se causen daños a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

“El INSTITUTO” será ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero/patronales entre “EL PROVEEDOR” adjudicado y el personal que emplee para cumplir las obligaciones que contrae por virtud del contrato que se derive del presente procedimiento y consecuentemente queda obligada a resarcir a “EL INSTITUTO” de cualquier erogación que éste llegue a efectuar por tal concepto.

“EL INSTITUTO” quedará exento de cualquier responsabilidad que implique riesgo de trabajo, así como de carácter laboral, social y legal con “EL PROVEEDOR” y sus trabajadores.

“EL PROVEEDOR” reportará al Jefe de Conservación de la Unidad, todas las anomalías, que se observen durante la realización del servicio.

El Jefe Conservación de la Unidad, será el responsable de reportar por escrito la supervisión de la ejecución de los trabajos a desempeñar conforme a lo establecido en el contrato que se derive de esta convocatoria y de acuerdo a lo solicitado en el anexo número 7 (siete), debiendo informar al administrador del contrato de cualquier incumplimiento.

“EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar la ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO conforme al anexo número T7 (T SIETE), misma que será requisitada por el Jefe de Conservación de Unidad que corresponda, conforme a las condiciones establecidas en el anexo número 7 (Siete) de la presente convocatoria.

El Administrador del contrato a través del Jefe de conservación de la Unidad o a quien este designe, deberá registrar los incumplimientos en que incurra “EL PROVEEDOR” en la realización del presente servicio, e informar al Administrador de Contrato, para calcular las penas convencionales que se le aplicarán, para que éste elabore su factura de cobro de servicio descontando el concepto de penas convencionales, en el supuesto de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimientos y se haga acreedor a penas convencionales y no tenga pendiente por facturar algún servicio, las penas convencionales a que se haga acreedor le serán comunicadas por escrito notificándole que deberá ingresar una nota de crédito a favor de “EL INSTITUTO” por concepto de pena convencional, si al finiquito del contrato respectivo “EL PROVEEDOR” no hubiere ingresado el importe requerido por concepto de pena convencional “EL INSTITUTO” podrá hacer efectiva la póliza de fianza de cumplimiento.

PLAZO Y CONDICIONES DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO

En caso de que se detecten vicios ocultos en el servicio, el Jefe de Conservación de la Unidad o responsable de la Unidad, reportará a “EL LICITANTE” los vicios ocultos que presente el servicio, dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas posteriores a la entrega del servicio.

“EL PROVEEDOR”  se obliga a “la reposición del servicio” en caso de no ser el exigido por causas imputables a “EL PROVEEDOR”  , el Jefe de Conservación de la Unidad o través con quien este designe, reportara a “EL PROVEEDOR” las fallas o vicios ocultos que presenten, dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas posteriores a la entrega del servicio y “EL PROVEEDOR”  dará atención de forma inmediata teniendo un máximo de 72 (setenta y dos horas) horas para que se realice nuevamente el servicio sin costo alguno para “EL INSTITUTO”, si transcurrido este tiempo “EL PROVEEDOR” por causas imputables a él no realizare el servicio, “EL INSTITUTO” podrá aplicar la pena convencional, además de que “EL INSTITUTO” podrá proceder si así lo considera con el inicio del procedimiento de rescisión del contrato.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Conforme a lo señalado en el Artículo 72 de la LAASSP, “EL INSTITUTO” verificará que el servicio cumpla con las especificaciones solicitadas y la aceptación de dicho servicio proporcionado será en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a su recepción. Por otro lado, “EL PROVEEDOR” está obligado a registrar el servicio proporcionado correspondiente en la Plataforma, lo que permitirá llevar un control adecuado y transparente del proceso.

Es importante señalar que el plazo de 10 (diez) días mencionado para la aceptación de los servicios, no se contabilizará dentro del periodo destinado para el pago, asegurando que ambos procesos se gestionen de manera independiente y conforme a los términos establecidos para tal fin.

“EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar la Bitácora de Servicio (Formato libre o en bitácora de servicio “Encuadernado” o la que se presenta en el anexo número T8 (T OCHO) BITÁCORA DE SERVICIO EQUIPO Y MOBILIARIO, misma que deberá estar en custodia del Jefe de Conservación de Unidad o del responsable del servicio en caso de ser unidad periférica, y a disposición de “EL PROVEEDOR” en la que deberá registrarse lo siguiente:

- Los reportes de servicio que haga la unidad a “EL PROVEEDOR”, anotando la fecha y hora del reporte, el nombre de la persona que por parte de “EL PROVEEDOR” tomo el reporte, y el número de ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO asignada registrando el reporte en el formato Anexo Número T7 (T SIETE).

- El o los nombres del personal al servicio de “EL PROVEEDOR” que acuda a atender el reporte de servicio, el número de orden de servicio que están atendiendo, hora de llegada y hora de retiro de la unidad.

- En caso de requerir refacciones estas serán anotadas en la BITÁCORA DE SERVICIO EQUIPO Y MOBILIARIO anexo número T8 (T OCHO), con la nota de solicitud de autorización de instalación, mismo que el Jefe de Conservación de la Unidad deberá reportar al Administrador del Contrato para que indique si es autorizado comunicándolo a “EL PROVEEDOR”, anotando la hora y fecha de comunicación, la cual será en su caso mismo el inicio del reporte de servicio (las refacciones remplazadas o sustituidas deberán ser entregadas al Jefe de Conservación de Unidad).

El Supervisor de Zona respectivamente supervisará que el servicio sea efectuado de acuerdo a lo establecido en esta licitación.

El Jefe de Conservación a través de los Supervisores de Zona  serán los encargados de verificar que SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, se realicen de acuerdo a las especificaciones establecidas a lo solicitado por lo que “EL INSTITUTO”, podrán efectuar inspecciones y pruebas para verificar la calidad.

El Supervisor de Zona respectivamente supervisará que el servicio sea efectuado de acuerdo a lo establecido en esta licitación; en caso de mantenimiento correctivo, las refacciones que serán sustituidas deberán ser autorizadas por el Administrador del contrato a través del Jefe de Conservación de la Unidad o a quien este designe y una vez retiradas, se entregaran al Jefe de Conservación de la Unidad quien realizará el trámite correspondiente para su destino de las mismas.

El Jefe de Conservación a través de los Supervisores de Zona  serán los encargados de verificar que el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, se realicen de acuerdo a las especificaciones establecidas a lo solicitado por lo que “EL INSTITUTO”, podrán efectuar inspecciones y pruebas para verificar la calidad de los servicios realizados.

4.4 Condiciones de Precio y Pago

4.4.1 Precio:

En los precios que presente en la propuesta económica deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

4.4.2 Pago:

La forma de pago será conforme a lo establecido en el Artículo 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 fracción III de su Reglamento, en apego al numeral 4.24.4 inciso k) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.4.3. Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación del servicio para efecto de pago.

En el cuerpo del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) se indicará el servicio proporcionado, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO Anexo número T7 (T SIETE) misma que quedará en resguardo del Jefe de Conservación de la Unidad, y deberá ser entregada para revisión y validación en la Unidad donde se prestó el servicio, el Jefe de Conservación de la Unidad a cargo en las Unidades Médicas y No Médicas dentro del horario de 09:00 (nueve) a 13:00 (trece) horas de lunes a viernes. El Titular de la Unidad Médica o No Médica y Jefe de Conservación de la Unidad a cargo en las Unidades Médicas y No Médicas, así como el Administrador del contrato firmara el CFDI, con lo que se avalará la prestación del servicio a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

Los primeros 10 (diez) días hábiles del mes, el licitante adjudicado, deberá entregar al administrador del contrato, en formato digital, Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y archivo .xml, de los servicios otorgados en el mes inmediato anterior.

4.4.4  Forma de pago.

“EL INSTITUTO” realizará el pago en Moneda Nacional dentro de los 20 (veinte) días naturales y se efectuarán, de acuerdo a los servicios brindados, cotejados y autorizados por el personal responsable de tal actividad en la Unidad Médica que recibe el servicio, previa presentación del:

- De la presentación Impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reúna los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, en el que se indique el número de proveedor, número de contrato; número de fianza y denominación social de la afianzadora, y la indicación de que el Proveedor cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de Seguridad Social ante el IMSS e Infonavit, así como de obligaciones fiscales ante el SAT. El CFDI deberá contener el Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06600, mismo que deberá ser entregado en la Ventanilla de la Oficina de Control y Tramite de Erogaciones, perteneciente a la Jefatura de Servicios de Finanzas, ubicada en Calle Recursos Hidráulicos, número 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54060, dentro del horario de 08:00 (ocho) a 13:00 (trece) horas de lunes a viernes, en días hábiles.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” clave 6130-008-001 Anexo 2, vigente.

Para la validación de dichos Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), “EL PROVEEDOR” deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), en su caso.

En su caso, “EL PROVEEDOR” para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo a esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con complemento para la recepción de pagos, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

- El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

- El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas,  petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de “EL PROVEEDOR” asignado por el “EL INSTITUTO”.

Anexo a la solicitud deberá “EL PROVEEDOR”, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

- En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato respectivo, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deductivas, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

“EL PROVEEDOR” que otorgue servicios a “EL INSTITUTO”, y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, asimismo “EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el “EL INSTITUTO”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B último párrafo, de la Ley del Seguro Social, por lo que éste autoriza que se le apliquen los recursos derivados del contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO”, junto con la factura respectiva el Comprobante Fiscal Digital, así como, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” vigente y positiva, misma que tendrá una vigencia de 15 (quince) días a partir de la fecha de su emisión.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no adjunte la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” y no esté vigente y/o sea negativa, no se recibirá su documentación, e informará que deberá obtener la citada Opinión, o en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaración o pagar sus créditos fiscales ante la Subdelegación que le corresponda o en caso de que no esté vigente, que deberá obtener.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

4.5 Impuestos y derechos

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto de la presente licitación serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

4.6 Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s).

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Sector Público, la Convocante, procederá a declarar desierta la licitación, cuando:

- No se reciban proposiciones en el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Proposiciones.

- Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación.

Para el caso de la cancelación, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) incluidas en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, “EL INSTITUTO” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” así lo determina; y en caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

4.7 Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del  Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al IMSS se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter, anexo número 15 (quince) (el presente anexo es opcional para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA) de la presente Convocatoria. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016.

# Documentos y datos que deben presentar los licitantes.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, no es necesario estar foliados de manera progresiva en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. En caso de así hacerlo preferentemente deberá iniciar con el anexo número 1 (uno) Proposición Económica y continuar con la demás documentación. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP.

NOTA: LA PROPOSICIÓN TÉCNICA LA PODRÁ ENVIAR EN UN SOLO ARCHIVO, EN CASO DE ENVIAR MÁS DE UN ARCHIVO, EL NOMBRE DE ESTE DEBERÁ(N) ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO(S) CON EL(LOS) NUMERAL(ES) DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON EL(LOS) INCISO(S) AL QUE CORRESPONDE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

## El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP.

## El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la Ley, en el caso de licitaciones públicas nacionales.

## La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d).

## La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma.

## Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento conforme al anexo número 9 (nueve), de la presente convocatoria.

## La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

## En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

## En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento escrito en el cual manifiesten “Bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con ese carácter, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco), para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto.

## En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

## El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato.

# Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el OIC en el IMSS ubicado en. Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma Compras MX en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx . Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de Compras MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis), ello con la intención de agilizar la revisión de las mismas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

# Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, (ANEXOS).

| ANEXO NÚMERO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| 1 | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |
| 2 | LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES NACIONALES RESPECTO DEL ORIGEN EXTRANJERO DE LOS BIENES QUE OFERTEN; (ORIGEN DE BIENES INTERNACIONAL) (NO APLICA) |
| 3 | LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS EN RELACIÓN A QUE LOS PRECIOS QUE OFERTAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS; (NO APLICA) |
| 4 | LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO DEL ORIGEN NACIONAL DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFERTEN. (ORIGEN DE BIENES NACIONAL) (NO APLICA) |
| 5 | FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, Y |
| 6 | LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. |
| 7 | REQUERIMIENTO (DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO) |
| 8 | MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA |
| 9 | FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI. INCISOS: E) Y F) |
| 10 | ACREDITACIÓN DEL LICITANTE |
| 11 | FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP |
| 12 | FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA |
| 13 | MODELO DE CONTRATO (FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS) |
| 14 | FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. |
| 15 | FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. |
| 16 | FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D |
| 17 | FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN |

ANEXOS TÉCNICOS

| FORMATO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| T1 | NOMBRE DE LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR EL INSTITUTO. |
| T2 | FORMATO EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |
| T3 | UNIDADES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO |
| T4 | FORMATO DE VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES |
| T5 | FORMATO DE VISITA A EMPRESA |
| T6 | CALENDARIO |
| T7 | FORMATO ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO |
| T8 | FORMATO BITÁCORA DE SERVICIO EQUIPO Y MOBILIARIO |

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________

LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________

TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________

ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA

| No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | SERVICIO PREVENTIVO MAYOR | SERVICIO PREVENTIVO MENOR | PRECIO UNITARIO OFERTADO | TOTAL, SERVICIO MAYOR | TOTAL, SERVICIO MENOR | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  | B | C | D | E=A*B*D | F=A*C*D | G=E+F |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IMPORTE MÍNIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

IMPORTE MÁXIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

| D | CORRECTIVOS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CONCEPTO/UNIDAD MEDICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 1 | CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA CAMBIO DE TRANSFER Y TABLERO DE CONTROL. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 | CORRECTIVO CAMBIO DE CONTROL PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR DE VOLTAJE. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 | CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA - AFINACIÓN DE MOTOR EMERGENCIA POR LOS BIOLÓGICOS. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 | CORRECTIVO A PRECALENTADOR DE 3000 WATTS Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 | TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y CUATRO DE MAQUINAS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 6 | ACTUALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE 23 KV, CABLEADO XLP CAL 1/0 COBRE CON TERMINALES TERMO CONTRÁCTILES CLASE 25. | SERVICIO | 1 |  |  |
| 7 | INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ÁREA DE RAYOS X Y CAMBIO DE MASAS DE TABLEROS | SERVICIO | 1 |  |  |
| 8 | CAMBIO DE JUNTA DE CARTER DE MOTOR DIÉSEL, PLANTA DE EMERGENCIA | SERVICIO | 1 |  |  |

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL I.V.A.

ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________

LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________

TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________

ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

B.- SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

| Clave | CONCEPTO/UNIDAD MEDICA | UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CANTIDAD | SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| Código |  |  | A | B | C | D=A*B*C |
| 1 | GUARDERIA 36 |  |  |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
| 2 | GUARDERIA 45 |  |  |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARA A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
| 3 | GUARDERIA 47 |  |  |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
| 4 | GUARDERIA 44 |  |  |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
| 5 | GUARDERIA 37 |  |  |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

IMPORTE MÍNIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

IMPORTE MÁXIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL I.V.A.

ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________

LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________

TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________

ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

C.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PARA UPS DEL AREA DE IMAGENOLOGIA DE LAS UNIDADES MEDICAS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

| Clave | CONCEPTO/UNIDAD MEDICA | UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CANTIDAD | SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| Código |  |  | A | B | C | D=AXBXC |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PARA UPS DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA |  |  |  |  |  |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PARA UPS DEL ÁREA DE IMAGENOLOGIA DE LAS UNIDADES MEDICAS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE | SERVICIO | 1 | 1 |  |  |

IMPORTE MÍNIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

IMPORTE MÁXIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL I.V.A.

ANEXO NÚMERO 1A (UNO A)

ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________

LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________

TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________

ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR

| NO. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RENTA DE PLANTA DE RESPALDO CON CAPACIDAD DE 60 KW, 220 VOLTS | DIA |  |
| 2 | TAPÓN DE RADIADOR 16 LBS. | PZA |  |
| 3 | ANTICONGELANTE ADITIVO PARA RADIADOR BARDAL O EQUIVALENTE. | LTS |  |
| 4 | ABRAZADERA SIN FIN DE 3" | PIEZA |  |
| 5 | ABRAZADERA SIN FIN DE 4" | PIEZA |  |
| 6 | ACEITE PARA MOTOR RALOY DIESEL POWER SAE 15W40 | LITRO |  |
| 7 | AGUA DESTILADA PARA BATERIA GUTIER | LITRO |  |
| 8 | DONAS ANTISULFATANTES POLARIZADAS | JUEGO |  |
| 9 | DW40 SPRAY DE 425Gr. | PIEZA |  |
| 10 | CORTACIRCUITOS FUSIBLE 25 KV | PIEZA |  |
| 11 | ZAPATAS TERMINALES PARA BATERIA. | JGO |  |
| 12 | ZAPATAS TERMINALES PARA BORNES DE ACUMULADOR DEL TIPO REFORZADO PARA VOLTAJES DE CORRIENTE DIRECTA CORRIENTE MÁXIMA DE 100 AMP. APLICABLE A MOTORES DIESEL. | PZA |  |
| 13 | CABLE LAKEADO ANTIFLAMA USO RUDO CALIBRE 12 TWD 600 VOLTS, PROPIEDADES LA CUBIERTA DE ALGODÓN TRENZADO, PROTECCIÓN CONTRA ABRASION. LA CA QUE RECUBRE A LA MALLA DE ALGODÓN PARA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL CABLE CONTRA FLAMA, HUMEDAD Y SALPICADURAS. | M |  |
| 14 | CABLE LAKEADO ANTIFLAMA USO RUDO CALIBRE 14 TWD 600 VOLTS, PROPIEDADES LA CUBIERTA DE ALGODÓN TRENZADO, PROTECCIÓN CONTRA ABRASION. LA CA QUE RECUBRE A LA MALLA DE ALGODÓN PARA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL CABLE CONTRA FLAMA, HUMEDAD Y SALPICADURAS. | M |  |
| 15 | LIQUIDO DESENGRASANTE MARCA MAQUISA DEL TIPO DIELECTRICO-ANTICORROSIVO. | LTS |  |
| 16 | SENSOR DE PRESION DEL TIPO ELECTRONICO DIGITAL DE ACEITE P/MOTOR DIESEL | PZA |  |
| 17 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL TIPO ELECTRONICO DIGITAL P/MOTOR DIESEL | PZA |  |
| 18 | CABLE MARCA CONDUMEX CAL. 12 COLOR ROJO PARA CONTROL | MT |  |
| 19 | THINER ESTADAR MARCA COMEX | LT |  |
| 20 | PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO. PARA SUPERFICIES METALICAS, MARCA COMEX O EQUIVALENTE. | LTS |  |
| 21 | BOTE AERO COMEX NEGRO 423CC. CON VALVULA DE 360º, DE SECADO RAPIDO CON ACABADOS MATE Y SATINADO EN AEROSOL. | BOTE |  |
| 22 | BOTE AERO PINTURA AUTOMOTIVA COLOR AZUL 423CC. CON VALVULA DE 360º, DE SECADO RAPIDO CON ACABADOS MATE Y SATINADO EN AEROSOL. | BOTE |  |
| 23 | TERMINALES PONCHABLES DE TIPO ESPADA PARA CABLE CAL. 12 Y 14 CON FORRO DE VINIL TIPO INDUSTRIAL | PZA |  |
| 24 | TAPA DE DISTRIBUCION DEL MOTOR PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE INCLUYENDO TORNILLERIA, JUNTAS Y ESTOPERO | PZA |  |
| 25 | REMOVEDOR MARCA COMEX | LT |  |
| 26 | HOJA DE LIJA | PZA |  |
| 27 | ESTOPA O TRAPO INDUSTRIAL | KG |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

IMPORTE MÍNIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

IMPORTE MÁXIMO TOTAL CON LETRA SIN I.V.A

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

NOTA: El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación.

_________ de __________ de _______   (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa

ESTRATIFICACIÓN: 		MICRO (      )		PEQUEÑA (      ) 		MEDIANA (     )

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

---------------------------------- (9) -----------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES)

Descripción

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. - Señalar la fecha de suscripción del documento. - Anotar el nombre de la convocante. - Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas). - Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por Compras MX. - Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. - Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. - Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora. Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. - Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. - Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA: ______________________________________________________________

LICITACIÓN: ______________________________________________________

LA EMPRESA: __________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE: __________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN Y PODERES QUE ACREDITAN SU ASISTENCIA A ESTE ACTO.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP, es decir escrito libre y en hoja membretada en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el Artículo 40 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (LAASSP) | NUMERAL VI, inciso A) |  |  |
| El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana | NUMERAL VI, inciso B) |  |  |
| La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d). | NUMERAL VI, inciso C) |  |  |
| La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma; | NUMERAL VI, inciso D) |  |  |
| El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley; | NUMERAL VI, inciso E) |  |  |
| La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria. | NUMERAL VI, inciso F) |  |  |
| En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. | NUMERAL VI, inciso G) |  |  |
| En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco); para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito “bajo protesta de decir verdad” que no están en tal supuesto. | NUMERAL VI, inciso H) |  |  |
| En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. EN EL CASO DE QUE APLIQUE. | NUMERAL VI, inciso I) |  |  |
| El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato. | NUMERAL VI, inciso J) |  |  |
| Constancia de visitas a las instalaciones del instituto, en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos. | NUMERAL VI, inciso I) |  |  |

DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO A) |  |  |
| Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39 fracción VI inciso e) del Reglamento de la LAASSP. ANEXO NÚMERO 9 (nueve) | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO B) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas, por si mismos o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NÚMERO 9 (nueve) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO C) |  |  |
| Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al ANEXO NÚMERO 12 (doce) de la presente convocatoria. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO D) |  |  |
| Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO NÚMERO 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO E) |  |  |
| En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al ANEXO NÚMERO 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO F) |  |  |
| Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO G) |  |  |
| Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos. - Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión. - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión y deberá ser congruente con el número de trabajadores propuestos, es decir que la opinión de cumplimiento en la cantidad de trabajadores registrados deberá ser igual o mayor a la cantidad de trabajadores mencionados en la propuesta técnica para la prestación del servicio. - Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F. En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO H) |  |  |
| Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos: - Registro Federal de Contribuyentes. - Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción - Registro ante el INFONAVIT. Debiendo indicar el número de registro correspondiente. En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO I) |  |  |
| El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Compras MX. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO J) |  |  |
| Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP. A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO K) |  |  |
| Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. ANEXO NÚMERO 16 (dieciséis) de la presente convocatoria. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO L) |  |  |
| Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO M) |  |  |
| Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO N) |  |  |
| Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación. Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO O) |  |  |
| La propuesta técnica deberá presentarse en un escrito libre que incluya una descripción detallada del servicio ofertado. Es fundamental que en este documento se explique claramente el proceso inherente a la prestación del servicio, asegurando el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2, así como en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria. La descripción debe permitir comprender cómo se llevará a cabo cada fase del servicio, las metodologías empleadas y las acciones específicas que garantizan el apego a los estándares y exigencias establecidos. Asimismo, deberá evidenciar que todos los aspectos solicitados en los apartados mencionados se abordan de manera puntual y conforme a lo requerido por la convocatoria. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO A) |  |  |
| Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO B) |  |  |
| Constancia de visitas a las instalaciones del instituto, en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO C) |  |  |
| Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, que en el servicio a brindar cumple con las características de calidad necesarias para satisfacer los requerimientos de “EL INSTITUTO” | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO D) |  |  |
| Carta compromiso en papel membretado del licitante en el que manifieste que el (los) servicio (s) son garantizados y que se realizarán con equipo y mano de obra de calidad, que garanticen el servicio, así como los materiales e insumos necesarios para su realización | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO E) |  |  |
| Escrito por el cual manifieste “Bajo Protesta de decir Verdad” que garantizará los servicios realizados hasta el 31 de diciembre de 2026 | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO F) |  |  |
| Presentar Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale que la empresa(s) a participar a la presente licitación, no hayan sido sancionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por incumplimientos o penalizaciones, por los servicios no otorgados en tiempo y forma con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses anteriores a la fecha de la apertura de esta convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO G) |  |  |
| Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, señalando que, en caso de resultar adjudicado, bajo ninguna circunstancia, será suspendido el servicio, objeto de esta licitación | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO H) |  |  |
| Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que en caso de resultar adjudicado la procuración de los servicios para la ejecución de los trabajos (en general cualquier servicio que requiera el objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA serán por cuenta del licitante adjudicado) | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO I) |  |  |
| Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que, en caso de defecto o vicio oculto en la prestación del servicio, el licitante se compromete a realizar el servicio en un plazo que no excederá de 72 (setenta y dos) horas posteriores a la notificación, sin costo alguno para “EL INSTITUTO” | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO J) |  |  |
| Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro) horas del día los 365 días del año así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO K) |  |  |
| Presentar Manuales Técnicos de Servicio y manuales de usuario de cada uno de los diferentes bienes que integran la presente licitación, por marca y modelo, si los manuales están expedidos en cualquier idioma distinto al idioma español, se deberán presentar con traducción simple al español | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO L) |  |  |
| Calendario de servicio Anexo Número T6 (T SEIS) de la presente convocatoria para la prestación de servicio | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO M) |  |  |

ASIMISMO, DEBERÁ ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PUNTOS Y PORCENTAJES.

Nota: La documentación contenida en el presente anexo se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| La propuesta económica que el licitante deberá presentar es con los datos solicitados en el anexo número 7 (siete) y el utilizando el anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria y el anexo número 1A (uno A) | NUMERAL IV. PUNTO 4 |  |  |

Nota: Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes, será emitido por dicha Plataforma.

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO

“EL INSTITUTO”, requiere de la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, que se realizará de acuerdo a lo siguiente:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS;

MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

1.	SUBESTACIÓN:

1.1 Inspección ocular:

Que los Listones-Fusible no estén operados.

Que los aparta rayos no estén operados.

Que los empalmes de A.T. y conexiones al Transformador estén en buen estado.

Que el transformador no tenga fugas de aceite.

1.2 Revisión del Equipo de Medición:

Que se encuentren los sellos de C.F.E

Lectura de los medidores.

Revisión de las conexiones de los cables.

Limpieza a tableros de distribución de baja tensión, apretar conexiones de salida de transformador, así como de entrada y salida de interruptores principales.

Limpieza y lubricación general (lado de media tensión) Mantenimiento a cuchillas de seguridad, cuchillas de prueba, aisladores, apartar rayos, ajuste de mordazas de porta fusibles, seccionadores checar y/o ajustar dispositivo de disparo al actuar cualquier fusible, interiores y exteriores de gabinetes.

Medir voltajes secundarios y ajustar tapas en caso necesario.

2.	TRANSFORMADOR.

2.1 Inspección ocular:

Acciones de mantenimiento mayor anual

Revisión general del equipo.

Revisión del equipo con vistas a fugas de aceite.

Limpieza general del transformador.

Pruebas eléctricas.

Resistencia de aislamiento.

Pruebas eléctricas del aceite (rigidez dieléctrica).

Medición de sistema de puesta a tierra.

En caso de ser necesario al no pasar las pruebas y al no cumplir las normas pertinentes y las características del aceite en caso de ser un aceite acido se debe regenerar limpiando el aceite de humedad y de impurezas mecánicas.

Medición del sistema de puesta a tierra.

Verificar si cumple con conexión equipotencial.

Al energizar nuevamente las instalaciones eléctricas, deberán efectuar las pruebas y mediciones finales, para garantizar la funcionalidad de las mismas.

“EL PROVEEDOR” deberá tomar en cuenta, que los centros de trabajo son unidades que operan las 24 (veinticuatro) horas durante la vigencia del contrato, por lo que los trabajos de mantenimiento se realizarán sobre la marcha, evitando toda vez interrupciones de energía eléctrica que puedan afectar el funcionamiento de las instalaciones.

Todo mantenimiento deberá ser coordinado por el jefe de Conservación de la Unidad y personal del área técnica que supervisará dicho trabajo, a fin de que proporcione horarios de ejecución de los trabajos correspondientes, mismos que no deberán afectar de ningún modo la operación del centro.

“EL PROVEEDOR” fungirá como gestor ante Comisión Federal de Electricidad, para realizar todos los trámites técnico-administrativos que sean necesarios durante la vigencia del contrato.

3.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIAS.

Con la finalidad de garantizar un óptimo funcionamiento de los equipos, se ha optado por dividir en dos tipos de mantenimiento preventivo por realizar, quedando así el mantenimiento preventivo menor y mantenimiento preventivo mayor, este último contemplara esencialmente el cambio de filtros, aceites, baterías, anticongelantes, precalentador y termostatos.

4.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A PLANTAS DE EMERGENCIA.

4.1 Inspección ocular del Motor-Generador:

Revisión del tiempo de operación del equipo (por el Horómetro o en su caso, por la Bitácora)

Revisión de los niveles: Aceite, líquido de enfriamiento y estado de las celdas del acumulador.

Revisión del precalentador y termostato, que el equipo tenga la temperatura de operación.

Revisión de fugas de aceite, combustible y líquido de enfriamiento, mangueras, filtros, tapa de punterías y cárter.

Tensión de Bandas

Que los agregados periféricos del motor y generador estén debidamente apretados.

Que los cables y conexiones estén debidamente apretados y fijas.

Que las terminales de la batería estén limpias y engrasadas.

4.2 Inspección ocular del Equipo de Transferencia Automática:

Que los testigos de los Controles marquen "Operación Normal", cuando el suministro de energía eléctrica sea normal.

Que los controles del equipo se encuentren en posición "Automático"

Que los cables y conexiones se encuentren debidamente apretadas.

4.3 Mediciones y Pruebas de Operación.

Medición del estado de la batería con un densímetro.

Simulación de una Interrupción de energía eléctrica.

Medición del tiempo de arranque del motor.

Medición del tiempo de transferencia de "suministro normal" a "suministro de emergencia".

Medición de voltaje entre fases con los instrumentos propios del equipo.

Medición de la corriente en fases con los instrumentos propios del equipo.

Medición de la frecuencia del generador con los instrumentos propios del equipo.

Repetición de las mediciones hechas en los puntos 1.3.6 al 1.3.8, con instrumentos externos al equipo.

Simulación de regreso de la energía eléctrica "Normal”

Medición del tiempo de re-transferencia de "suministro de emergencia a suministro normal".

Medición del tiempo de paro del motor.

Medición de la carga del alternador a la batería

Que el cargador de la batería marque "carga".

4.4 Acciones de Mantenimiento Preventivo.

4.4.1 Grupo Motor-Generador

Reapriete de los agregados periféricos.

Tensionar las bandas.

Reapretar las mangueras del radiador.

Reapretar las terminales de los cables.

Limpieza de bornes de la batería.

Limpieza del generador con aire limpio y seco.

Reapretar las conexiones de los cables del Generador.

Limpieza exterior del Grupo Motor-Generador.

4.4.2 Equipo de Transferencia Automático

Limpieza y engrasado si lo requiere del sistema de transferencia con líquido dieléctrico.

Reapriete de las conexiones.

Limpieza exterior e interior del tablero

4.5 Grupo Motor-Generador.

4.5.1 Lubricantes:

Reemplazar el aceite del cárter en cada servicio programado como mayor.

Cuando se presente el caso marcado en el punto anterior, deberá sustituirse toda vez, el filtro de aceite.

Reemplazar sellos y empaques del motor cuando presenten fugas de aceite regulares.

4.6.2 Líneas de combustible y filtros

Purgar el tanque de combustible para eliminar sedimentos e impurezas.

Reemplazar los filtros de combustible en cada servicio programado como mayor.

Limpieza de la línea de combustible solo en caso de que el tanque contenga exceso de agua o se encuentre gran cantidad de impurezas en el combustible purgado.

4.7.1 Sistema de refrigeración, refrigerante y anticongelante

Agregar líquido refrigerante al sistema de refrigeración.

Sustituir el líquido refrigerante cada servicio programado como mayor.

Toda vez que se realice una reparación en el sistema de refrigeración, ya sea por cambio de mangueras, precalentador u otro, deberá agregarse, lo necesario hasta recuperar el nivel óptimo con el sistema purgado.

Sustituir las mangueras toda vez que muestren resequedad avanzada o fisuras.

Sustituir las bandas toda vez que muestren resequedad avanzada o fisuras

Reemplazo del precalentador y termostato cuando la operación sea irregular o no funcione.

4.7.2 Sistema eléctrico del motor, acumulador, grupo generador-regulador y motor de arranque

Agregar electrolito faltante a las celdas del acumulador.

Sustituir el acumulador cuando muestre incapacidad de retener carga o que la densidad del electrolito en las celdas sea diferente.

Reemplazo de las terminales de los cables a la batería, toda vez que muestren contacto deficiente o el conductor en el extremo se encuentre deteriorado.

Reemplazo del conductor cuando muestre deterioro, presente calentamiento o su longitud sea marginal.

Reparar la unidad alternador-regulador cuando muestre ruidos de baleros o arrastre; cuando el régimen de carga sea insuficiente o no exista.

Reparar el motor de arranque cuando muestre ruidos de arrastre o presente fallas.

Reemplazar conductores y terminales que muestren deterioro.

4.8 Regulación de la velocidad del motor

Ajustar la velocidad del motor a las revoluciones equivalentes para generar 60 Hz +-10%

Reparar o reemplazar el sistema de aceleración del motor cuando existan variaciones de velocidad al modificarse la demanda y la velocidad del motor resulte irregular.

4.9 Periféricos del motor

Deberán reemplazarse las gomas de amortiguamiento cuando muestren resequedad o fisuras.

Deberán reemplazarse los tornillos y tuercas que muestren deterioro y no permitan fijar las partes adecuadamente.

Suministrar la tornillería faltante. Nunca dejar componentes fijos con un menor número de tornillos, tuercas y roldanas.

4.10 Unidad de generación

Ajustar la tensión de generación a fin de obtener 127V entre	cada fase y neutro, 220V entre fases.

Reemplazar los conductores y terminales deterioradas.

Reemplazar el interruptor termomagnético de seguridad del generador, cuando muestre deterioro o una operación inadecuada.

Reemplazar el regulador de voltaje en caso de no operar adecuadamente.

Pruebas eléctricas a devanados y conductores de fuerza. (cuando muestren deterioro).

4.11 Unidad de transferencia automática

Ajustar los tiempos de arranque y estabilización de motor y transferencia a los adecuados con el fin de que sea el menor tiempo posible para garantizar eficiencia eléctrica y mecánica del equipo.

Ajustar los tiempos de transferencia, re-transferencia, arranque y desfogue de acuerdo con el historial de la zona en donde se encuentre el equipo.

Ajustar los niveles de operación por bajo y alto voltaje de acuerdo con el historial de la zona en donde se encuentre el equipo.

Reparar o reemplazar la tarjeta electrónica de control de transferencia toda vez que no realice la transferencia automática adecuadamente después de haber realizado lo marcado en los puntos anteriores.

Reparar o reemplazar el supervisor de tensión (en las plantas que no tengan tarjeta electrónica de control) toda vez que no realice la transferencia automática adecuadamente después de haber realizado lo marcado en los puntos anteriores.

Reparar o reemplazar el temporizador para el ciclo de arranque de motor (en las plantas que no tengan tarjeta electrónica de control) toda vez que no realice la transferencia automática adecuadamente después de haber realizado lo marcado en los puntos anteriores.

Reparar o reemplazar el temporizador para el ciclo de transferencia (en las plantas que no tengan tarjeta electrónica de control) toda vez que no realice la transferencia automática adecuadamente después de haber realizado lo marcado en los puntos anteriores.

Reparar o reemplazar el temporizador para el ciclo de arranque fallado (el motor debe realizar hasta 5 intentos de arranque y de no tener éxito, debe encender la alarma y permanecer en paro) (en las plantas que no tengan tarjeta electrónica de control) toda vez que no realice la transferencia automática adecuadamente después de haber realizado lo marcado en los puntos anteriores.

Reparar o reemplazar el temporizador de re-transferencia en las plantas que no tengan tarjeta electrónica de control toda vez que no realice la transferencia automática adecuadamente después de haber realizado lo marcado en los puntos anteriores.

Reemplazar los relevadores de control cuando muestren deterioro o fallen.

Reemplazar los contactores de control cuando muestren deterioro o fallen.

Reemplazar los conductores y terminales que muestren deterioro.

Reemplazar las lámparas piloto que no operen.

Reemplazar las bases de las lámparas piloto que muestren deterioro.

Reparar o reemplazar la tarjeta electrónica de transferencia (cuando sea independiente de la tarjeta de control general) toda vez que no realice la transferencia automática adecuadamente después de haber realizado lo marcado en los puntos anteriores.

5.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A PLANTAS DE EMERGENCIA.

5.1 Inspección ocular del Motor-Generador:

Revisión del tiempo de operación del equipo (por el Horómetro o en su caso, por la Bitácora)

Revisión de los niveles: Aceite, líquido de enfriamiento y estado de las celdas del acumulador.

Revisión del precalentador y termostato, que el equipo tenga la temperatura de operación.

Revisión de fugas de aceite, combustible y líquido de enfriamiento, mangueras, filtros, tapa de punterías y cárter.

Tensión de Bandas

Que los agregados periféricos del motor y generador estén debidamente apretados.

Que los cables y conexiones estén debidamente apretados y fijos.

Que las terminales de la batería estén limpias y engrasadas.

5.2 Inspección ocular del Equipo de Transferencia Automática:

Que los testigos de los Controles marquen "Operación Normal", cuando el suministro de energía eléctrica sea normal.

Que los controles del equipo se encuentren en posición "Automático"

Que los cables y conexiones se encuentren debidamente apretados.

5.3 Mediciones y Pruebas de Operación.

Medición del estado de la batería con un densímetro.

Simulación de una Interrupción de energía eléctrica.

Medición del tiempo de arranque del motor.

Medición del tiempo de transferencia de "suministro normal" a "suministro de emergencia".

Medición de voltaje entre fases con los instrumentos propios del equipo.

Medición de la corriente en fases con los instrumentos propios del equipo.

Medición de la frecuencia del generador con los instrumentos propios del equipo.

Repetición de las mediciones hechas en los puntos 1.3.6 al 1.3.8, con instrumentos externos al equipo.

Simulación de regreso de la energía eléctrica "Normal"

Medición del tiempo de re-transferencia de "suministro de emergencia a suministro normal".

Medición del tiempo de paro del motor.

Medición de la carga del alternador a la batería

Que el cargador de la batería marque "carga".

5.4 Acciones de Mantenimiento Preventivo.

5.4.1 Grupo Motor-Generador

Reapriete de los agregados periféricos.

Tensionar las bandas.

Reapretar las mangueras del radiador.

Reapretar las terminales de los cables.

Limpieza de bornes de la batería.

Limpieza el generador con aire limpio y seco.

Reapretar las conexiones de los cables del Generador.

Limpieza exterior del Grupo Motor-Generador.

5.4.2 Equipo de Transferencia Automático

Limpieza y engrasado si lo requiere del sistema de transferencia con líquido dieléctrico.

Reapriete de las conexiones.

Limpieza exterior e interior del tablero

MANTENIMIENTO INTEGRAL A INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Se deberá considerar realizar un servicio por unidad el cual contempla además de las actividades arriba mencionadas:

6.	ANÁLISIS DE EMISIÓN DE GASES (PREVERIFICACIÓN).

Estudio de la calidad de emisiones contaminantes con analizador de emisiones contaminantes (OPACÍMETRO) calibrado y certificado por una entidad autorizada por la EMA en cada unidad que cuente con equipo electrógeno.

Se deberá entregar un reporte con la finalidad de informar el estado mecánico de los electrógenos en general para tomar las medidas necesarias si es que existen fallas o deficiencias. El reporte se entregará lo siguiente:

•	Oxigeno CO2.

•	Temperatura.

•	Exceso de aire.

•	Eficiencia.

7.	ANÁLISIS DE ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA CON EQUIPO ANALIZADOR DE REDES ELÉCTRICAS.

Estudio de la calidad de la energía eléctrica con analizador de redes eléctricas calibrado y certificado debidamente por la EMA en cada unidad que cuente con equipo electrógeno.

Se deberá entregar un reporte con la finalidad de informar el estado eléctrico de las unidades incluyendo consumo, tarifas, parámetros eléctricos y estados de las instalaciones en general, para tomar las medidas necesarias si es que existen fallas o deficiencias.

En base al estudio anterior, se realizarán los ajustes pertinentes a los equipos de transferencia reprogramando los parámetros de alarmas por alto voltaje, bajo voltaje, y sensibilidad de los equipos.

Se deberá entregar un listado de la capacidad de aceite lubricante que requiere cada equipo electrógeno.

8.	REVISAR EL NIVEL DE CONTACTO DE FLUIDEZ DE ENERGÍA EN LOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA Y DE TABLEROS NORMALES CON EQUIPO, ASÍ MISMO ENTREGAR POR ESCRITO EL INFORME DETALLADO DE LOS RESULTADOS.

En caso de falla de energía eléctrica la empresa deberá soportar y energizar por medio de una unidad de planta generador de energía eléctrica, con maniobras manuales, transporte, calidad de renta (considerando el costo dentro del anexo 7), el tipo de servicio es de emergencia (línea de fuerza) y deberá instalarla dentro de las 5 (cinco) horas después de recibir el llamado de emergencia, con las siguientes características el equipo capacidad de: 60 hasta 150 kw., tipo de combustible diésel, con caseta acústica, tipo de alimentación trifásica, voltaje: 220/440 volts, revoluciones: 1800 rpm, frecuencia: 60 hz, por un periodo de 1 (un) día, 28 (veintiocho) días o 224 (doscientos veinticuatro) horas, o el tiempo necesario para la reparación de la planta existente, el costo de mantenimiento preventivo de la planta con cambio de aceites y filtros deberá considerarlo en el catálogo de precios unitarios de dicha propuesta, el Instituto Mexicano del Seguro Social pondrá el combustible, considerar en caso de ser necesario colocarla en forma automática en el tablero de transferencia existente o considerar un tablero provisional para la reparación de la planta existente propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando el retiro y limpieza en general donde ubican la planta provisional, deberá incluir la capacitación al personal de casa de máquinas para la correcta operación, sin costo adicional para el INSTITUTO.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GUARDERÍAS.

VERIFICACIÓN INTEGRAL A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE GUARDERÍAS INFANTILES.

Verificación de instalaciones eléctricas, la cual se realizará a través de una unidad verificadora autorizada por la secretaria de energía, el precio incluye visita técnica al lugar y verificación del cumplimiento de la NORMA NOM-001-SEDE-2012.

Actualización de planos: actualización de los diagramas unifilares y cuadro de cargas de acuerdo con las instalaciones actuales. ver fig. 1.

Servicio de mantenimiento preventivo a sistema de tierras fiscas que consiste en medición con equipo certificado y calibrado, aplicación de producto intensificador de tierras, a tablero de interruptor general eliminación de puntos calientes, aplicación de líquido dieléctrico, reapriete de terminales y en caso de ser necesario remplazo de los conectores mecánicos el precio incluye mano de obra, equipo y herramienta.

Requisitos que deberán presentar:

Carga instalada menor a 100 KW

Diagrama unifilar

Relación de cargas

Lista de materiales y equipos utilizados de manera general:

Carga instalada mayor a 100 KW

Diagrama unifilar

Cuadro de cargas

Planos eléctricos del proyecto (alumbrado, contactos, fuerza, salidas especiales).

EJEMPLO: DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.

Fig. 1.- Diagrama Unifilar Y Cuadro De Cargas

Lista de materiales utilizados

Lista de equipos utilizados

Croquis de localización

Memoria de cálculo

Memoria técnico-descriptiva

Planos de áreas clasificadas (si fuera el caso)

NOTA: Si la instalación eléctrica cuenta con subestación, el Instituto proporcionara el plano correspondiente a la misma y los planos del sistema de tierra, los cuales son los siguientes:

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

DEBERÁ REALIZAR EL MANTENIMIENTO COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA:

Fig. 2.- Diagrama de flujo del mantenimiento

Deberá identificar el sistema de puesta a tierra existente y aplicar la norma nmx-j-ance-2005. Ver fig. 2.

Deberá realizar la medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra cumpliendo la norma oficial mexicana NOM-022-STPS-2015.

9.1 La medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra se deberá realizar aplicando el método de caída de tensión, de conformidad con lo que prevé el numeral 9.4 de la presente norma. Esta medición deberá efectuarse tomando en consideración la condición más desfavorable en cuanto al grado de humedad del terreno en el que se ha instalado la red de puesta a tierra.

9.2 Para realizar la medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra se deberá contar con los instrumentos siguientes:

a) Equipo de medición de resistencia de tierra con las características siguientes:

1.	Intervalo de frecuencia de 90 HZ a 200 HZ o mayor, y

2.	Con capacidad de proveer corriente con valores de al menos 0.1 MA;

b) Accesorios provistos por el fabricante del equipo de medición o, en caso de no contar con accesorios para el equipo de medición, utilizar cable o cordón aislado de cobre de forro apropiado a las condiciones de uso con una designación de uso más común de 2.08 mm2 (14 AWG) o 1.307 mm2 (16 AWG), con accesorios en sus extremos para la correcta conexión al equipo y electrodos auxiliares con una longitud mínima de 50 (cincuenta) centímetros y un diámetro mínimo de 13 milímetros de alguno de los materiales siguientes: acero inoxidable, acero con recubrimiento de cobre o acero galvanizado;

c)	Óhmetro o medidor de resistencia a tierra para comprobar la continuidad de las conexiones a tierra, con una resolución de al menos 1 ohm;

d)	Voltímetro con resolución de al menos 1 volt, y

e)	Flexómetro o instrumento similar de medición de longitud.

9.3 El óhmetro o medidor de resistencia a tierra y el voltímetro deberán contar con certificado de calibración vigente, en los términos de lo determinado por la ley federal sobre metrología y normalización.

9.4 La medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra se deberá realizar conforme a lo siguiente:

a)	Verificar que el electrodo bajo prueba (que corresponde a la red de puesta a tierra) esté desconectado de la red de puesta a tierra, considerando lo siguiente:

1.	Realizar la desconexión de la red de puesta a tierra, con los equipos eléctricos desenergizados, y

2.	Efectuar la medición de la resistencia a tierra desconectando cada electrodo de forma individual, cuando ésta se realice en condiciones de operación normal, a fin de no desproteger a los trabajadores;

b)	Ajustar a cero la aguja del instrumento de medición analógico o verificar que la fuente de poder del equipo digital tenga suficiente energía para realizar el conjunto de mediciones;

c)	Aplicar el método de caída de tensión de la manera siguiente:

1.	Hacer circular una corriente entre dos electrodos: uno llamado C1 (que corresponde a la red de puesta a tierra) y un electrodo auxiliar denominado C2, mismo que se introduce al terreno a una distancia mínima de 20 (veinte) metros de c1. Para realizar la primera medición se introduce en el terreno otro electrodo auxiliar llamado P1, a un metro de distancia de C1, entre el electrodo bajo prueba C1 y el electrodo auxiliar C2;

2.	Desplazar el electrodo auxiliar P1 de manera lineal a 3 metros de la primera medición y en dirección al electrodo auxiliar C2 para realizar la segunda medición, y

3.	Realizar las mediciones siguientes desplazando el electrodo auxiliar P1 cada 3 metros hasta complementar 19 metros. En la figura 1 se muestra la colocación de los electrodos de la red de puesta a tierra, y auxiliares;

d)	Registrar los valores obtenidos de las mediciones;

e)	Elaborar una gráfica con base en los valores registrados, similar a la que se ilustra en la parte inferior de la figura 1 siguiente;

D1   DISTANCIA ENTRE EL ELECTRODO DE LA RED DE PUESTA A TIERRA C1 Y EL ELECTRODO AUXILIAR P1.

DT   DISTANCIA ENTRE EL ELECTRODO DE LA RED DE PUESTA A TIERRA C1 Y EL ELECTRODO AUXILIAR C2.

FIGURA 1 Â POSICIÓN DE ELECTRODOS Y GRÁFICA DE VALORES DE RESISTENCIA ELÉCTRICA VS. DISTANCIA

- Obtener el valor de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra de la intersección del eje de resistencia con la parte paralela de la curva al eje de las distancias;

- Repetir las mediciones alejando el electrodo c2 del electrodo c1, cuando la curva obtenida no presente un tramo paralelo, hasta obtener valores paralelos al eje de las distancias, y

- Verificar que los valores de la resistencia a tierra, de la red de puesta a tierra que se obtengan en esta prueba, sean menores o iguales a 10 OHMS para el (los) electrodo(s) del sistema de pararrayos, y/o tener un valor menor o igual a 25 OHMS para la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra.

9.5 El resultado de las mediciones tendrá que registrarse, dicho registro deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

- LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO:

  - Nombre o razón social del centro de trabajo

  - Domicilio del centro de trabajo;

  - Fecha de realización de la medición, y

  - Nombre y firma de la persona que realizó la medición;

- LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:

  - Nombre genérico del instrumento utilizado;

  - Características del equipo de medición utilizado (modelo, número de serie, intervalos de medición, precisión, exactitud, etc.), y

  - Copia del certificado de calibración vigente del instrumento utilizado;

- LOS VALORES DE LAS MEDICIONES:

  - Valores de resistencia a tierra de la red de puesta a tierra y/o de la resistencia a tierra del (los) electrodo(s) del sistema de pararrayos, y

  - Indicación de si existe continuidad eléctrica de los puntos de conexión del sistema;

- EL CROQUIS EN EL QUE SE MUESTRE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y, EN SU CASO, DEL (LOS) ELECTRODO(S) DEL SISTEMA PARARRAYOS, Y

- LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PARARRAYOS UTILIZADO, EN SU CASO, CON AL MENOS LO SIGUIENTE:

  - Tipo de sistema de pararrayos;

  - Altura de las terminales aéreas;

  - Ubicación, y

  - Área de cobertura de protección.

Deberá realiza un registro de los resultados de las mediciones obtenidas, interpretación del resultado, con el objetivo de poder estimar el comportamiento de las redes de puesta a tierra sea adecuada y confiable.

En caso de que el sistema de puesta a tierra la resistividad sea mayor de 10 OHMS deberá realizar la instalación un sistema de puesta a tierra realizando lo siguiente: medición de resistividad del suelo con equipo calibrado y deberá presentar su certificado de calibración con fecha actual, la medición de resistencia de tierra deberá utilizar el método de los cuatro electrodos (dos de corriente y dos de potencial) o método de WENNER; el procedimiento de medición utiliza cuatro electrodos de prueba auxiliares enterrados en línea recta y a una distancia uniforme entre ellos ver la siguiente fig. 3.

Fig. 3 Método de los cuatro electrodos o método de

Wenner

Deberá interpretar los resultados y elaborara la tierra física con los elementos necesarios para obtener una medición menor de 5 OHMS deberá elaborar el sistema de sistema da de puesta a tierra (SPT) ya sea correctivo o nuevo con el fin de obtener un resultado adecuado en la resistividad cumpliendo la norma NMX-J-ANCE-2012, y la NOM-001- SEDE-2015.

Se deberá considerar los precios unitarios de los puntos anteriores y deberá considerar los precios trabajos sábados, domingos, horarios corridos y también deberá realizar el retiro de los sobrantes con limpieza, incluyendo los daños que se coaccionen en los plafones y obra civil.

GENERALIDADES.

“EL PROVEEDOR” deberá tomar en cuenta, que los centros de trabajo son unidades que operan las 24 (veinticuatro) horas los 365 (trescientos sesenta y cinco) días al año, por lo que los trabajos de mantenimiento se realizarán sobre sucedan, evitando toda vez interrupciones de energía eléctrica que puedan afectar el funcionamiento de las instalaciones.

Dado el caso que no se pueda resolver la falla en forma inmediata, “EL PROVEEDOR” tratará de poner a funcionar la planta de emergencia en forma “emergente”, dejando toda vez a su personal técnico de guardia para resolver cualquier eventualidad, mientras se corrige definitivamente la falla. O en su caso, proporcionará un equipo auxiliar que mantenga en funcionamiento los sistemas prioritarios de la unidad.

Todo mantenimiento deberá ser coordinado con el jefe de conservación, a fin de que proporcione horarios de ejecución de los trabajos correspondientes, mismos que no deberán afectar de ningún modo la operación de la unidad.

“EL PROVEEDOR” fungirá como gestor ante comisión federal de electricidad, para realizar todos los trámites técnico-administrativos que sean necesarios durante la vigencia del contrato.

TIEMPO DE RESPUESTA.

El servicio de emergencia consistirá en atender todos los reportes de servicio cuando lo solicite el director de la unidad o el jefe de conservación de unidad en un tiempo máximo de respuesta de 3 (tres) horas.

En caso de requerir cambiar refacciones para la ejecución del mantenimiento correctivo deberá presentar previo a la ejecución del mismo el presupuesto correspondiente conforme a los precios unitarios ofertados para su autorización por el jefe de conservación dependiente del Departamento de Conservación y Servicios Generales; en este caso el Instituto podrá cotizar el precio en el mercado y adquirirlas al mejor costo, en este caso el instituto las proporcionara a “EL PROVEEDOR” y este deberá instalarlas, calibrarlas y realizar los ajustes necesarios para que el equipo quede reparado conforme a las especificaciones originales del fabricante  sin costo adicional de mano de obra, o en su caso podrá cambiar las cotizadas por el mismo, previa autorización del jefe de conservación de unidad y/o del jefe de supervisión de zona.

Nota: el servicio de mantenimiento mayor se deberá de realizar en los meses señalados en el anexo número T6 (T SEIS) de la presente convocatoria. Los servicios de mantenimiento menor deberán de realizarse apagándose al calendario del anexo número T6 (T SEIS) de la presente convocatoria.

Por lo que el “EL PROVEEDOR” deberá de programar en el calendario del anexo número T6 (T SEIS) de la presente convocatoria, el periodo de realización para cada una de las unidades, esto de conformidad a la capacidad del licitante.

CAPACITACIÓN.

“EL PROVEEDOR” se obliga a capacitar al personal usuario del equipo, en nivel operador sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, cuando esta sea requerida por el área usuaria. Presentando al administrador del contrato escrito bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los servicios y materiales que estoy proponiendo no contravienen a las leyes del fomento y protección a la propiedad industrial y federal de competencia económica.

MANTENIMIENTO A UPS DEL ÁREA DE IMAGENOLOGÍA.

ALCANCES DE LOS SERVICIO PREVENTIVOS REQUERIDOS.

El servicio de mantenimiento preventivo de los equipos UPS consistirá en la inspección de dispositivos de seguridad, ajuste, lubricación, control y funcionamiento de los sistemas y equipos, con base a las siguientes especificaciones:

Alcances:

| Partida | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Revisión del funcionamiento general de la unidad. |
| 1.2 | Rectificador. |
| 1.3 | Filtro de corriente directa. |
| 1.4 | Inversor. |
| 1.5 | Switch estático. |
| 1.6 | Filtro de salida. |
| 2 | Limpieza y revisión del funcionamiento de ventiladores. |
| 2.1 | Limpieza profunda en el sistema de ventiladores |
| 3 | Medición de parámetros de potencia. |
| 3.1 | Voltaje de entrada. |
| 3.2 | Corriente de entrada. |
| 3.3 | Voltaje del rectificador. |
| 3.4 | Voltaje de salida. |
| 3.5 | Corriente de salida. |
| 3.6 | Voltaje de bypass. |
| 3.7 | Voltaje y corriente en tierra física. |
| 3.8 | Medición de armónicos en neutro y tierra. |
| 4 | Revisión del funcionamiento del sistema de monitoreo. |
| 4.1 | Revisar alarmas. |
| 4.2 | Realizar operación de la transferencia de la carga a modo de bypass de mantenimiento, apagando la unidad del sistema de corriente ininterrumpida (UPS) en su totalidad, (previa aceptación y coordinación con el usuario). |
| 4.3 | Inspección visual del estado de los capacitores de filtro de corriente alterna. |
| 4.4 | Simular falla de red, observar que el equipo opere normalmente por inversor (actividad programada y coordinada con el usuario). |
| 4.5 | Operar el modo bypass, transfiriendo la carga de línea de reserva a sistema de corriente ininterrumpida (UPS). |
| 4.6 | Revisión del cableado de señalización, control y potencia. |
| 5 | Reemplazo de filtros de aire. |
| 5.1 | En la primera visita |
| 6 | Limpieza de la unidad. |
| 6.1 | Inspección visual para posibles cambios de cables por corrosión. |
| 6.2 | Inspección interna del equipo para detectar conectores, cables y/o marras en mal estado |
| 6.3 | Limpieza interior y exterior de la unidad (sopletear y aspirar). |
| 7 | Mantenimiento al banco de baterías |
| 7.1 | Limpieza del banco de baterías. |
| 7.2 | Toma de lecturas de voltaje de cada batería en descarga. |
| 7.3 | Revisión y apriete de cada batería. |
| 7.4 | Toma de temperatura de cada batería en flotación. |
| 7.5 | Eliminación de sulfato de las terminales en caso de existir. |
| 7.6 | Diagnóstico del banco de baterías, estado actual y tiempo de vida útil, en la primera visita por equipo. |

Por lo que, de requerirse realizar el servicio de mantenimiento preventivo, a UPS de imagenología pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado De México Oriente, “EL PROVEEDOR” deberá de informar por escrito al jefe de conservación para su autorización, previo a realizar el mantenimiento, toda vez que sea autorizado por el Jefe de Oficina de Conservación.

ALCANCE DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROBABLE Y REQUERIDO.

Servicio de Mantenimiento Correctivo Probable.

La prestación de servicios de mantenimiento correctivo consiste en la relación de todas aquellas acciones que no se encuentran precisadas o contempladas en el mantenimiento preventivo, tendientes a corregir cualquier alteración o falla total o parcial, a fin de obtener el óptimo beneficio de las instalaciones y equipos, describiéndose de manera enunciativa más no limitativa.

Dentro de los servicios de mantenimiento correctivo podrán referirse entre otras cosas al cambio o reparación de:

| No. | Refacciones y materiales susceptibles de cambio. |
| --- | --- |
| 1 | Tarjeta procesadora. |
| 2 | Contactor magnético rectificador. |
| 3 | Contactor magnético inversor. |
| 4 | Ventiladores 115 volts alta velocidad. |
| 5 | Kit IGBT inversor. |
| 6 | Display de sistema. |
| 7 | Banco de baterías |

En caso de que, la compostura del equipo dañado fuera mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas, “EL PROVEEDOR” se comprometerá a facilitar una refacción o equipo similar o de características superiores en calidad de préstamo, con la finalidad de continuar con el funcionamiento.

Por lo que, de requerirse una refacción para mantenimiento correctivo, para la prestación del servicio de mantenimiento correctivo a UPS de imagenología pertenecientes Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de MÉXICO Oriente, “EL PROVEEDOR” deberá presentar cotización conforme a los precios unitarios ofertados en el acto de presentación y apertura de propuestas al jefe de conservación para su autorización previo a la reparación, por el administrador del contrato, previa autorización del administrador del contrato.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Se solicita el reemplazo de las baterías, instaladas en los bancos de los equipos de energía ininterrumpida (UPS), ubicados en los inmuebles de la zona del Estado de México.

Todas las baterías deberán cotizarse por separado dependiendo la unidad y el tipo de equipo lo cual deberán ser reemplazadas previa autorización por baterías nuevas de la marca Dynasty o similar en calidad, verificando las especificaciones que requieren los equipos UPS especificados en el punto; así mismo se deberán entregar las pólizas de garantía de cada una de las baterías debidamente selladas por “EL PROVEEDOR” que las suministre, en donde se especificara la vigencia de la garantía, así como en caso de requerirse, el procedimiento que se deberá seguir para realizar la reclamación de la garantía y/o cambio físico de las mismas.

Todas las baterías que sean reemplazadas deberán ser retiradas de los inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser consideradas como residuos peligrosos, según la norma NOM-052-SEMARNAT-2005, “EL PROVEEDOR” será el único responsable del destino final de las mismas, debiendo entregar al área de mantenimiento a inmuebles, el certificado o documento donde se constate que se ha realizado un buen manejo de los residuos peligrosos hasta su confinamiento. Dicho certificado o documento deberá ser expedido por alguna de las empresas que se encuentran certificadas por la secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT), bajo las normas NOM-055-SEMARNAT-2003, NOM-056-SEMARNAT-1993, NOM-057-SEMARNAT-1993 Y NOM-058-SEMARNAT-1993.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN UNIDADES ESPECÍFICAS E IMPLEMENTACIÓN DE SINCRONÍA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL REMOTA, MONITOREO Y CONTROL DE EQUIPO.

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 92.

Alimentador de fuerza referencia la trayectoria será de la subestación principal del tablero general normal a la subestación de la planta baja del cuarto de máquinas.

Deberá realizar el servicio elaboración de proyecto de baja tensión alimentador conforme a normas, NOM 001-SEDE-2012.

Deberá realizar servicio de verificación de unidad verificadora para obtención de documento de unidad verificadora para una carga instalada: incluye de revisión de proyecto eléctrico de baja tensión, diagrama unifilar, cuadro de cargas y memoria de cálculo), NOM 001-SEDE-2012.

Salida eléctrica de forma provisional con el fin de que no se quede la unidad sin energía con tendido de cable y lo necesario con adecuaciones con fines de renta el cable cal. 300 mc, se deberán realizar las PROTECCIÓNes necesarias y en caso de ser necesario se deberá poner una planta de emergencia.

Desazolve de los casetones que se encuentran inundados de aguas friáticas, negras con retiro de materiales y producto con equipo y camión del servicio en el precio se deberá considerar en horario diurno nocturno, sábado y domingo.

Desmantelación de cableado dañado con alto grado de riesgo en el interior de los casetos la empresa deberá considerar en el catálogo todos los riesgos y será de su responsabilidad cualquier accidente ocasionado por falta de equipo, una vez retirado el material será entregado al personal del Jefe de conservación del Instituto, en el precio deberá considerar equipo de protección, sistema de ventilación y recirculación de aire, mano de obra, equipo, herramienta.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO.

Deberá implementar la conexión del módulo de control de transferencia a un el módulo de conexión de monitoreo.

Remotamente y deberá conectar a los servidores de control de manera integral vía conexión por cables ETHERNET o GPRS (tecnología móvil 4g), el módulo de comunicación deberá funcionar en conjunto con cualquier módulo de control proporcionando monitoreo, deberá proporcionar monitoreo integral de la instrumentación y estado operacional del generador.

Este sistema de automatización y control consiste en realizar la conexión entre la central del tablero de control y el hardware de implementación, deberá guardar en memoria la información de los grupos. Posteriormente, se realiza la conexión entre el hardware y el servidor o nube, lugar al que se transmite dicha información. Para acceder a ella, deberá instalar la aplicación en nuestro dispositivo móvil, tablet o computadora fija o laptop previa descarga del software.

El software deberá incluir mapas con ubicaciones estáticas, instrumentación y control en tiempo real, tablas de registro de eventos y alertas automáticas del sistema.

Implementación de monitoreo de adquisición de datos para los fluidos energéticos referencia el combustible diésel para determinar y obtener los niéveles de combustible en tiempo real en los tanques.

EL DISPOSITIVO DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- CONFIGURABLES E/S

| NUMERO | 4 ENTRADAS / SALIDAS CONFIGURABLES DE USO GENERAL. |
| --- | --- |

- SALIDAS

| TYPE | OPERADO MANUALMENTE EN LA SECCIÓN DE E / S DEL SITIO DEL SISTEMA DSEWEBNET®. |
| --- | --- |
| CLASIFICACIÓN | 2 A CC RESISTIVA A TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. |

- ENTRADAS

| TYPE | CAMBIE A LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA POSITIVA PARA ACTIVAR. |
| --- | --- |
| UMBRAL DE NIVEL BAJO | 2.1 V MINIMO |
| UMBRAL DE ALTO NIVEL | 6.6 V MAXIMO |
| VOLTAJE DE ENTRADA MÁXIMO | +50 V CD EN RELACIÓN CON EL NEGATIVO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. |
| VOLTAJE DE ENTRADA MÍNIMO | -24 V CD EN RELACIÓN CON EL NEGATIVO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. |
| CORRIENTE DE CONTACTO DE HUMECTACIÓN | 7 MA TÍPICOS |
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO | 12 V TÍPICOS |

ADEMÁS DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:

Monitoreo en tiempo real de todos los parámetros registrados por el controlador de la planta y/o de los sensores instalados.

Ejemplo de parámetros a monitorear:

- En el generador. Deberá presentar los voltajes, amperajes y frecuencia que suministra la planta de emergencia.

- Fuentes red pública. Deberá mostrar los valores de voltaje, amperaje y frecuencia que suministra la red pública (comisión federal de electricidad).

- Motor. Deberá presentar los datos del motor de la planta como lo es; revoluciones por minuto, presión de aceite, temperatura del refrigerante, voltaje de batería, voltaje del alternador y nivel de combustible.

Notificación de alarmas y eventos vía correo electrónica o mensaje de texto vía celular.

Control remoto de planta de emergencia.

Configuración remota de los parámetros de operación de la planta.

Realizar un cálculo más cercano a la realidad de gasto de combustible.

Atención vía remota a fallas o programación de parámetros en cualquier parte donde se encuentre ubicado el personal técnico.

PRUEBAS

Antes de poner en operación la planta, se revisará las condiciones iniciales, además, realizar pruebas remotas de encendido, apagado y en el software del equipo remoto deberá presentar los reportes y estar a entera satisfacción del jefe de la unidad dejando en operación el sistema. (Por ningún motivo se deberá quedar desenergizado la unidad derivada a que hay pacientes de alto riesgo).

ACCIONES CORRECTIVAS

Correctivo a línea de alimentación de fuerza la trayectoria se deberá realizar haciendo modificación y por plafón dentro de las instalaciones, con un desarrollo de 70 mts se deberá considerar el material necesario como:  70 mts de charola de 12”, accesorios necesarios de charola con fijación,  70 mts de cable de cobre desnudo cal. 4/0 marca condumex o equivalente, 552 mts de cable de cobre cal. 300 mcm marca condumex o equivalente, 60 pza soportaría a base de unicanal y anclado, 10 mts de tubería liquatite de 4”, 6 pza conectores liquatite de 4” correctivo del sistema de puesta a tierra para cumplimiento de norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, el precio incluye mano de obra en horario diurno, nocturno , horarios corridos y tiempos muertos con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la energía eléctrica, equipo certificado para medición, herramienta, se consideran cortes y desperdicios, limpieza a cualquier nivel; se anexa plano esquemático de instalación, en caso de daño en plafón la empresa ganadora se hará responsable en realizar las reparaciones necesarias, además deberá considerar el equipo de protección al personal que deberá trabajar dentro del plafón, deberá considerar en el precio tiempos muertos y trabajos en sábados, domingos y días festivos en horario diurno, nocturno y horario corrido. Considerar lo necesario para que las instalaciones no se queden sin energía eléctrica en ningún momento.

CORRECTIVO EN LÍNEA DE FUERZA DE TRANSICIÓN DE MEDIA TENSIÓN 23 KV DEL POSTE A LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE LA UNIDAD.

Servicio de gestoría de media tensión ante la CFE. Incluye gestoría de planeación, coordinación con medición y departamento de oficina atención a grandes clientes, para el tema de trámite de corrección de subestación de medición propiedad de CFE.

Servicio elaboración de proyecto de media tensión   conforme a normas de CFE incluye detalle de acometida de media tensión detalle de preparación de medición y las correcciones necesarias para su correspondiente autorización. Nota él es proyecto conforme a las normas de CFE.

Servicio de verificación de unidad verificadora para obtención de documento de unidad verificadora para una carga instalada: incluye de revisión de proyecto eléctrico de baja tensión, diagrama unifilar, cuadro de cargas y memoria de cálculo), NOM 001-SEDE-2012.

Desmantelación de cable del tipo Xlp de cal 3/0 y accesorios a precio incluirá retiro de materiales y entrega dentro de la unidad, riesgo de desmantelación ya que el poste mide 6 mts, realizar las adecuaciones necesarias incluyendo el paso en los registros existentes arreglo de libranza para la desconexión, limpieza, aseo y retiro de materiales a cualquier nivel. Nota: altura de la desmantelación del poste es de 5 Mts de altura.

Correctivo de vestido de poste existente para acometida de media tensión (transicion) 1 pza suministro e instalación de cruceta pt200, 1 pza cuchillas de operación en grupo cog-25.8-150-v, sin carga, clase 25.8kv, 600a. 12.5ka modelo cuchilla tipo alduti, 1 jgo apartarrayo adom 25 kv, 3 pza eslabón fusible de 40 amp, 1 pza abrazadera 1bs, 2 pza abrazadera uc, 1 pza abrazadera ul, 6 kg alambre de cobre 4 awg, 4 pza compresión de cobre tipo yc4, 4 pza conector a c4, 1 pza varilla coperweld de 3/8" x 3 mts., 1 pza carga cadweld no. 90, 12 mts cable desnudo 1/0 awg desnudo, 3 pza conector estribo para cable acsr 3/0, 3 pza conector de linea viva tipo perico, 1 pza de conector met 16, 3 pza de aislador soporte de neopreno para cruceta., el precio incluye mano de obra, equipo, herramienta se deberá considerar el riesgo de trabajo para la instalación en el poste a una altura de 6 mts. Trabajos en horario diurno, nocturno, sábados y domingos.

Correctivo acometida de media tensión a base de 10 mts tubería pad de 4" negro corrugado, 1 pza codo conduit p.g.g. de 4", 4 pza fleje de acero inoxidable de ½, 1 pza bota termocontráctil de 4", 1 pza yugo de madera para cable de potencia, 120 mts cable de potencia tipo xlp-al-ds-1/0 -100% para 25 kv. Mca. Condumex, 50 mts cable de cobre desnudo cal.  1/0awg., 3 pza terminal contractil en frío, servicio exterior, clase 25 kv. Rychem o 3mm, 24 pza correderas de galvanizada de 60 cms de longitud, 24 pza ménsula de 35 cms de longitud, 24 pza aislador de neopreno para ménsula, 3 pza varilla coperweld 5/8"x 3mts, 5 pza carga cadweld no. 90, 100 mts cable de cobre desnudo cal. 10 awg., 21 pza marbetes de identificación, 2 servicios pruebas vlf al cable de potencia de media tensión, 3 lt espuma de poliestireno, 36 pza taquete de expansión de 3/8" rondana plana y de presión y su tuerca 200 pza cinturón de plástico de 30cm, adaptador a tierra, para 25 kv, cal. 1/0 awg, 6 pza boquilla tipo inserto de operación con carga para 200 amp. 25 kv cable 1 /0 awg, 6 pza terminal tipo codo de operación con carga occ para 25 kv. 200 amp., cal. 1/0, 3 pza terminal contráctil en frío, servicio interior, clase 25 kv. Rychem o 3mm, el precio incluye mano de obra, equipo, herramienta se deberá considerar trabajos en horario diurno, nocturno, sábados y domingos, ver fig. 4.

Malla de tierras 4 pza carga cadweld no. 90, 4 pza varilla coperweld, 20 mts cobre desnudo cal.  4/0 awg., 2 pza zapatas ponchables de 4/0 awg doble ojillo, registro en fibra de vidrio con tapa y cimbolo de tierra física, bulto de producto intensificador de tierras, medición con equipo certificado, la malla de tierra física deberá tener una medición menor o igual de 10 ohms. El precio incluye mano de obra, equipo, herramienta se deberá considerar trabajos en horario diurno, nocturno, sábados y domingos.

Fig. 4 Instalación de línea de fuerza de transición de media tensión 23 kv del poste a la subestación principal de la unidad.

OTRAS ACCIONES PARA EL CORRECTIVO DE ACOMETIDA Y FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN.

Trazo y nivelación de terreno plano por medios manuales, estableciendo ejes de referencia para obras de urbanización, incluye: material, mano de obra y herramienta.

Excavación a mano 0.00 a 2.00 m, en cepa o cielo abierto en terreno seco tipo 2 (duro), incluye afine de fondo y taludes, no incluye acarreos ni obras de protección, incluye: también herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.

Corte con disco en concreto hidráulico o asfalto a una profundidad de hasta 10 cm, incluye equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Relleno a mano y compactación con equipo ligero al 85% de su P.V.S.M. con material seleccionado producto de excavación en capas no mayores de 20 cm en cepas, no incluye acarreos o sobre excavación.

Afine de taludes y fondo de cepa, a mano, para mejorar la excavación.

Cama de arena de 5 cms. De espesor por 0.60 cm. De ancho para asentar tubería, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

Suministro y colocación de cinta peligro color naranja, el precio incluye: suministro, colocación y todo lo necesario para su correcta colocación

Reparación en arrollo a base de carpeta asfáltica de hasta 7 cm espesor, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.

Poliducto de 75 mm de pad color naranja incluye: suministro, tendido, amarre y todo lo necesario para su correcta colocación.

Registro media tensión en arrollo tipo 4, cfe-rmta-4 de *150 cm* 150 cm* 90 cm, incluye: flete, maniobras con grúa HIAP, tapa de polímero con aviso de LAPEM, materiales, mano de obra y herramienta.

Limpieza general de obra terminada por medio de barrido fino de franja de arroyo vehicular y ambas banquetas. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y retiro de material producto de limpieza.

Acarreo de material producto de las excavaciones y demoliciones, hasta lugar de tiro de material, el p. U. Incluye: mano de obra y herramienta.

Flete para maniobras de carga y descarga en zona de trabajo con grúa HIAB, incluye: herramienta, equipo y mano de obra.

EQUIPO DE UPS

Fuente de poder interrumpida para sistemas de alta disponibilidad power san ps33-60tl-nb 60 kva.- deberá contar con entradas y salidas configurables de 208 (190/200/208/220) vca, o 120 (110/115/120/127) vca, adopta tecnología dsp (procesador digital de señales) en alta frecuencia, deberá tener alto rendimiento de sus componentes electrónicos. Cuenta con un factor de potencia en su salida de 1.0 y con alto rango de rechazo a perturbaciones procedentes de la alimentación (armónicos, sobretensiones, etc.) Incluye banco de baterías, 2 cadenas de 18 baterías Osonix de 12 volts, 34ah, modelo obs1234m5 (36 en total) otorga 4 minutos de respaldo a plena carga, 220 v e/s, deberá considerar el servicio de arranque del equipo.

CORRECTIVO MAYOR A MOTOR DIÉSEL.

Correctivo a planta de emergencia eléctrica en la parte mecánica al motor generador de la capacidad de 75 kw de 3 cilindros, marca John Deere desarmando el motor a base de diésel realizando lo siguiente: rectificación de cabeza de motor, con pruebas hidráulicas, alineación superficie, checar guías de válvulas, rectificación de válvulas, rectificación de asientos de válvulas, cambio de sellos de válvulas, 3 pza laboratorio diesel con calibración y dosificación de inyector ver  fig. 5, 3 pza camisas para motor con ligas, 3 pistones con anillos, 3 juego de metal bielas estándar, 1 jgo juego de juntas superior ( compuestos por juntas de cabezas, juntas de escape, juntas de admisión, juntas de tapa de punterías), 1 pza junta de carter, 3 lainas de camisa 10 milésimas, aceite para motor diésel sae 25w-60 lubricante mineral multigrado de calidad y alto desempeño, aditivo especiales para lubricar los motores diésel de servicio pesado, 152 lt anticongelante aditivo para radiador bardal o equivalente., filtro de aceite marca fleetward o equivalente, filtro de combustible marca fleetward, bomba de combustible, inyectores, deberá incluir mano de obra, de desarmado y ensamblado, laboratorio diésel, equipo, herramienta, también deberá considerar la renta de una planta de emergencia de la misma capacidad o mayor dejando automatizado en caso de falla eléctrica haciendo la instalación de cableado necesario para fines que no se quede la unidad sin energía eléctrica., deberán considerar lo siguiente en el catálogo de precios unitarios con las refacciones necesarias para garantizar su funcionamiento, cabe señalar que deberá considerar en los precios unitarios horarios diurnos, nocturnos, horarios corridos y tiempos muertos.

Se realizarán unas pruebas en el laboratorio diésel, el laboratorio se encarga de dar un diagnóstico completo de la bomba e inyectores diésel, utilizando un banco de pruebas el cual genera un informe en el que se detalla el estado actual de la bomba e inyectores comparándola con los valores que proporciona el fabricante para determinar el correcto funcionamiento o no del mismo.

La calibración se toma en cuenta parámetros de recorrido tanto de la aguja de la tobera del inyector como el recorrido de la válvula en la bobina del inyector ver fig. 6, para esto se utiliza el reloj palpador, acoples para reloj palpador y tablas con fórmulas matemáticas, para encontrar la altura exacta de los anillos de calibración permitiendo llegar a obtener un equilibrio hidráulico dentro del inyector. Cambiar filtros de aceite, para vaciar el aceite se busca su tapón de drenado, mientras este se va vaciando, se retira el filtro de aceite con una llave o un elemento especial quitafiltros y se afloja hasta que logre salir por completo, se procede a colocar el nuevo filtro, una vez terminado de vaciar el aceite, se cierra el tapón de drenado y se comienza a suministrar el nuevo aceite y de calidad., revisión de las mangueras de vacío, en el caso de estar reseca o agrietada cambiarlas. Revisar que no existan fugas de combustible, aceite y chupetes de aire de las mangueras de vacío. Revisar que el encendido del motor sea preciso sin tardanzas y arrastre de marcha.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO.

Deberá implementar la conexión del módulo de control de transferencia a un el módulo de conexión de monitoreo.

Remotamente y deberá conectar a los servidores de control de manera integral vía conexión por cables Ethernet o GPRS (tecnología móvil 4g)., el módulo de comunicación deberá funcionar en conjunto con cualquier módulo de control proporcionando monitoreo, deberá proporcionar monitoreo integral de la instrumentación y estado operacional del generador.

Este sistema de automatización y control consiste en realizar la conexión entre la central del tablero de control y el hardware de implementación, deberá guardar en memoria la información de los grupos. Posteriormente, se realiza la conexión entre el hardware y el servidor o nube, lugar al que se transmite dicha información. Para acceder a ella, deberá instalar la aplicación en nuestro dispositivo móvil, tablet o computadora fija o laptop previa descarga del software.

El software deberá incluir mapas con ubicaciones estáticas, instrumentación y control en tiempo real, tablas de registro de eventos y alertas automáticas del sistema.

Implementación de monitoreo de adquisición de datos para los fluidos energéticos referencia el combustible diésel para determinar y obtener los niéveles de combustible en tiempo real en los tanques.

  - CONFIGURABLES E/S

| NUMERO | 4 ENTRADAS / SALIDAS CONFIGURABLES DE USO GENERAL. |
| --- | --- |

  - SALIDAS

| TYPE | OPERADO MANUALMENTE EN LA SECCIÓN DE E / S DEL SITIO DEL SISTEMA DSEWEBNET®. |
| --- | --- |
| CLASIFICACIÓN | 2 A CC RESISTIVA A TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. |

  - ENTRADAS

| TYPE | CAMBIE A LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA POSITIVA PARA ACTIVAR. |
| --- | --- |
| UMBRAL DE NIVEL BAJO | 2.1 V MINIMO |
| UMBRAL DE ALTO NIVEL | 6.6 V MAXIMO |
| VOLTAJE DE ENTRADA MÁXIMO | +50 V CD EN RELACIÓN CON EL NEGATIVO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. |
| VOLTAJE DE ENTRADA MÍNIMO | -24 V CD EN RELACIÓN CON EL NEGATIVO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. |
| CORRIENTE DE CONTACTO DE HUMECTACIÓN | 7 MA TÍPICOS |
| VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO | 12 V TÍPICOS |

ADEMÁS DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTES MENCIONADAS DEBERÁ REALIZAR LO SIGUIENTE:

Monitoreo En Tiempo Real De Todos Los Parámetros Registrados Por El Controlador De La Planta Y/O De Los Sensores Instalados.

Ejemplo De Parámetros A Monitorear:

En El Generador. Deberá Presentar Los Voltajes, Amperajes Y Frecuencia Que Suministra La Planta De Emergencia.

Fuentes Red Pública. Deberá Mostrar Los Valores De Voltaje, Amperaje Y Frecuencia Que Suministra La Red Pública (Comisión Federal De Electricidad).

Motor. Deberá Presentar Los Datos Del Motor De La Planta Como Lo Es; Revoluciones Por Minuto, Presión De Aceite, Temperatura Del Refrigerante, Voltaje De Batería, Voltaje Del Alternador Y Nivel De Combustible.

Notificación De Alarmas Y Eventos Vía Correo Electrónica O Mensaje De Texto Vía Celular.

Control Remoto De Planta De Emergencia.

Configuración Remota De Los Parámetros De Operación De La Planta.

Realizar Un Cálculo Más Cercano A La Realidad De Gasto De Combustible.

Atención Vía Remota A Fallas O Programación De Parámetros En Cualquier Parte Donde Se Encuentre Ubicado El Personal Técnico.

PRUEBAS

Antes de poner en operación la planta, se revisará las condiciones iniciales, además, realizar pruebas remotas de encendido, apagado y en el software del equipo remoto deberá presentar los reportes y estar a entera satisfacción del jefe de la unidad dejando en operación el sistema. (Por ningún motivo se deberá quedar desenergizado la unidad derivada a que hay pacientes de alto riesgo).

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Mediciones de resistencia del sistema de puesta a tierra. Incluye: renta de equipo certificado y calibrado, reporte de mediciones, equipo de protección personal, acordonamiento del área, limpieza del área, herramienta menor y personal técnico capacitado. Se considera horarios corridos diurnos, nocturnos, sábados y domingos.

Sistema de puesta a tierra con resistencia menor a 10 OHMS. Incluye: diseño del sistema, conductor de cobre desnudo temple semi duro calibre 4/0 awg, varillas de cobre electrolítico de 3 metros de longitud x 3/8" de espesor, compuesto mejorador de terreno en presentación de 30 kgs, abrazaderas, conectores mecánicos, soldaduras exotermicas, moldes, registro de polietileno de alta densidad, cortes de conductores, abrazaderas de cobre, zapatas ponchables y mecánicas, fijación, medición finl herramienta y mano de obra. Se considera horarios corridos diurnos, nocturnos, sábados y domingos. Unión equipotencial de sistema de puesta a tierra. Incluye: conductor de cobre desnudo temple semi duro calibre 4/0 awg, abrazaderas de cobre, zapatas ponchables y mecánicas, conexión de planta de emergencia, tableros de distribución de bt, envolvente metálica de subestación compacta, conectores mecánicos, tornillería tropicalizada, herramienta y mano de obra. Se considera horarios corridos diurnos, nocturnos, sábados y domingos.

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

DEBERÁ REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Deberá identificar el sistema de puesta a tierra existente y aplicar la norma NMX-J-ANCE-2005.

Deberá realizar la medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra cumpliendo la norma oficial mexicana NOM-022-STPS-2015

9.1 La medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra se deberá realizar aplicando el método de caída de tensión, de conformidad con lo que prevé el numeral 9.4 de la presente norma. Esta medición deberá efectuarse tomando en consideración la condición más desfavorable en cuanto al grado de humedad del terreno en el que se ha instalado la red de puesta a tierra.

9.2 Para realizar la medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra se deberá contar con los instrumentos siguientes:

- Equipo de medición de resistencia de tierra con las características siguientes:

- Intervalo de frecuencia de 90 hz a 200 hz o mayor, y

- Con capacidad de proveer corriente con valores de al menos 0.1 ma;

- Accesorios provistos por el fabricante del equipo de medición o, en caso de no contar con accesorios para el equipo de medición, utilizar cable o cordón aislado de cobre de forro apropiado a las condiciones de uso con una designación de uso más común de 2.08 mm2 (14 awg) o 1.307 mm2 (16 awg), con accesorios en sus extremos para la correcta conexión al equipo y electrodos auxiliares con una longitud mínima de 50 centímetros y un diámetro mínimo de 13 milímetros de alguno de los materiales siguientes: acero inoxidable, acero con recubrimiento de cobre o acero galvanizado;

- Óhmetro o medidor de resistencia a tierra para comprobar la continuidad de las conexiones a tierra, con una resolución de al menos 1 ohm;

- Voltímetro con resolución de al menos 1 volt, y

- Flexómetro o instrumento similar de medición de longitud.

9.3 El óhmetro o medidor de resistencia a tierra y el voltímetro deberán contar con certificado de calibración vigente, en los términos de lo determinado por la ley federal sobre metrología y normalización.

9.4 La medición de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra se deberá realizar conforme a lo siguiente:

- Verificar que el electrodo bajo prueba (que corresponde a la red de puesta a tierra) esté desconectado de la red de puesta a tierra, considerando lo siguiente:

- Realizar la desconexión de la red de puesta a tierra, con los equipos eléctricos desenergizados, y

- Efectuar la medición de la resistencia a tierra desconectando cada electrodo de forma individual, cuando ésta se realice en condiciones de operación normal, a fin de no desproteger a los trabajadores;

- Ajustar a cero la aguja del instrumento de medición analógico o verificar que la fuente de poder del equipo digital tenga suficiente energía para realizar el conjunto de mediciones;

- Aplicar el método de caída de tensión de la manera siguiente:

- Hacer circular una corriente entre dos electrodos: uno llamado c1 (que corresponde a la red de puesta a tierra) y un electrodo auxiliar denominado c2, mismo que se introduce al terreno a una distancia mínima de 20 metros de c1. Para realizar la primera medición se introduce en el terreno otro electrodo auxiliar llamado p1, a un metro de distancia de c1, entre el electrodo bajo prueba c1 y el electrodo auxiliar c2;

- Desplazar el electrodo auxiliar p1 de manera lineal a 3 metros de la primera medición y en dirección al electrodo auxiliar c2 para realizar la segunda medición, y

- Realizar las mediciones siguientes desplazando el electrodo auxiliar p1 cada 3 metros hasta complementar 19 metros. En la figura 1 se muestra la colocación de los electrodos de la red de puesta a tierra, y auxiliares;

- Registrar los valores obtenidos de las mediciones;

- Elaborar una gráfica con base en los valores registrados, similar a la que se ilustra en la parte inferior de la figura 1 siguiente;

A Posición de los electrodos

D1        DISTANCIA ENTRE EL ELECTRODO DE LA RED DE PUESTA A TIERRA C1 Y EL ELECTRODO AUXILIAR P1.

DT       DISTANCIA ENTRE EL ELECTRODO DE LA RED DE PUESTA A TIERRA C1 Y EL ELECTRODO AUXILIAR C2.

FIGURA 1 Â POSICIÓN DE ELECTRODOS Y GRÁFICA DE VALORES DE RESISTENCIA ELÉCTRICA VS. DISTANCIA.

- Obtener el valor de la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra de la intersección del eje de resistencia con la parte paralela de la curva al eje de las distancias;

- Repetir las mediciones alejando el electrodo c2 del electrodo c1, cuando la curva obtenida no presente un tramo paralelo, hasta obtener valores paralelos al eje de las distancias, y

- Verificar que los valores de la resistencia a tierra, de la red de puesta a tierra que se obtengan en esta prueba, sean menores o iguales a 10 ohms para el (los) electrodo(s) del sistema de pararrayos, y/o tener un valor menor o igual a 25 ohms para la resistencia a tierra de la red de puesta a tierra.

9.5 EL RESULTADO DE LAS MEDICIONES TENDRÁ QUE REGISTRARSE, DICHO REGISTRO DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LO SIGUIENTE:

- Los datos del centro de trabajo:

  - Nombre o razón social del centro de trabajo;

  - Domicilio del centro de trabajo;

  - Fecha de realización de la medición, y

  - Nombre y firma de la persona que realizó la medición;

- Los datos de los instrumentos de medición:

  - nombre genérico del instrumento utilizado;

  - características del equipo de medición utilizado (modelo, número de serie, intervalos de medición, precisión, exactitud, etc.), y

  - copia del certificado de calibración vigente del instrumento utilizado;

- Los valores de las mediciones:

- Valores de resistencia a tierra de la red de puesta a tierra y/o de la resistencia a tierra del (los) electrodo(s) del sistema de pararrayos, y

- Indicación de si existe continuidad eléctrica de los puntos de conexión del sistema;

- El croquis en el que se muestre los puntos de medición del sistema de puesta a tierra y, en su caso, del (los) electrodo(s) del sistema pararrayos, y

- Las características del sistema de pararrayos utilizado, en su caso, con al menos lo siguiente:

  - Tipo de sistema de pararrayos;

  - Altura de las terminales aéreas;

  - Ubicación, y

  - Área de cobertura de protección.

Deberá realiza un registro de los resultados de las mediciones obtenidas, interpretación del resultado, con el objetivo de poder estimar el comportamiento de las redes de puesta a tierra sea adecuada y confiable.

En caso de que el sistema de puesta a tierra la resistividad sea mayor de 10 ohms deberá realizar la instalación un sistema de puesta a tierra realizando lo siguiente: medición de resistividad del suelo con equipo calibrado y deberá presentar su certificado de calibración con fecha actual, la medición de resistencia de tierra deberá utilizar el método de los cuatro electrodos (dos de corriente y dos de potencial) o método de wenner; el procedimiento de medición utiliza cuatro electrodos de prueba auxiliares enterrados en línea recta y a una distancia uniforme entre ellos ver la siguiente figura 8.

Deberá interpretar los resultados y elaborara la tierra física con los elementos necesarios para obtener una medición menor de 5 OHMS deberá elaborar el sistema de sistema da de puesta a tierra (SPT) ya sea correctivo o nuevo con el fin de obtener un resultado adecuado en la resistividad cumpliendo la norma NMX-J-ANCE-2012, Y LA NOM-001- SEDE-2015.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS; VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA

| No. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | SERVICIO PREVENTIVO MAYOR | SERVICIO PREVENTIVO MENOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALMACEN DELEGACIONAL | PLANTA DE EMERGENCIA 30 KW GENERADOR MARCA STANFORD | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2 | CENTRO CANJE TEQUEX | PLANTA EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3 | CSS TEXCOCO | SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA DE 23 KV CON UN TRANSFORMADOR IESA DE 150 KV, CON CUATRO GABINETES DE ALTA Y UNO DE BAJA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 4 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES | PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW GENERADOR MARCA KAMAC | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 5 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ELECTRICA DE 23KV CON DOS GABINETES DE ALTA 1 GABINETE DE BAJA TENSION DE DISTRIBUCION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 6 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES | SUBESTACION ELECTRICA DE 23KV PRIMARIA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 7 | HOSPITAL GENERAL DE OBSTETRICIA/MF No. 60 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 8 | HOSPITAL GENERAL DE OBSTETRICIA/MF No. 60 | SUBESTACION ELECTRICA DE 23 KV CON UN TRANSFORMADOR | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 9 | HOSPITAL GENERAL DE OBSTETRICIA/MF No. 60 | TRANSFORMADOR 23 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 10 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 197 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 11 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 197 | SUBESTACION ELECTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 12 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 197 | SUBESTACION ELECTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 13 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 197 | TRANSFORMADOR | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 14 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 197 | TRANSFORMADOR | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 15 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 57 | PLANTA DE EMERGENCIA 365 KW | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 16 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 57 | SUBESTACION ACOMETIDA DE 23 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 17 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 57 | SUBESTACION ELECTRICA DE 23 KV CON DOS TRANSFORMADORES MARCA IESA DE 300 KVA, 4 GABINETES DE ALTA TENSION Y DOS GABINETES | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 18 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 57 | SUBESTACION S-2 | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 19 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 68 | PLANTA DE EMERGENCIA MARCA IGSA, MOTOR MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 6125H, SERIE 6125H031641, GENERADOR MARCA: MARATHON, MODELO: LM240074, SERIE: 1001, 400 KW, 500 KVA. | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 20 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 68 | SUBESTACION ELECTRICA DE 23 KV. CON 1 TRANSFORMADOR DE 600 KVA, 1 GABINETE DE ALTA TENSION, 2 GABINETES DE BAJA TENSION DE DISTRIBUCION. | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 21 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 68 | SUBESTACION ELECTRICA RECEPTORA DE 23 KV. CON DOS GABINETES DE ALTA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 22 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 68 | TRANSFORMADOR 112,5 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 23 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 68 | TRANSFORMADOR 112,5 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 24 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 68 | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 25 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 71 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 26 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 71 | SUBESTACIO ELECTRICA DE 23KV HIPERCOMPACTA CON UN TRANSFORMADOR SECO DE 1000 KVA 4 GABINETES DE ALTA Y 2 GABINETES DE BAJA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 27 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 71 | TRANSFORMADOR 100 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 28 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 71 | TRANSFORMADOR SECO 1000 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 29 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N°53 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 30 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA/ UMF N° 76 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 400 KW GENERADOR MARCA MARATHON | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 31 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA/ UMF N° 76 | SUBESTACION ELECTRICA DE 23 KV. CON 2 TRANSFORMADORES DE 300 KVA, 5 GABINETES DE ALTA TENSION, 2 GABINETES DE BAJA TENSION DE DISTRIBUCION. | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 32 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA/ UMF N° 76 | TRANSFORMADOR 300 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 33 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA/ UMF N° 76 | TRANSFORMADOR 300 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 34 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 200 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 200 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 36 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 200 | SUBESTACION ELECTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 37 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 200 | SUBESTACION ELECTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 38 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 200 | TRANSFORMADOR SECO | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 39 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 200 | TRANSFORMADOR SECO | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 40 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 41 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | SUBESTACION ACOMETIDA DE 23 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 42 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | SUBESTACION ELECTRICA DE 23 KV CON TRES TRANSFORMADORES Y CUATRO GABINETES DE ALTA Y DOS DE BAJA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 43 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR 112,5 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 44 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR 112,5 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 45 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR 112,5 KV | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 46 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR DE 150 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 47 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR DE 225,KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 48 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 49 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR DE 75 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 50 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | TRANSFORMADOR DE 75 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 51 | SUBDELEGACION ECATEPEC | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 52 | SUBDELEGACION TLALNEPANTLA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 53 | SUBDELEGACION TLALNEPANTLA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TABLEROS. | 15 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 54 | SUBDELEGACION TLALNEPANTLA | SERVICIO DE MANTENIMINETO A TRANSFORMADOR TRIFASICO | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 55 | UDDCM | PLANTA DE EMERGENCIA IGSA DE 40 KW,CON GENERADOR LEROY SOMER | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 56 | UDDCM | SUBESTACION COMPACTA DE 25 KV, CON UN TRANSFROMADOR SECO | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 57 | UMAA N° 198 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KW NEWAGE GENERADOR MARCA STANFORD | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 58 | UMAA N° 198 | SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA MARCA AREVA DE 23 KV CON UN TRANSFORMADOR SECO DE 500 KVA, CON 2 GABINETES DE ALTA Y 3 GABINETES DE BAJA TENSION DE DISTRIBUCION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 59 | UMAA N° 198 | TRANSFORMADOR SECO DE 500 KVA DE 3 GABINETES DE ALTA Y 3 GABINETES DE BAJA TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN. | 2 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 60 | UMAA N° 199 | PLANTA DE EMERGENCIA 300W CON GENARADOR DE 379 KW AMPERE 220VOLTS | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 61 | UMAA N° 199 | SUBESTACION PRIMARIA DE 23KV CON DOS GABINETES DE ALTA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 62 | UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA TLALNEPANTLA | PLANTA DE EMERGENCIA CON GENERADOR DE 125 KW AMPERE 220VOLTS | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 63 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 55 | PLANTA DE EMERGENCIA CUMMINS DE 60 KW,CON GENERADOR STANDFORD | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 64 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 55 | TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112.5 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 65 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 181 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 66 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 182 | PLANTA DE EMERGENCIA 30 KW | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 67 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 183 | PLANTA DE EMERGENCIA 30 KW | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 68 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 184 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 69 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 185 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 70 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 186 | PLANTA DE EMERGENCIA 30KW | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 71 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 188 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 72 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 189 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 73 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 191 | PLANTA DE EMERGENCIA JOHN DEERE DE 30 KW,CON GENERADOR LIMA ELECTRICS | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 74 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 193 | PLANTA DE LUZ | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 75 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 193 | SISTEMA DE TRANSFERENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 76 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 195 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 77 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 195 | SUBESTACION COMPACTA DE 23 KV, CON UN TRANSFROMADOR SECO CON 2 GABINETE DE ALTA Y DOS GABINETES DE BAJA DE DISTRIBUCION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 78 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 195 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN AC EITE 750 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 79 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 52 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 80 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 54 | PLANTA DE EMERGENCIACON MOTOR CUMMINS DE 150 KW,CON GENERADOR CUMMINS | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 81 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 54 | SUBESTACION ELECTRICA 23 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 82 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 56 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 83 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 59 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 84 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 62 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 85 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 64 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 86 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 67 | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 87 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 69 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 88 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 69 | SUBESTACION ELECTRICA DE 23 KV CON UN TRANSFORMADOR Y CUATRO GABINETES DE ALTA Y DOS DE BAJA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 89 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 70 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 90 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 70 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 91 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 73 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 30 KW. GENERADOR MARCA POTENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 92 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 74 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 93 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 74 | TRANSFORMADOR | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 94 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 75 | PLANTA DE EMERGENCIA 100 KW | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 95 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 75 | SUBESTACIÓN ELECTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 96 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 77 | PLANTA DE EMERGENCIA GS-175, IGSA DE 175 KW | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 97 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 77 | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 98 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 77 | SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 23 KV CON UN TRANSFORMADOR SECO DE 225 KVA, 2 GABINETES DE ALTA Y 2 GABINETES DE BAJA TENSION DE DISTRIBUCION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 99 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 77 | SUBESTACIÓN ELECTRICA DE ACOMETIDA DE 23 KV CON DOS GABINETES DE MEDIA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 100 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 78 | PLANTA DE EMERGENCIA DE 80 KW. GENERADOR STANFORD | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 101 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 78 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 23 KV CON 1 TRANSFORMADOR DE 115 KVA. 41 GABINETE EN ALTA TENSIÓN Y 2 GABINETES EN BAJA TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN. | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 102 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 79 | PLANTA DE EMERGENCIA CUMMINS DE 60 KW, GENERADOR STANFORD | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 103 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 81 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 104 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 82 | PLANTA DE EMERGENCIA PERKINS DE 50 KW | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 105 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 83 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 106 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 84 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 107 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 84 | SUBESTACION ELECTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 108 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 84 | TRANSFORMADOR SECO TIPO AA MEDIA TENSIÓN | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 109 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 85 | PLANTA DE EMERGENCIA CATERPILLAR DE 5000 W, GENERADOR COLLEMAN 6.5 HP | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 110 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 86 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 111 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 87 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 112 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 89 | PLANTA DE EMERGENCIACON MOTOR JOHN DEERE DE 30 KW,CON GENERADOR STAMFORD | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 113 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 91 | PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS DE 60 KW,CON GENERADOR STANDFORD | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 114 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 91 | SUBESTACION COMPACTA DE 23 KV, 2 GABINETYES DE ALTA TENSION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 115 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 91 | SUBESTACION COMPACTA DE 23 KV, CON UN TRANSFROMADOR SECO | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 116 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 92 | PLANTA ELÉCTRICA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 117 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 95 | PLANTA DE EMERGENCIA A GENERADOR MCA MARATHON | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 118 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 96 | PLANTA DE EMERGENCIA 40 KW. CON UN GENERADOR MARCA LIMA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 119 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 96 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 23 KV. CON 1 TRANSFORMADOR MARCA DEEMSA DE 225 KVA. CON 2 GABINETES DE ALTA Y 2 GABINETES DE BAJA TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN. | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 120 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 96 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ACOMETIDA DE 23 KV. CON DOS GABINETES DE ALTA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 121 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR/UMAA N° 180 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 122 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR/UMAA N° 180 | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 123 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR/UMAA N° 180 | SUBESTACION COMPACTA DE 23 KV, CON UN TRANSFROMADOR SECO CON 1 GABINETE DE ALTA Y DOS GABINETES DE BAJA DE DISTRIBUCION | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 124 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR/UMAA N° 180 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN ACEITE 750 KVA | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 125 | UNIDAD DEPORTIVA NEZA | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ACOMETIDA DE 23 KV CON DOS GABINETES EN ALTA TENSIÓN | 1 | SERVICIO | 1 | 0 |
| 126 | VELATORIO 18 TEQUEX | PLANTA EMERGENCIA 75KW GENERADOR LIMA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 127 | VELATORIO 20 ECATEPEC | PLANTA DE EMERGENCIA | 1 | SERVICIO | 1 | 2 |

SERVICIO DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA A GUARDERÍAS DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

| Clave | CONCEPTO/UNIDAD MEDICA | UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CANTIDAD | SERVICIO |
| Código |  |  | A | B |
| 1 | GUARDERIA 36 |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARA A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |
| 2 | GUARDERIA 45 |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARA A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |
| 3 | GUARDERIA 47 |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARA A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |
| 4 | GUARDERIA 44 |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARA A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |
| 5 | GUARDERIA 37 |  |  |  |
|  | VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, LA CUAL SE REALIZARA A TRAVÉS DE UNA UNIDAD VERIFICADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE ENERGÍA, INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES, EL PRECIO INCLUYE VISITA TÉCNICA AL LUGAR Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON MEDICION DE EQUIPO CERTIFICADO. | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | ACTUALIZACION DE PLANOS: ACTUALIZACION DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES Y CUADRO DE CARGAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES ACTUALES | SERVICIO | 1 | 1 |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE TIERRAS FISICAS QUE CONSISNTEN EN MEDICION CON EQUIPO CERTIFICADO Y CALIBRADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO INTENSIFICADOR DE TIERRAS A TABLERO INTERRUPTOR GENERAL, ELIMINACION DE PUNTOS CALIENTES, APLICACIÓN DE LIQUIDO DIELECTRICO, REAPRIETE DE TERMINALES Y EN CASO DE SER NECESARIO REMPLAZO DE LOS CONECTORES MECANICOS, EL PRECIO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | SERVICIO | 1 | 1 |

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PARA UPS DEL AREA DE IMAGENOLOGÍA DE LAS UNIDADES MÉDICAS.

| Clave | CONCEPTO/UNIDAD MEDICA | UNIDAD DE MEDIDA | SERVICIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CANTIDAD | SERVICIO |
| Código |  |  | A | B |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PARA UPS DEL AREA DE IMAGENOLOGIA |  |  |  |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PARA UPS DEL AREA DE IMAGENOLOGIA DE LAS UNIDADES MÉDICAS PERTENECIENTES A LA DELEGACION ESTADO DE MÉXICO ORIENTE. | SERVICIO | 1 | 1 |

CORRECTIVOS SUSCEPTIBLES A REALIZAR 2026

| No. | CONCEPTO/UNIDAD MEDICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA CAMBIO DE TRANSFER Y TABLERO DE CONTROL. | SERVICIO | 1 |
| 2 | CORRECTIVO CAMBIO DE CONTROL PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y REGULADOR DE VOLTAJE. | SERVICIO | 1 |
| 3 | CORRECTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA - AFINACION DE MOTOR EMERGENCIA POR LOS BIOLOGICOS. | SERVICIO | 1 |
| 4 | CORRECTIVO A PRECALENTADOR DE 3000 WATTS Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO | SERVICIO | 1 |
| 5 | TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y CUATRO DE MAQUINAS | SERVICIO | 1 |
| 6 | ACTUALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE 23 KV, CABLEADO XLP CAL 1/0 COBRE CON TERMINALES TERMO CONTRÁCTILES CLASE 25, SE REQUIERE REALIZAR OBRA CIVIL | SERVICIO | 1 |
| 7 | INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE RAYOS X Y CAMBIO DE MASAS DE TABLEROS | SERVICIO | 1 |
| 8 | CAMBIO DE JUNTA DE CARTER DE MOTOR DIÉSEL, PLANTA DE EMERENCIA DETROIT | SERVICIO | 1 |

RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE UTILIZAR

| NO. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | RENTA DE PLANTA DE RESPALDO CON CAPACIDAD DE 60 KW, 220 VOLTS | DIA |
| 2 | TAPÓN DE RADIADOR 16 LBS. | PZA |
| 3 | ANTICONGELANTE ADITIVO PARA RADIADOR BARDAL O EQUIVALENTE. | LTS |
| 4 | ABRAZADERA SIN FIN DE 3" | PIEZA |
| 5 | ABRAZADERA SIN FIN DE 4" | PIEZA |
| 6 | ACEITE PARA MOTOR RALOY DIESEL POWER SAE 15W40 | LITRO |
| 7 | AGUA DESTILADA PARA BATERIA GUTIER | LITRO |
| 8 | DONAS ANTISULFATANTES POLARIZADAS | JUEGO |
| 9 | DW40 SPRAY DE 425Gr. | PIEZA |
| 10 | CORTACIRCUITOS FUSIBLE 25 KV | PIEZA |
| 11 | ZAPATAS TERMINALES PARA BATERIA. | JGO |
| 12 | ZAPATAS TERMINALES PARA BORNES DE ACUMULADOR DEL TIPO REFORZADO PARA VOLTAJES DE CORRIENTE DIRECTA CORRIENTE MAXIMA DE 100 AMP. APLICABLE A MOTORES DIESEL. | PZA |
| 13 | CABLE LAKEADO ANTIFLAMA USO RUDO CALIBRE 12 TWD 600 VOLTS, PROPIEDADES LA CUBIERTA DE ALGODONTRENZADO, PROTECCIÓN CONTRA ABRASION. LA CA QUE RECUBRE A LA MALLA DE ALGODÓN PARA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL CABLE CONTRA FLAMA, HUMEDAD Y SALPICADURAS. | M |
| 14 | CABLE LAKEADO ANTIFLAMA USO RUDO CALIBRE 14 TWD 600 VOLTS, PROPIEDADES LA CUBIERTA DE ALGODONTRENZADO, PROTECCIÓN CONTRA ABRASION. LA CA QUE RECUBRE A LA MALLA DE ALGODÓN PARA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL CABLE CONTRA FLAMA, HUMEDAD Y SALPICADURAS. | M |
| 15 | LIQUIDO DESENGRASANTE MARCA MAQUISA DEL TIPO DIELECTRICO-ANTICORROSIVO. | LTS |
| 16 | SENSOR DE PRESION DEL TIPO ELECTRONICO DIGITAL DE ACEITE P/MOTOR DIESEL | PZA |
| 17 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL TIPO ELECTRONICO DIGITAL P/MOTOR DIESEL | PZA |
| 18 | CABLE MARCA CONDUMEX CAL. 12 COLOR ROJO PARA CONTROL | MT |
| 19 | THINER ESTADAR MARCA COMEX | LT |
| 20 | PINTURA DE ALTA TEMPERATURA ALUMINIO. PARA SUPERFICIES METALICAS, MARCA COMEX O EQUIVALENTE. | LTS |
| 21 | BOTE AERO COMEX NEGRO 423CC. CON VALVULA DE 360º, DE SECADO RAPIDO CON ACABADOS MATE Y SATINADO EN AEROSOL. | BOTE |
| 22 | BOTE AERO PINTURA AUTOMOTIVA COLOR AZUL 423CC. CON VALVULA DE 360º, DE SECADO RAPIDO CON ACABADOS MATE Y SATINADO EN AEROSOL. | BOTE |
| 23 | TERMINALES PONCHABLES DE TIPO ESPADA PARA CABLE CAL. 12 Y 14 CON FORRO DE VINIL TIPO INDUSTRIAL | PZA |
| 24 | TAPA DE DISTRIBUCION DEL MOTOR PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE INCLUYENDO TORNILLERIA, JUNTAS Y ESTOPERO | PZA |
| 25 | REMOVEDOR MARCA COMEX | LT |
| 26 | HOJA DE LIJA | PZA |
| 27 | ESTOPA O TRAPO INDUSTRIAL | KG |

MENCIÓN QUE LAS REFACCIONES DESCRITAS SON DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, POR LO QUE DE REQUERIRSE UNA REFACCIÓN NO DESCRITA EN DICHO ANEXO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COTIZACIÓN AL JEFE DE CONSERVACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN PREVIO A LA REPARACIÓN, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

----------------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

    - SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1.	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

LICITANTE “A”:(DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

"LAS PARTES" ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE______ (LOS LICITANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO__________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

En caso de resultar adjudicado deberá presentar este convenio debidamente formalizado ante notario público para estar en posibilidad de firmar el contrato que se derive de esta convocatoria dentro del plazo establecido, solo para el caso de participación conjunta.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI INCISOS E) Y F)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE.

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL VI, REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, INCISOS E) Y F) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

INCISO E) que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la LAASSP. tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento.

INCISO F) TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS:

Que mi representada se abstendrá por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES:

Que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.

En el entendido que, de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con el IMSS.

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

(nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, y en su caso firma del contrato a nombre y representación de:  (persona física o moral).

No. de la licitación__________________________

| Del licitante | Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio: (Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante) calle y número: Colonia: Demarcación Territorial: Código postal: Entidad Federativa: Teléfono: Fax: Correo electrónico (de la empresa participante): No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Duración: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Nombre de los socios o asociados: Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: NÚMERO DE REFORMA DEL ACTA; FECHA; NOMBRE Y NÚMERO DEL NOTARIO; OBJETO DE LA REFORMA; FECHA DE INSCRIPCIÓN. Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número: Folio: Fecha: |
| --- | --- |
| Del Representante | Nombre: R.F.C. Domicilio: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

# FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP

(CARTA EN PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE.

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PARA EFECTOS DE PRESENTAR PROPOSICIÓN Y EN SU CASO PODER CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON ESTE INSTITUTO EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO  ___________________, ME PERMITO MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- NO EJECUTO CON OTRO LICITANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO.

- EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÉ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN ESTE PROCEDIMIENTO.

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA.

_____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

PRESENTE.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SÓLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS).

I.2	Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C. (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS.

I.4	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C. (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).

I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.

I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número______________________

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):

II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II A III.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1

II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II2 A II.2

II.2	Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______.

II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).

II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:

| Ejercicio Fiscal | Monto sin impuestos | Monto con impuestos |
| --- | --- | --- |
| (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL) | (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO) | (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |
| TOTAL: | $(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS) | (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) |

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son):

| Partida | Descripción * | Unidad* | Cantidad * | Precio unitario * | Precio total antes de imp. * | Precio total después de imp. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo de la prestación de servicios objeto del presente contrato para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Asimismo, que el monto máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Importe mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente:

| Ejercicio Fiscal | Monto mínimo | Monto máximo |
| --- | --- | --- |
| (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL) | (MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS) | (MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |
| TOTAL SIN IMPUESTOS: | (MONTO MÍNIMO TOTAL) | (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) |

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):

| Partida | Descripción * | Unidad * | Precio unitario * | Cantidad Mínima * | Cantidad Máxima * | Precio Total Mínimo * | Precio Total Máximo * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DEL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA QUE IMPLIQUE UN COSTO SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBERA INCLUIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará la siguiente fórmula (ESTABLECER LA FÓRMULA PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN), cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

O BIEN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):

Se otorgarán a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes.

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y fechas establecidas en el mismo;

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en el  párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (INCORPORAR NÚMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S)

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

- GARANTIA DE ANTICIPO

“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, fracción V, de su Reglamento.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR TRATARSE DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Con fundamento en los artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, “EL PROVEEDOR” se encuentra exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que las aseguradoras no se encuentran obligadas a presentar una póliza de fianza que garanticé el cumplimiento de sus contratos.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO SE PRESTEN LOS SERVICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".

La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA “LAASSP”) y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los servicios, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

- GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 96, párrafo segundo de su Reglamento.

“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NÚMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los servicios prestados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a:

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

- Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:

- Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.

- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE, SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que  “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS:

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la “LAASSP” y 102, fracción II, de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales:

- Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;

- Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;

- No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

- No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

- Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

- En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

- No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

- Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP

- No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”

- Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

- Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

- Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero, y

- No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato.

- Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | (CARGO DEL FIRMANTE X) | (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

_____________________, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _________________________________________.

Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo "la Contratante")

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: Divisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Datos del contrato, en lo sucesivo el "Contrato":

Evento de Contratación: (licitación/adjudicación/invitación a cuando menos tres personas, número: _____________.

Número asignado por "la Contratante": __________________.

Objeto: ____________________________________.

Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Vigencia de la Contratación: ______________.

Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, servicios relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquiera otros obligados, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de Naucalpan de Juárez, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la

"Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1.    El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2.    La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3.    El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4.    La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.

5.    Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.

6.    Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

- - - - - - FIN DE TEXTO - - - - - -

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

P r e s e n t e

___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la personal moral ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la Convocante para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA número ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

| No. | Documento (1) | Información a clasificar (2) | Fundamentación (3) | Motivación (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.

(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.

(3) Indicar en qué artículos de la LFTAIP, LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.

(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)

FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D.

_____________de _________de______________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

|  | Persona Física |
| --- | --- |
|  | Representante Legal de Persona Moral |
|  | Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
|  | Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:_____________________________________________________________________________________________________________ |

Y con relación al procedimiento de contratación número _____________________________, AUTORIZO que los funcionarios adscritos a la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones se seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda.

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos de la Oficina de Contratos y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN

_________________, a ___ de ________________ de _____.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

|  | Persona Física |
| --- | --- |
|  | Representante Legal de Persona Moral |
|  | Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _______________________________________________________________________ |
|  | Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ______________________________________________________________________ |

Manifiesto, con relación al procedimiento de contratación número __________________________, lo siguiente (marque uno):

|  | A la fecha, NO me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| --- | --- |
|  | A la fecha, SI me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social, con las siguientes personas físicas y/o morales: |

| Nombre o Razón Social | RFC | Número de Folio del Aviso presentado ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas |
| --- | --- | --- |

Atentamente

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO T1 (T UNO)

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR EL INSTITUTO.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE

(__________NOMBRE ____________), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL_______, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PERSONAS QUE ENSEGUIDA SE RELACIONAN, SON LAS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR EL SERVICIO A CONTRATAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. _________________.

| PARTIDA | NOMBRE | ACTIVIDAD A REALIZAR | NIVEL DE ESTUDIOS MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA DEBERÁ DE ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE DE ESTUDIOS DE TODOS Y CADA UNO DEL PERSONAL PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

LUGAR Y FECHA

ATENTAMENTE

_________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO T2 (T DOS)

FORMATO EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE

Relación de contratos con constancias de liberación o cancelación de fianzas de cumplimiento de contrato por parte de la afianzadora

PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN EL PROCEDIMIENTO

| Numero de Contrato | NOMBRE DEL CONTRATANTE | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL SERVICIO | UBICACIÓN | IMPORTES MÁXIMO ADJUDICADO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | LIBERACIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZA | CARTA DE SATISFACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | INICIO | TERMINO |  |  |

EL LICITANTE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS COMPLETOS, INDICADOS EN LA TABLA ANTERIOR, ASÍ MISMO COPIA DE CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN Y O CANCELACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO O DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE QUE SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y EN FORMA, EXPEDIDO POR LA DEPENDENCIA O EMPRESA DONDE PRESTO EL SERVICIO.

ATENTAMENTE

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO T3 (T TRES)

UNIDADES DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO

| UNIDAD | DIRECCIÓN | HORARIO DE ENTREGA DÍAS HÁBILES | TELÉFONO |
| --- | --- | --- | --- |
| ALMACEN DELEGACIONAL | PONIENTE 146 Nº 825, INDUSTRIAL VALLEJO, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 57193235 |
| C. S. S. TEXCOCO | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ESQUINA NICOLÁS BRAVO, TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 015959-540177 |
| CENTRO DE CANJE TEQUESQUINAHUAC | CALLE VÍA GUSTAVO BAZ #4351, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5553178673 |
| CLINICA DE MAMA (UDDCM) | VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NÚMERO 204 COL. ZACUATITLA, COACALCO DE BERRIOZÁBAL ESTADO DE MÉXICO, 55700 | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 1542-0232, 1542-0315, 1542-0292 EXT.1400,51403,51430 |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | KM. 27.5 CARRETERA MÉXICO QUERÉTARO, COL. LA PROVIDENCIA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 53782414 |
| HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 72 | AVENIDA VÍA GUSTAVO BAZ NO. S/N, ZONA INDUSTRIAL CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA C.P 54030, TLALNEPANTLA DE BAZ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5565-9444 EXT. 311 |
| HOSPITAL DE GINECO OBTETRICIA CON U.M.F. No. 60 | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS NO. 56, FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER C.P 54030, TLALNEPANTLA DE BAZ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5565-0922; 5565-0797 5565-0512, EXT.1300 |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 68 | AVENIDA VÍA JOSÉ MARÍA MORELOS KM 19.5 NO. S/N, COLONIA SANTA MARIA TULPETLAC C.P 55400, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5776-7331 EXT 246 |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 76 | AVENIDA VÍA JOSÉ MARÍA MORELOS KM 12.5 NO. S/N, PUEBLO SAN PEDRO XALOSTOC C.P 55310, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 57.88.8824/55.69.6299 |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 197 | CALLE BENITO BUSTAMANTE NO. S/N, COLONIA NIÑOS HÉROES C.P 56160, TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5959 31 3161 |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 53 | CARRETERA MÉXICO-PUEBLA KM 17.5 NO. S/N, COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN C.P 56400, LA PAZ, MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5855-4414 DIRECTO5855-4574 EXT. 51300,51303 |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 57 | AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NO. S/N, FRACCIONAMIENTO LA QUEBRADA C.P 54769, CUAUTITLÁN IZCALLI, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5310-1322 EXT.1300 |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71 | AVENIDA CUAUHTÉMOC NO. 26, COLONIA CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS CENTRO C.P 56600, CHALCO, MUNICIPIO DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5975-1780 EXT. 112 , 113 |
| HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 98 | BOULEVARD COACALCO NO. 81, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES 1A SECCIÓN C.P 55710, COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COACALCO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5875-4000 EXT. 51300 |
| HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 196 | AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ NO. S/N, FRACCIONAMIENTO NUEVO PASEOS DE SAN AGUSTÍN 3A SECCIÓN C.P 55130, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5557 55 9818/2114/9813 |
| HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 200 | CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PACHUCA KM 42 NO. S/N, PUEBLO SAN JERONIMO XONACAHUACAN C.P 55745, TECÁMAC, MUNICIPIO DE TECÁMAC DE FELIPE VILLANUEVA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5559 34 2502 |
| SUBDELEGACIÓN ECATEPEC | AV. VÍA MORELOS ESQ. CASA NUEVA CERRO GORDO ESTADO DE MÉXICO, | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5774-9464, 5774-9464, 5775-9566 |
| SUBDELEGACIÓN TLALNEPANTLA | DIR. AV. GUSTAVO BAZ ESQ. FILIBERTO GÓMEZ Y EMILIO CÁRDENAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5565-9444, 5565-9507, 5565-9795 |
| U.M.A.A. No. 199 TLALNEPANTLA | AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 27.5 NO. S/N, COLONIA PROVIDENCIA C.P 54010, TLALNEPANTLA DE BAZ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA , ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5305-3896, 5305-48-70, 5305-51-38 |
| U.M.A.A. CON UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 180 | AVENIDA SOLIDARIDAD NO. S/N, COLONIA PROVIDENCIA C.P 56616, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE XICO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5971-3339, 5986-8294, 5971-8113 |
| UNIDA DE MEDICINA FAMILIAR No. 75 | AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CHIMALHUACÁN NO. S/N, COLONIA AGUA AZUL C.P 57500, NEZAHUALCÓYOTL, MUNICIPIO DE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5557 35 3322 |
| UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA TLALNEPANTLA | KM 27.5 CARRETERA MEXICO-QUERETARO, COL. PROVIDENCIA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 54100 | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 53782414 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 69 | AVENIDA 2 DE MARZO NO. 406, COLONIA TEXCOCO DE MORA CENTRO C.P 56100, TEXCOCO, MUNICIPIO DE TEXCOCO DE MORA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01595954109501-EXT. 51418 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR /UMMA 198 | AVENIDA JUANA MARIA PAVÓN NO. S/N, UNIDAD HABITACIONAL SAN RAFAEL COACALCO C.P 55719, COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COACALCO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5558 91 3737 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 67 | CALLE ALFAREROS NO. 637, PUEBLO SANTA CLARA COATILTLA C.P 55540, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5557 55 1033 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 181 | AVENIDA TEZOZOMOC NO. S/N, COLONIA ALFREDO BARANDA C.P 56610, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MUNICIPIO DE XICO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES |  |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 182 | AVENIDA AURELIANO RAMOS NO. S/N, COLONIA EL SOL C.P 57200, NEZAHUALCÓYOTL, MUNICIPIO DE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5557 35 1149 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 183 | CIRCUITO REY NEZA NO. S/N, COLONIA BENITO JUÁREZ C.P 57000, NEZAHUALCÓYOTL, MUNICIPIO DE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5557 37 8171 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 184 | CALLE JUAN ESCUTIA NO. S/N, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT SUR NIÑOS HÉROES C.P 54763, CUAUTITLÁN IZCALLI, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5893-2393, 5893-0811, 5893-0810 EXT. 51400,51410 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 185 | CALLE 3 NO. S/N, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CARTAGENA C.P 54958, TULTITLÁN, MUNICIPIO DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5887-3416 AL 21 EXT. 51400,51410 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 186 | AVENIDA SOMEX NO. S/N, FRACCIONAMIENTO LOS REYES IZTACALA 1A SECCIÓN C.P 54090, TLALNEPANTLA DE BAZ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5383-99-72, 5394-2502, 5394-2502, 5394-2554 EXT. 51400, 51410 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 188 | AVENIDA MOLINO DE LAS FLORES NO. S/N, COLONIA SANTA MARÍA GUADALUPE LAS TORRES C.P 54743, CUAUTITLÁN IZCALLI, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5873-7101, 5881-0916 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 189 | AVENIDA CEHUAN Y YOYOTLI NO. S/N, BARRIO TALLADORES C.P 56366, CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5852-8745, EXT. 51400,51410,51403 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 191 | CALLE AMAPOLAS NO. 101, COLONIA LA MORA C.P 55030, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5770-24-72, 5770-3222, 5770-1855 EXT. 1400,51410,51432 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 193 | CALLE SAN JUAN NO. S/N, COLONIA CASCO DE SAN JUAN C.P 56600, CHALCO, MUNICIPIO DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5559 75 1732 AL 38 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 195 | AVENIDA AQUILES SERDÁN NO. S/N, COLONIA EMILIANO ZAPATA C.P 56608, CHALCO, MUNICIPIO DE CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5517 34 3590 al 96 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 52 | AVENIDA NEVADO DE TOLUCA NO. 4, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT NORTE 1A SECCIÓN C.P 54720, CUAUTITLÁN IZCALLI, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 2611-1177, 2611-1180, EXT. 105, 106 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 54 | AVENIDA JUÁREZ NO. 23, PUEBLO APAXCO DE OCAMPO C.P 55660, APAXCO, MUNICIPIO DE APAXCO DE OCAMPO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01599-998-0115 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 55 | CALLE GANTE NO. S/N, BARRIO SANTA MARÍA C.P 55600, ZUMPANGO, MUNICIPIO DE ZUMPANGO DE OCAMPO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01591-9-17-31-00, 01591-917-0065 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 56 | AVENIDA MARIANO ESCOBEDO NO. S/N, PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ C.P 54240, JILOTEPEC, MUNICIPIO DE JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01791-734-1747, 01791-734-009 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 59 | AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO KM 32.5 NO. S/N, COLONIA LECHERÍA C.P 54940, TULTITLÁN, MUNICIPIO DE TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5893-2645, 5893-2443 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 62 | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 39, COLONIA CUAUTITLÁN CENTRO C.P 54800, CUAUTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5872-0066, 5872-1882 EXT. 51400 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 64 | AVENIDA BOMBEROS NO. S/N, UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUESQUINAHUAC C.P 54030, TLALNEPANTLA DE BAZ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5310-7466, 5310-7777 EXT. 51400,51401 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 70 | CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA KM 27.5 NO. S/N, FRACCIONAMIENTO JOSÉ DE LA MORA C.P 56540, IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5559 74 0246 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 73 | CALLE CUAUHTÉMOC NO. S/N, BARRIO DEL ROSARIO C.P 56904, AMECAMECA, MUNICIPIO DE AMECAMECA DE JUÁREZ, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5979 78 0233 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 74 | AVENIDA SAN RAFAEL NO. S/N, PUEBLO SAN RAFAEL TLALMANALCO C.P 56740, TLALMANALCO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5979 75 9619 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 77 | AVENIDA SAN AGUSTÍN NO. S/N, FRACCIONAMIENTO NUEVO PASEO DE SAN AGUSTÍN C.P 55130, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5555 69 7324 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 78 | AVENIDA CARMELO PÉREZ NO. 5514, COLONIA AMPLIACIÓN GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA ORIENTE C.P 57718, NEZAHUALCÓYOTL, MUNICIPIO DE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5731-4282, 5731-1700 EXT. 51400 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 79 | AVENIDA CUERNAVACA NO. S/N, FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLÁN C.P 54150, TLALNEPANTLA DE BAZ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5391-8559, 5392-3755 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 81 | CALLE GARITA NO. S/N, BARRIO CUAUTZOZONGO C.P 56860, JUCHITEPEC, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES |  |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 82 | CALLE EL CONTADOR NO. S/N, PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO C.P 56300, ATENCO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR ATENCO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01595-953-5322 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 83 | CALLE PLAN DE AYALA NO. S/N, COLONIA EMILIANO ZAPATA C.P 56390, CHICOLOAPAN, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5852-0742, 5852-0026 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 84 | AVENIDA PRIVADA 5 DE MAYO NO. 4, BARRIO SANTA MARIA NATIVITAS C.P 56335, CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01595-954-6557, 01595-9546-894 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 85 | AVENIDA INDEPENDENCIA NO. S/N, PUEBLO TEZOYUCA C.P 56000, TEZOYUCA, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01595-956-4151 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 86 | CALLE PROGRESO NO. S/N, COLONIA IXTAPALUCA CENTRO C.P 56530, IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5559 72 1004/05/06 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 87 | CALLE ALFREDO DEL MAZO NO. S/N, PUEBLO OZUMBA DE ÁLZATE C.P 56800, OZUMBA, MUNICIPIO DE OZUMBA DE ÁLZATE, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES |  |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 89 | CALLE EUGENIO MONTAÑO NO. S/N, PUEBLO OTUMBA DE GÓMEZ FARÍAS C.P 55900, OTUMBA, MUNICIPIO DE OTUMBA DE GÓMEZ FARÍAS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 01595-922-0700, 01595-922-0163 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 91 | AVENIDA VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. S/N, COLONIA ZACUATITLA C.P 55700, COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO COACALCO, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 1542-0232, 1542-0315, 1542-0292 EXT.1400,51403,51430 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 92 | AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ NO. S/N, FRACCIONAMIENTO LADERAS DEL PEÑÓN C.P 55135, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5755-9744, 575597145755-9715 EXT. 51400,51401 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93 | AVENIDA VÍA JOSÉ MARÍA MORELOS NO. S/N, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE CASA NUEVA C.P 55430, ECATEPEC DE MORELOS, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5774-9388, 5774-9656 EXT. 51400,51436 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 95 | AVENIDA MARIO COLIN NO. S/N, FRACCIONAMIENTO LA COMUNIDAD C.P 54070, TLALNEPANTLA DE BAZ, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5565-1082, 55658772 EXT. 51400,51410 |
| UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 96 | AVENIDA BENITO JUÁREZ NO. S/N, COLONIA NUEVA SANTA MARTHA C.P 57920, NEZAHUALCÓYOTL, MUNICIPIO DE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5733-7508, 5733-2576 EXT. 51400, 51473 |
| UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL | MALINCHE Y SAN JUAN DE ARAGÓN Nº 75, COL. VICENTE VILLADA, NETZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5731-0116 |
| VELATORIO ECATEPEC | Vía Morelos 74, Santa Clara Coatitla, 55540 Ecatepec De Morelos, Méx. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5774-9656 |
| VELATORIO TEQUESQUINAHUAC | FRANCISCO MÁRQUEZ Nº 2 ESQUINA AV. SEGURO SOCIAL, UNIDAD HAB. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5310-2708, 5310-8080 EXT. 202 |
| GUARDERÍA No. 36 | PASEO DE LOS JINETES ESQ. CERRADA DEL GORRIÓN, LAS ARBOLEDAS, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5379-0036, 5379-5757 |
| GUARDERÍA No. 37 | VIVEROS DE COCOYOC Y CAMPECHECOL. VIVEROS DE LA LOMA TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5397-7061, 5398-3098 |
| GUARDERÍA No. 45 | SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N. TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5565-0430 |
| GUARDERÍA No. 47 | FRANCISCO MÁRQUEZ S/N ESQ. BOMBEROS TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MEXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5310-7122 |
| GUARDERÍA No. 44 | AV. LÓPEZ MATEOS Y 4ª. AVENIDA, CD. NETZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MEXICO. | 08:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | 5735-4883 |

ANEXO NÚMERO T4 (T CUATRO)

FORMATO DE VISITA A INSTALACIONES INSTITUCIONALES

A FIN DE CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES, DISTANCIAS, SUS CONDICIONES PARTICULARES Y COSTOS POR DESPLAZAMIENTO, PARA CONSIDERARLOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

UNIDAD:

________________________________________________________________________________

FECHA Y HORA DE LA VISITA:

________________________________________________________________________________

CON ESTA FECHA SE HACE CONSTAR LA VISITA A LA UNIDAD POR LA EMPRESA:

________________________________________________________________________________

COMO SEGUIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO:

________________________________________________________________________________

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASIMISMO, LA EMPRESA QUEDA ENTERADA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES ANALIZARÁ Y PRESENTARÁ SU PROPUESTA Y CONOCE TODOS LOS FACTORES QUE AFECTEN EL COSTO DE LAS MISMAS.

| POR EL IMSS |  | LA EMPRESA |
| --- | --- | --- |
|  | SELLO DE LA UNIDAD |  |
| NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA RESPONSABLE DE UNIDAD (DIRECTOR, ADMINISTRADOR O JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD) |  | NOMBRE Y FIRMA |

NOTA: SE DEBERÁ REQUISITAR UNO POR CADA UNIDAD, DEBIENDO REPRODUCIR EL PRESENTE FORMATO, MISMO QUE DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO RESPONSABLE EN CADA INMUEBLE.

ANEXO NÚMERO T5 (T CINCO)

FORMATO DE VISITA A EMPRESA

VISITA A EMPRESA

| No CONCURSO: |  | FECHA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  |  |

UBICACIÓN

| DOMICILIO: |  | CÓDIGO POSTAL : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## COLONIA: |  | DELEGACIÓN: |  |
| TELÉFONO: |  | FAX : |  |

INSTALACIONES

| OFICINAS: | PROPIAS: |  |  |  | RENTADAS: |  |  |  |  | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMACÉN: | STOCK REFACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TALLERES: | SECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |
| LABORATORIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |
| VEHÍCULOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REGISTROS

| I.M.S.S | SI |  | NO | INFONAVIT | SI |  | NO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No TRABAJADORES EN EL IMSS |  |  |  | TÉCNICOS |  |  |  | ADMINISTRATIVOS |
| S.S.A. | RESPONSABLE DE INSUMOS PARA LA SALUD |  |  |  | No |  |  |  |  |
| S.S.A. | RESPONSABLE DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  | No |  |  |  |  |

MANUALES DE SERVICIO DE EQUIPOS CONCURSADOS

| EQUIPO: |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  | SI |  | NO |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |

HOJA 1 DE 2

EQUIPOS DE CALIBRACIÓN

| EQUIPO: |  |  |  | REGISTRO VIGENTE DE CALIBRACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |

EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL SERVICIO

OBSERVACIONES

| I.M.S.S. | #### EMPRESA |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA DEL FUNCIONARIO VISITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O ENCARGADO DE ATENDER AL VISITANTE |

HOJA 2 DE 2

ANEXO NÚMERO T6 (T SEIS)

CALENDARIO

| # | UNIDAD | Servicio Mayor |  |  |  | 1 Servicio Mayor |  |  |  | 2 Servicio menor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | ALMACEN DELEGACIONAL |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 2 | CENTRO DE CANJE TEQUESQUINAHUAC | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  |
| 3 | CSS TEXCOCO |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 4 | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 5 | HOSPITAL GENERAL DE OBSTETRICIA/MF No. 60 | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  |
| 6 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 197 | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  |
| 7 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 57 | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  |
| 8 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 68 | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  |
| 9 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 71 | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  |
| 10 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA N° 53 | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  |
| 11 | HOSPITAL GENERAL DE ZONA/ UMF N° 76 | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  |
| 12 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 200 | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  |
| 13 | HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 72 | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  |
| 14 | SUBDELEGACION ECATEPEC |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 15 | SUBDELEGACION TLALNEPANTLA |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 16 | CLINICA DE MAMA (UDDCM) | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  |
| 17 | UMAA N° 198 | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  |
| 18 | UMAA N° 199 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 19 | UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA TLALNEPANTLA |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 20 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 55 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 21 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 181 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 22 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 182 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 03 |
| 23 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 183 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 03 |
| 24 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 184 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 25 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 185 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 26 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 186 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 27 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 188 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 28 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 189 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 29 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 191 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 30 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 193 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 31 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 195 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 32 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 52 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 33 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 54 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 34 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 56 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 35 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 59 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 36 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 62 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 37 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 64 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 38 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 67 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 39 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 69 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 40 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 70 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 41 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 73 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 42 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 74 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 43 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 75 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 44 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 77 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 03 |
| 45 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 78 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 46 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 79 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 47 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 81 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 48 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 82 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 49 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 83 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 50 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 84 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 51 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 85 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 52 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 86 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 53 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 87 |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 54 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 89 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 55 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 91 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 56 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 92 |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 57 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 95 |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |
| 58 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR N° 96 |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 17 AL 28 |  |
| 59 | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR/UMAA N° 180 | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  |
| 60 | UNIDAD DEPORTIVA NEZA |  | 16 AL 28 |  |  |  | 16 AL 30 |  |  |  | 16 AL 31 |  |  |
| 61 | VELATORIO 18 TEQUESQUINAHUAC |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |
| 62 | VELATORIO 20 ECATEPEC |  | 1 AL15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |  | 1 AL 15 |  |  |

|  | U N I D A D | VERIFICACIÓN ELECTRICA A GUARDERIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | GUARDERIA 36 | 15 AL 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GUARDERIA 45 | 15 AL 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GUARDERIA 47 | 15 AL 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GUARDERIA 44 | 15 AL 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GUARDERIA 37 | 15 AL 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A T E N T A M E N T E.

----------------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO T7 (T SIETE)

ANEXO NÚMERO T8 (T OCHO)

FORMATO DE BITÁCORA DE SERVICIO