## DESCRIPCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C.M.N. GRAL.DIV. "MANUEL AVILA CAMACHO"
U.M.A.E. HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
1 | SERVICIO DE HABILITADO DE TUBERIA DE VAPOR PARA ÁREA DE NUTRICIÓN | CUENTA: | 42062506 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración"
NO. | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA VAPOR DE 2" EN EN ACERO INOXIDABLE, CEDULA 40 PARA SUMINSTRO EN ÁREA DE NUTRICIÓN INCLUYE: ESCUADRAS DE FIJACION A PARED, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 1
2 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN ¾” EN ACERO AL CARBON PARA RETORNO DE CONDENSADOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 1
3 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE RETORNO DE CONDENSADOS PARA EFICIENCIA DE VAPOR. INCLUYE: 2 CUADROS DE RETORNO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 1
4 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN TUBERÍA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS CON AISLAMIENTO EN LANA MINERAL DE 1.1/2" DE ESPESOR SUGETADA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.20 Y ACABADO EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE CAL 26 ROLADA Y BICELADA, INCLUYE CONEXIONES Y REMATES. | METRO | 35
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK CON MEDIDAS DE HASTA 8.5 X 3.00M PARA TRASPORTACION AEREA DE TUBERIA ELABORADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2" EN TODA SU ESTRUCTURA Y UNICANALES A CADA 1.5. INCLUYE: FIJACION A PISO CON PLACA DE 3/8", TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SERVICIO | 1
Subtotal
IVA
| PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS 1,2 Y 3 SE DEBERA CONSIDERAR COMO MINIMO LA INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTE MATERIALES: |  |  | Total
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 | TUBO DE 2" ACERO INOXIDABLE CEDULA 40 304 | METRO | 20
2 | VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE 2" ACERO INOXIDABLE BRIDADA 300 LIBRAS | PIEZA | 1
3 | VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE 2" ACERO AL CARBÓN BRIDADA 300 LIBRAS | PIEZA | 1
4 | CODOS DE ACERO INOXIDABLE DE 2"X90° ROSCADOS CEDULA 40 304 | PIEZA | 4
5 | TEE ACERO INOXIDABLE DE 2" ROSCADOS CEDULA 80 304 | PIEZA | 3
6 | REDUCCIÓN EXCENTRICA DE 3" A 2" DE ACERO AL CARBON SOLDABLE CEDULA 40 304 | PIEZA | 1
7 | TEE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 3" | PIEZA | 1
8 | REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 3/4" EN ACERO INOXIDABLE 40 304 ROSCADA | PIEZA | 2
9 | BRIDA ACERO AL CARBÓN 150 LIBRAS SOLDABLE 2" | PIEZA | 1
10 | BRIDA ACERO AL CARBÓN 150 LIBRAS ROSCADA 2" | PIEZA | 1
11 | MANGUERA FLEXIBLE PARA VAPOR DE 2" BRIDADA DE 2 METROS DE LARGO | PIEZA | 1
12 | COPLES DE ACERO INOXIDABLE ROSCADOS DE 2" C.40 304 | PIEZA | 3
13 | JUNTAS PARA BRIDAS DE 2" | PIEZA | 3
14 | TUBO ACERO AL CARBON DE 3/4" C.40 | METRO | 10
15 | FILTRO TIPO Y DE 3/4" DE ACERO AL CARBÓN | PIEZA | 3
16 | LLAVES WORCESTER DE 3/4" FIG. 444T ACERO AL CARBÓN | PIEZA | 7
17 | TEE ACERO AL CARBÓN C.40 DE 3/4" ROSCADOS | PIEZA | 5
18 | CODOS DE 3/4"X90° ACERO AL CARBON C.40 ROSCADOS | PIEZA | 15
19 | TUERCA UNIÓN DE 3/4" ROSCADO ACERO AL CARBÓN C.40 | PIEZA | 10
20 | VALVULAS CHECK COLUMPIO INVERTIDO DE 3/4" | PIEZA | 3
21 | TRAMPA TERMODINAMICA TD52 DEWIT 3/4" | PIEZA | 3
22 | NIPLES DE 3/4"X 1" ACERO AL CARBON C.40 | PIEZA | 20
23 | NIPLES DE 3/4"X4" ACERO AL CARBON C.40 | PIEZA | 4
24 | CINTA TEFLON 3/4" | PIEZA | 20
25 | PERMATEX | PIEZA | 2
26 | TORNILLOS PARA BRIDAS CON TUERCA, RONDANAS DE PRESIÓN Y PLANA 5/8"X3" DE LARGO | PIEZA | 16
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS
1 | EL PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA DE ENTREGAR DIAGRAMA ISOMETRICO DE LA INSTALACIÓN DE VAPOR Y DE CONDENSADOS INSTALADA DONDE SE INDENTIFIQUEN CADA UNA DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS.
2 | HOJA DE SERVICIO EN DONDE SE RELACIONEN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO REALIZADOS
3 | EL SERVICIO DEBERA DE SER ENTREGADO AL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA Y SE DEBERA DE FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCION.
4 | SE DEBERA DE ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO EN DONDE SE APRECIE EL PROCESO DE REALIZACION DEL SERVICIO, DESDE EL INICIO HASTA LA ENTREGA
REQUISITOS PARA PAGO DE LOS SERVICIOS
1 | DIAGRAMA ISOMETRICO DE LA INSTALACIÓN DE VAPOR Y DE CONDENSADOS FIRMADO POR PERSONAL QUE ENTREGA LOS SERVICIOS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, PARA SU APROBACIÓN
2 | HOJA DE SERVICIO FIRMADO POR PERSONAL QUE ENTREGA LOS SERVICIOS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOY FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
3 | ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADO POR PERSONAL QUE ENTREGA LOS SERVICIOS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y DE CONFORMIDAD POR EL ADMINISTARDOR DEL CONTRATO
4 | FACTURA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, ESTA DEBERA DE CONTENER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, Y SE DEBERA DE ESTABLECER EL NUMERO DE FIANZA O GARANTIA DE CUMPLIMIENTO , NOMBRE DE LA AFIANZADORA, NUMERO DE CONTRATO, NUMERO DE PROVEEDOR
5 | ACUSE DE CARGA DE FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES IMSS
6 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
7 | “CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, EMITIDA POR INFONAVIT” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
8 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
9 | DEBERÁ ENTREGAR GARANTÍA CON COBERTURA AMPLIA POR 06 (SEIS) MESES, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, O CUALQUIER DAÑO QUE SE DETECTE EN ESTE PERIODO, A CONSECUENCIA DE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CUAL DEBERÁ ENTREGAR AL INSTITUTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO
VIGENCIA DEL CONTRATO
| INICIO | A partir de la fecha establecida para la firma de contrato, del Acta de Fallo del procedimiento
| TERMINO | 2022-12-31
PLAZO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
|  | 2022-10-19 | AL | 2022-11-08