## DESCRIPCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C.M.N. GRAL.DIV. "MANUEL AVILA CAMACHO"
U.M.A.E. HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
2 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES | CUENTA: | 42062509 "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo"
NO. | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÁXIMO
1 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE FUEGO A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, DE 6KG | SERVICIO | 60
2 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE FUEGO A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, DE 50KG | SERVICIO | 2
RECARGA DE EXTINGUIDORES DE FUEGO A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION, PRUEBAS DE DESCARGA, CAMBIO DE MANGUERAS, INSTALACION Y DESINSTALACION TRASLADO DE UNIDAD-TALLER Y VICEVERSA, ETIQUETAR FECHA DE RECARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
3 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE CO2 4.5 KG | SERVICIO | 40
4 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE CO2 6 KG | SERVICIO | 10
RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE CO2 (BIOXIDO DE CARBONO). INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION, CAMBIO DE MANGUERAS, INSTALACION Y DESINSTALACION TRASLADO DE UNIDAD-TALLER Y VICEVERSA, ETIQUETAR FECHA DE RECARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
5 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE AGUA DE ACETATO DE POTASIO TIPO K, DE 6 LT | SERVICIO | 2
RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE (ACETATO DE POTASIO). INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS DE PRESION, CAMBIO DE MANGUERAS, INSTALACION Y DESINSTALACION TRASLADO DE UNIDAD-TALLER Y VICEVERSA, ETIQUETAR FECHA DE RECARGA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
OBSERVACIONES
RETIRAR LAS ETIQUETAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANTERIORES, INSTALAR UNA O MÁS ETIQUETAS, PLÁSTICAS OPLASTIFICADAS, COLOCADAS AL FRENTE DEL EXTINTOR, CUYO CONTENIDO NO SEA OBSTRUIDO POR EL CINCHO DE SUJECIÓN, EN QUE SE INCLUYA:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O MARCA COMERCIAL DEL PRESTADOR DE SERVICIO, INCLUYENDO RFC, TELÉFONO Y DOMICILIO COMPLETO;
LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN, INCLUYENDO NEMOTECNIA, EN UN ÁREA DE AL MENOS 10 CM X 15 CM;
LAS CLASES DE FUEGOS A QUE ESTÁ DESTINADO (A, B, C, O D), EN UN ÁREA DE AL MENOS 10 CM X 5 CM;
CONTENIDO NETO Y TIPO DE AGENTE EXTINGUIDOR, EN KILOGRAMOS O LITROS;
LA PERFORACIÓN DE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA, INDICANDO MES Y AÑO;
CONTRASEÑA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CON LA PRESENTE NORMA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-106-SCFI-2000
NÚMERO DEL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO CON LA PRESENTE NORMA
SE DEBERA HACER UNA RELACION DE TODOS LOS EQUPOS DE CONTRA INCENDIO DE LA UMAE PARA EVALUAR LOS QUE NECESITEN SUSTITUCION
CONSIDERAR UNA CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN EL MANEJO Y USO DE EXTINTORES
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO EN BASE A LA NOM 002-STPS-2010
CERTIFICAR LA RECARGA DE ACUERDO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-154-SCFI-2005, EQUIPOS CONTRA INCENDIO- EXTINTORES- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA
EL PERSONAL QUE REALICE ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEBE ESTAR CAPACITADO ADEMAS DE CONTAR, DE ACUERDO A LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTE EN ESAS ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SELECCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA NOM-017-STPS-2001.
EL PERSONAL QUE REALICE LOS SERVICIOS DEBERA DE CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEPENDIEDO DE LA S FUNCIONES QUE DESEMPEÑEN
Subtotal
IVA
Total
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS
1 | HOJA DE SERVICIO EN DONDE SE RELACIONEN EL TOTAL LOS CONCEPTOS DE SERVICIO REALIZADOS CON ESPECIFICACIONES PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
2 | EL SERVICIO DEBERA DE SER ENTREGADO AL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA Y SE DEBERA DE FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCION.
3 | SE DEBERA DE ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO EN DONDE SE APRECIE EL PROCESO DE REALIZACION DEL SERVICIO, DESDE EL INICIO HASTA LA ENTREGA
REQUISITOS PARA PAGO DE LOS SERVICIOS
1 | HOJA DE SERVICIO FIRMADO POR PERSONAL QUE ENTREGA LOS SERVICIOS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
2 | ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y DE CONFORMIDAD POR EL ADMINISTARDOR DEL CONTRATO
3 | FACTURA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, ESTA DEBERA DE CONTENER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, Y SE DEBERA DE ESTABLECER EL NUMERO DE FIANZA O GARANTIA DE CUMPLIMIENTO , NOMBRE DE LA AFIANZADORA, NUMERO DE CONTRATO, NUMERO DE PROVEEDOR
4 | ACUSE DE CARGA DE FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES IMSS
5 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
6 | “CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, EMITIDA POR INFONAVIT” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
7 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
8 | DEBERÁ ENTREGAR GARANTÍA CON COBERTURA AMPLIA POR 06 (SEIS) MESES, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, O CUALQUIER DAÑO QUE SE DETECTE EN ESTE PERIODO, A CONSECUENCIA DE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CUAL DEBERÁ ENTREGAR AL INSTITUTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO
VIGENCIA DEL CONTRATO
| INICIO | A partir de la fecha establecida para la firma de contrato, del Acta de Fallo del procedimiento
| TERMINO | 2022-12-31
PLAZO DE REALIZACION DE LOS SERVICIOS
|  | 2022-10-01 | AL | 2022-10-16